МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC,

ГОСТ

ISO 8528-5—
2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ
ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 5

Электроагрегаты

(ISO 8528-5:2013, IDT)

Издание официальное

ГОСТ ISO 8528-5—2017

Мосхва

Стандартинформ

2018

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при-
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации е машиностроении» (ФГУП
«ВНИИНМАШ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта,
указанного в пункте 5

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 30 ноября 2017 г. № 52-2017)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК <ИСО 316в¦ ОМ—97 | Kqa страны по МК <ИСО31вв) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыртызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главслужба «Туркменстэцдартларыя |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября
2018 г. № 736-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8528-5—2017 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8528-5:2013 «Электроагрегаты
генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 5. Электроагре-
гаты» («Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 5. Generat-
ing sets». IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ТС 70 «Двигате-
ли внутреннего сгорания» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между-
народных стандартов соответствующие им Межгосударственные стандарты, сведения о которых при-
ведены в дополнительном приложении ДА

ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8528-5—201

1

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст
изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомле-
ние будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2013 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление. 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ ISO 8528-5—2017

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Символы, термины и определения	1

- Другие правила и дополнительные требования 	14

- Характеристики частоты	14

- Параметры превышения частоты	14

- Характеристики напряжения	14

- Установившийся ток короткого замыкания	14

- Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата	14

  - Общие положения	14

  - Мощность	14

  - Частота и напряжение	15

  - Прилагаемая нагрузка	15

- Циклическая неравномерность	17

- Пусковые характеристики	17

- Характеристики времени остановки	19

- Параллельная работа	19

  - Распределение активной мощности	19

  - Распределение реактивной мощности	21

  - Факторы, влияющие на режим параллельной работы	22

- Маркировка	22

- Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата	24

  - Способы запуска	24

  - Способы отключения	24

  - Подача и хранение топлива	25

  - Воздух для сгорания топлива	25

  - Система выпуска отработавшего газа	25

  - Охлаждение и вентиляция помещения	25

  - Контроль работы	25

  - Шумовые излучения 	25

  - Соединительные муфты	26

  - Вибрация 	26

  - Основание 	26

- Предельные значения параметров электроагрегатов	26

  - Общие требования 	26

  - Рекомендуемые предельные значения параметров электроагрегатов с газовыми двигателями... 27
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

межгосударственным стандартам	30

Библиография	31

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Электроагрегаты генераторные переменного
тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания», включающий в себя:

- часть 1. Применение, технические характеристики и параметры;

- часть 2. Двигатели внутреннего сгорания;

- часть 3. Генераторы переменного тока;

- часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная;

- часть 5. Электроагрегаты;

- часть 6. Методы испытаний:

- часть 7. Технические данные для описания и расчета;

- часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний;

- часть 9. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния;

- часть 10. Измерение шума методом охватывающей поверхности;

- часть 114 Динамические системы непрерывного электроснабжения;

- часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности.

Часть 11 опубликована в IEC 88528-11:2004.

\AV

ГОСТ ISO 8528-5—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 5

Электроагрегаты

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 5. Generating sets

Дата введения — 2019—06—01

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электроагрегаты переменного тока с приводом от дви-
гателя внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты), предназначенные для применения на суше и
на море.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний электроагрегатов.

Настоящий стандарт не распространяется на электроагрегаты, применяемые на самолетах, на-
земных автотранспортных средствах и локомотивах.

При предъявлении дополнительных требований к электроагрегатам, например используемым для
энергообеспечения больниц, высотных зданий и других объектов, положения настоящего стандарта
являются приоритетными.

Отдельные положения настоящего стандарта могут быть использованы для электроагрегатое с
другими типами первичных двигателей, например паровыми двигателями и газовыми двигателями, ра-
ботающими на биогаэе.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да-
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных
ссылок — последнее издание ссылочного документа (включая все изменения к нему).

ISO 3046-5:2001. Reciprocating internal combustion engines — Performance—Part 5: Torsional vibrations
(Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 5. Крутильные колебания)

ISO 8528-1:2005. Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets —
Part 1: Application, ratings and performance (Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом
от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры)

ISO 8528-3:2005. Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets —
Part 3: Alternating current generators for generating sets (Электроагрегаты генераторные переменного тока
с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока)

IEC 60034-1:2004. Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance (Машины электриче-
ские вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики)

- Символы, термины и определения

Для обозначения технических характеристик электрооборудования в стандартах МЭК используются
термин «номинальный» и индекс «N». Для обозначения технических характеристик механического обо-
рудования в стандартах ИСО используются термин «объявленный» и индекс «г». Поэтому в настоящем

Издание официальное

стандарте термин «номинальный» применяется только к пунктам, устанавливающим требования к элек-
трооборудованию. 8 остальных случаях используется термин «объявленный».

Используемые в настоящем стандарте символы, термины и определения приведены в таблице 1.
Таблица 1—Символы, термины и определения

| Символ | Термин | Единица намерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | частота (frequency) | Гц | — |
| Crf.max | максимальное повышение частоты в переходном процессе (повышение ча- стоты) [maximum transient frequency rise (overshoot frequency)] | Гц | Максимагъная частота, которая может возникнуть при снятии нагрузки. Символ отличается от приведенного в ISO 3046-4: 2009 |
| (rf.rrin | максимальное снижение частоты в переходном процессе (снижение ча- стоты) [maximum transient frequency drop (undershoot frequency)] | Гц | Минимальная частота, которая может воз- никнуть при появлении нагрузки. Символ отличается от приведенного в ISO 3046-4: 2009 |
|  | рабочая частота высокочастотного предела устройства (operating frequency of overfrequency limiting device) | Гц | Частота, при которой срабатывает вы- сокочастотный ограничитель устройства для данной регулируемой частоты |
|  | регулируемая частота высокочастот- ного предельного значения электро- генератора (setting frequency of overfre- quency limiting device) | Гц | Частота электрогенератора, превышение которой включает в работу высокочастот- ное лимитирующее устройство. На практике вместо значения регулируе- мой частоты установлено значение пре- дельной допускаемой частоты (см. табли- цу 1 ISO 8528-2:2005) |
| 0 | частота холостого хода (no-load frequency) | Гц | — |
| t>. | номинальная частота холостого хода (rated no-load frequency) | Гц | — |
| f b> ’ma» | максимальная допустимая частота (maximum permissible frequency) | Гц | Значение частоты, точно установленное изготовителем электрогенератора, ко- торое находится в безопасном диапазо- не ниже предельного значения частоты (см. таблицу 1 ISO 8528-2:2005) |
| f, | объявленная частота (номинальная ча- стота) [declared frequency (rated frequency)] | Гц | — |
| 6.Л1Д* | максимальная частота холостого хода (maximum no-toad frequency) | Гц | — |
| 6.min | минимальная частота холостого хода (minimum no-load frequency) | Гц | — |
| ?arb | частота фактической мощности (fre- quency at actual power) | Гц | — |
| t | ширина колебания частоты (width of fre- quency oscillation) | Гц | — |
| >k | установившийся ток короткого замы- кания (sustained short-circuit current) | А | — |
| t | время (time) | с | — |
|  | полное время остановки (total stopping time) | с | Временной интервал с момента подачи команды на остановку до полной останов- ки генератора: W'c*'<f |

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ь | время установления нагрузки (load ptck-up readiness time) | с | Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до достижения уста- новленной мощности: |
| ‘с | время включения пробега холостого хода (управляемое время охлаждения) (off-load run-on time) | с | Временной интервал с момента приема генератором сигнала на отключение на- грузки до отключения нагрузки |
| ‘d | время реверса (run-down time) | с | Временной интервал с момента приема генератором сигнала на остановку до полной остановки генератора |
|  | время срабатывания нагрузки (load pick-up time) | с | Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до моменга подачи на- грузки: |
| ll.do | время восстановления частоты при сбросе нагрузки (frequency recovery time after load decrease) | с | Время от момента внезапного сброса на- грузки до момента вхождения в диапазон допустимых отклонений частоты в уста- новившемся режиме (см. рисунок 4) |
| 4jn | время восстановления частоты при набросе нагрузки (frequency recovery time after load increase) | с | Время от момента внезапного наброса нагрузки до момента вхождения в диа- пазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме (см. рисунок 4) |
| l9 | полное время разгона (total run-up time) | с | Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения установленной мощности для подачи электропитания |
| ‘b | время разгона (run-up time) | с | Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения момента необ- ходимой скорости вращения |
| I, | время управления (включения) при на- хождении под нагрузкой (on-toad run-on time) | с | Временной интервал с момента пода- чи команды на остановку, которая была дана до того, как была отсоединена на- грузка (автоматическое регулирование), до остановки электроагрегата с нагрузкой |
| lP | время предзапусковой подготовки (start preparation time) | с | Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до начала работы дви- гателя |
| »« | время переключения нагрузки (load switching time) | с | Временной интервал с момента готовно- сти к подключению нагрузки до подключе- ния нагрузки |
| *U | время прерывания (interruption bme) | с | Временной интервал с момента появле- ния характеристик, инициирующих за- пуск. до момента подачи нагрузки: WWW Данный параметр определяют для авто- матически запускаемых генераторных установок (см. раздел 11). Время восстановления (см. ISO 8528-12: 1997) является частым случаем времени прерывания |

Продолжение таблицы 1

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | время восстановления напряжения при сбросе нагрузки (voltage recovery time after load decrease) | с | Временной интервал от точки, в которой сброс нагрузки инициирован, до точки, когда напряжение устанавливается в пределах стабилизированной полосы до- пуска напряжения (см. рисунок 5) |
|  | время восстановления напряжения при набросе нагрузки {voltage recovery time after load increase) | с | Временной интервал от точки, в которой наброс нагрузки иницшрован. до точ- ки. когда напряжение устанавливается в пределах стабилизированной полосы до- пуска напряжения (см. рисунок 5) |
|  | время запуска задержки (start delay time) | с | Временной интервал с момента появления характеристик, инициирующих запуск, до подачи команды на запуск, не зависящий от применяемой генераторной установки {для автоматически запускаемых генера- торных модулей). Значение времени за- пуска задержки определяет потребитель. Например, это время устанавливают для того, чтобы запуск не происходил в случае очень короткого разрыва магистрали |
|  | время запуска двигателя (cranking time) | с | Временной тгервал от начала запуска двигателя до достижения начальной ско- рости вращения двигателя |
| *0 | время предсмазочной подготовки (pre-lubricating time) | с | Время, необходимое для некоторых ти- пов двигателей, чтобы убедиться, что не- обходимое давление установлено до за- пуска двигателя. Для малых злектроагрегатов. которые обыч- но не требует предварительной предемз- эо+юй подготовки, это время равно нупо |
|  | скорость изменения регулируемой ча- стоты (rate of change of frequency setting) |  | Скорость изменения регулируемой ча- стоты при дистанционном управлении, выражаемая в процентах диапазона из- менения в секунду: ,100 1 1 |
| *и | коэффициент изменения регулируемо- го напряжения {rate of change of voltage setting) |  | Коэффициент изменения регулируемого напряжения при дистанционном управле- нии. выражаемый в процентах связанной амплитуды регулируемого напряжения: -'->'“■.100 |
|  | нижний предел регулируемого напря- жения (downward adjustable voltage) | в | — |
|  | верхний предел регулируемого напря- жения (upward adjustable voltage) | В | — |
| и. | номинальное напряжение (rated voltage) | В | Межфазное напряжение в клеммах гене- ратора при расчетной частоте и номиналь- ной выходной мощности. Номинальное напряжение — напряжение. указываемое изготовителем для операционных и рабо- чих характеристик генератора |

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | регенерация напряжения (recovery voltage) | в | Максимальное доступное стабилизиро- ванное напряжение для расчетного со- стояния нагрузки. Регенерация напря- жения обычно выражается в процентах номинального напряжения и находится в пределах стабилизированного допуска напряжения (полосы) Д(А Для нагрузок более номинагъного значения регенера- ция напряжения ограничивается насыще- нием и областью воэбудитель/сгабнлиэа- тор форсирования производительности (см. рисунок 5) |
|  | регулируемое напряжение (set voltage) | в | Межфазное напряжение для определен- ного режима работы генератора, устанав- ливаемое путем настройки |
| Mcl.mex | максимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (maximum steady-state voltage) | в | Максимальное значение напряжения в установившемся режиме работы в со- ответствии со стабилизированными па- раметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности |
| ^sl/nm | минимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (minimum steady-state voltage) | в | Минимальное значение напряжения в установившемся режиме работы в со- ответствии со стабилизированными па- раметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности |
| 4j | напряжение холостого хода (no4oad voltage) | в | Межфазное напряжение в клеммах гене- ратора при расчетной частоте и в режиме работы генератора на холостом ходу |
| ^Лл.тах | максимальное кратковременное повы- шающееся напряжение при уменьше- нии нагрузки (maximum upward transient voltage on load decrease) | в | Максимальное напряжение, которое мо- жет возникнуть при внезапном переходе от более высокой нагрузки к более низкой |
| ^Лл.тт | минимальное понижающееся кратко- временное напряжение при увеличе- нии нагрузки (minimum downward tran- sient voltage on load increase) | в | Минимальное напряжение, которое мо- жет возникнуть при внезапном переходе от более низкой нагрузки к более высокой |
| Ua,t*t | максимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (maximum peak value of set voltage) | в |  |
| i^rnlnx | минимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (minimum peak value of set voltage) | в |  |
| (Лпаал.1 | среднее арифметическое значение максимального и минимального ам- плитудных значений регулируемо- го напряжения (average value of the maximum and minimum peak value of set voltage) | в |  |

Продолжение таблицы 1

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| UrtMtf.4 | модуляция напряжения {voltage modulation) | % | Квазипериодическое изменение напря- жения (полный размах) при стабилизи- рованном напряжении, имеющее типич- ные частоты ниже фундаментальной генерации частоты, выражаемое 8 про- центах среднего пика напряжения при расчетной частоте и постоянной ско- рости: |
|  |  |  | inn |
|  |  |  | Модуляция напряжения происходит при цжлических или случайных помехах, ко- торые могут быть вызваны регуляторами, циклическими неравномерностями или периодическими нагрузками. Мерцающий свет — особый случай моду- ляции напряжения (см. рисумси 11. 12) |
|  | максимальная амплитуда модуляции напряжения (maximum peak of voltage modulation) | в | Квазипериодическое максимальное изме- нение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении |
| tAnetf.i.min | минимальная амплитуда модуляции напряжения (minimum peak of voltage modulation) | в | Квазипериодическое минимальное изме- нение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении |
| Л и | размах колебания напряжения (width of voltage oscillation) | в | — |
| 4*9 | отклонение частоты от линейной кри- вой в сторону уменьшения (downward frequency deviation from linear curve) | Гц |  |
|  | отклонение частоты от линейной кри- вой в сторону увеличения (upward fre- quency deviation from йпеаг curve) | Гц |  |
| дг | диапазон допустимых отклонений ча- стоты в установившемся режиме рабо- ты (steady-state frequency tolerance band) |  | Согласованная полоса частот при стаби- лизированной частоте, которую частота достигает в пределах данного периода управления после увеличения или умень- шения нагрузки |
| Ч | максимальное отклонение частоты от линейной кривой (maximum frequency deviation from a linear curve) | Гц | Наибольшие значения ДГЛ„ и гУдо. кото- рые возникают при работе электроагрега- та в режиме холостого хода и при номи- нальной нагрузке (см. рисунок 2) |
| Ч | диапазон регулирования частоты (range of frequency setting) | Гц | Полоса частот, ограниченная высшим и низшим значениями регулируемой часто- ты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (см. рисунок 1): ~ 6, ma* ~ 6.min |
|  | диапазон снижения регулируемой ча- стоты (downward range of frequency setting) | Гц | Полоса частот, ограниченная значениями номинальной частоты и наименьшей ре- гулируемой частоты. при работе электро- агрегата в режиме холостого хода (см. ри- сунок 1): Ч.Л> = lt.f~ *tmm |

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч.цр | диапазон повышения регулируемой ча- стоты {upward range of frequency setting) | Гц | Полоса частот, ограниченная высшим значением регулируемой частоты и зна- чение*! номинальной частоты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (см. рисунок 1): "^хор ~ — Кг |
| ди | стабилизированная полоса допуска на- пряжения (steady-state voltage tolerance band) | в | Согласованный диапазон напряжений, ко- торого напряжение достигает в пределах данного регулируемого периода после установленного внезапного повышения или понижения нагрузки; ди«2ЫЛ,-^ *f too |
| ду5 | амплитуда регулируемого напряжения (range of voftage setting) | в | Амплитуда максимагъно возможных воз- растающей и убывающей корректировок напряжения в клеммах генератора при рас- четной частоте для всех нагрузок между хо- лостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью в пределах согласованной ам- плитуды коэффициента мощности: |
|  | понижающаяся амплитуда регулиру- емого напряжения (downward range of voltage setting) | в | Ампштуда между номинальным напряже- нием и убывающим регулируемым напря- жением в клеммах генератора при рас- четной частоте для всех нагрузок режима холостого хода и номинальной выдавае- мой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности: *4.*,=4-4.de |
|  | повышающаяся амплитуда регулируе- мого напряжения (upward range of voltage setting) | в | Амплитуда между номинальным напря- жением и повышающимся регулируемым напряжением е клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок режи- ма холостого хода и номинат>ной выдава- емой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности: |
| *4, | отклонение частотно-нагрузочной харак- теристики (frequency/power characteristic deviation) | % | Максимальное отклонение от линейной характеристики в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значе- ния, выражаемое в процентах номиналь- ной частоты (см. рисунок 2): Д8Г, =^.-100 1 |
|  | частотно-нагрузочная характеристика (frequency/power characteristic curve) |  | Кривая зависимости частоты от мощно- сти нагрузки в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значе- ния а условиях установившегося режима работы (см. рисунок 2) |
| □у | связанная стабилизированная полоса допуска напряжения (related steady-state voltage tolerance band) | % | Полоса допуска, выражаемая в процен- тах номинального напряжения: %~100 |

Продолжение таблицы 1

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| «Г | относительный диапазон допустимых отклонений частоты в установившем- ся режиме работы {related frequency tol- erance band) | % | Полоса допуска, выражаемая в процен- тах расчетной частоты: Л1 а, =— 100 |
| IV | диапазон частоты в установившемся режиме работы (steady-state frequency band) | % | Огра+межая ширина колебаний частоты f электроагрегата при постоянной мощно- сти относительно номинальной частоты, выражаемая в процентах: р, = i-ioo. Максимальное значение h/ указывают для диапазона мощностей от 20 % до но- минального значения. Для мощностей менее 20 % номинального значения диапазон частоты в установив- шемся режиме монет иметь более высокие эначежя (см. рисунок 3). но при этом должна обеспечиваться воэмомосгь синхронизации |
| ч | переходное отклонение частоты (от начального значения) при набросе на- грузки (transient frequency deviation (from initial frequency) on load increase {-) related to initial frequency] | % | Временная разность частот между зна- чением падения частоты и начальной частотой е процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выража- емая в процентах номинальной частоты: Я/-*- — ^«Ф Знак минус ебмимвт падение частоты при набросе нагрузки, а знак плюс — уве- личение частоты при сбросе нагрузки. Переходное отклонение частоты должно быть в пределе допускаемой погрешности |
| ч | переходное отклонение частоты (от на- чального значения) при сбросе нагруз- ки (transient frequency deviation (from initial frequency) on load decrease (+) related to initial frequency) | % | Временная разность частот между зна- чением увеличения частоты и начальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выража- емая в процентах номинальной частоты: х ~° юр, Знак минус обозначает падение частоты при набросе нагрузки, а знак плюс — уве- личение частоты при сбросе нагрузки. Переходное отклонение частоты должно быть в пределе допускаемой погрешности |
|  | переходное отклонение частоты (от номинального значения) при появле- нии нагрузки (transient frequency devia- tion (from initial frequency) on load increase {-) related to rated frequency] | % | Временная разность частот между зна- чением падения частоты и номинальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выража- емая е процентах номинальной частоты: Sf- J од. аг/л ( Пврвкдо» 0TNKWHN» чвяоты депкнэ быть в пределе допускаемой погрешности. Знак минус обозначает падение частоты при появлении нагрузки, а знак пгьос — увеличение частоты при снятии нагрузки |

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | переходное отклонение частоты {от номинального значения) при снятии нагрузки {transient frequency deviation (from initial frequency) on load decrease (+) related to rated frequency] | % | Временная разность частот между значе- нием увеличения частоты и номинальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выража- емая в процентах номинальной частоты: 8^„ ->400. Перявинов отклонение частоты дгаио быть в пределе допусхаемой погрешности. Знак минус обозначает падение частоты при появлении нагрузки, а знак плюс — увеличение частоты при снятии нагрузки |
|  | девиация кратковременного напряже- ния при увеличивающейся нагрузке (transient voltage deviation on toad increase) | % | Падение налряжвмтя. когда генератор, ра- ботающий при расчетной частоте и номи- нальном напряженил при нормальном регу- лировании возбуждения, имеет отклонение от номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального налряжеюня: ц. -и ' 1М- Дммаля фотмнрмямного нщлшепия должна быть в пределе допускаемой по- грешности. Знак минус обозначает падение напря- жения при увеличивающейся нагрузке, а знак плюс — увеличение напряжения при уменьшении нагрузки |
|  | девиация кратковременного напряже- ния при уменьшении нагрузки (transient voltage deviation on load decrease) | % | Увеличение напряжения, когда генератор, который запускают с расчетной частотой и с номинальным напряжением при нор- мальном регулировании возбуждения, имеет внезапное отклонение от номи- нальной нагрузки, выражаемое е процен- тах номинального напряжения: и и = -'"7 '100- Дв>офи ги^жжуувгожрявыия должна быть в пределе допусхаемой погрешности. Знак минус обозначает падение напря- жения при увеличивающейся нагрузке, а знак плюс — увеличение напряжения при умею>шении нагрузки |
|  | относительный диапазон регулирова- ния частоты (related range of frequency setting) | % | Изменение регулируемой частоты, выра- жаемое в процентах номинальной частоты: У, = С.л 10р / |
|  | относительный диапазон снижения ре- гулируемой частоты {related downward range of frequency setting) | % | Снижение регулируемой частоты, выража- емое в процентах номинальной частоты: t СО f |
| «и | относительный диапазон повышения регулируемой частоты (related upward range of frequency setting) | % | Повышение регулируемой частоты, выра- жаемое е процентах номинальной частоты: Ч.и, = ^-^-100 г |

Окончание таблицы 1

| Символ | Термин | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч. | коэффициент статизма по частоте (frequency droop) | % | Разность между номинальной частотой холостого хода и номинальной частотой при номинальной мощности, выражаемая в процентах номинальной частоты при фиксированном положении уставки ча- стоты (см. рисунок 1): ^=^-1.100 е |
| SqcC | коэффициент статизма по напряжению (grade of quadrature-current compensation droop) |  |  |
| 6S | циклическая неравномерность (cycbc irregulanty) | — | — |
| 6iim | высокочастотный фиксированный ко- эффициент (overfrequency setting ratio) | % | Разность между регулируемой частотой высокочастотного предела устройства и расчетной частотой, разделенная на рас- четную частоту, вьфажаемая в процентах: 8Сп=^-100 |
|  | девиация стабилизированного напря- жения (steady-state voltage deviation) | % | Максимальное отклонение напряжения электроагрегата в соответствии со стаби- лизированными параметрами при расчет- ной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинагъной выдавае- мой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности, выражаемое в процентах номинального напряжения: и и 6U, = ± 100 *' 2U |
| 8Ц | связанная амплитуда регулируемого на- пряжения (related range of voltage setting) | % | Амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах расчетного на- пряжения: ли * ли. „„ SU —100 * и г |
|  | связанная понижающаяся амплиту- да регулируемого напряжения (related downward range of voltage setting) | % | Понижающаяся амплитуда регулируемо- го напряжения, выражаемая в процентах номинального напряжения: и - и &Ц.ЛЛ- ' **-100 »•* 0 е |
|  | связанная повышающаяся амплиту- да регулируемого напряжения (related upward range of voltage setting) | % | Повышающаяся амплитуда регулируемо- го напряжения, выражаемая в процентах расчетного напряжения: и и г |
| &и2Л | дисбаланс напряжения (voltage unbalance) | % | Отношение отрицательной или нулевой составляющей напряжения узлов к по- ложительной составляющей напряжения в режиме холостого хода, выражаемое в процентах номинального напряжения |
| ’) Рабочая частота элвктроагрегвта зависит от полной инерции элвктроагрегвта и конструкции системы зашиты. ь) Предельное значение частоты (см. рисунок 3 ISO 8528-2:2005) — частота, которую двигатель и генератор злвктроагрегата могут выдерживать (обеспечивать) без риска быть поврежденными. |  |  |  |

Р — мощность: Т— частота: 1 — кривая частотно-энергетической кривой; 2 — предельная мощность (предельное
значение мощности электроагрегата зависит от предельного значения мощности двигателя внутреннего
сгорания <налример. прекращение подачи топпиеа). учитывая эффективность генератора переменного тока}

" — возрастающая амплитуда регулируемой частоты:

ь — убывающая амплитуда регулируемой частоты:

с — диапазон настройки частоты.

Рисунок 1 — Частотно-энергетическая характеристика диапазона регулируемой частоты

Р — мощность;	частота; } — линейная кривая характеристики быстродействия мощности;

2 — кривая частотно-энергетической характеристики

а — девиация частотно-энергетической характеристики.

Рисунок 2 — Частотно-энергетическая характеристика отклонения от линейной кривой

I — время. f~ частота

Рисунок 3 — Стабилизированная полоса частот

t —■ время; Г —■ частота; i — увеличение мощности; 2 — уменьшение мощности

«Mil р

Рисунок 4 — Динамический режим частоты

(— время; U — напряжение: J ■— повышение нагрузки. 2 — понижение нагрузки

Рисунок 5 — Характеристики кратковременного напряжения без квадратурнотекущего статического отклонения
напряжения компенсации

- Другие правила и дополнительные требования

Электроагрегаты, применяемые на судах и в прибрежных сооружениях, должны соответствовать до-
полнительным требованиям е соответствии с технической документацией, согласованной с заказчиком.

При необходимости выполнения специальных требований, предъявляемых другими организаци-
ями. например органами государственной или местной власти, инспектирующими организациями, обе-
спечение таких требований согласовывается между изготовителем и заказчиком.

Требования, не установленные в настоящем стандарте, должны быть согласованы между изгото-
вителем и заказчиком.

- Характеристики частоты

  - Общие требования

В установившемся режиме работы характеристики частоты электроагрегатов зависят в основном
от параметров регулятора частоты вращения двигателя.

Динамические характеристики частоты, т. е. реакции на изменения нагрузки, зависят от поведения
всех составных частей электроагрегатов [например, от характеристик крутящего момента двигателя,
включая тип системы турбонаддува, характеристик нагрузки, инерционных характеристик, демпфиро-
вания и т. п. (см. таблицу 1)] и. следовательно, от индивидуальных особенностей конструкции всех
узлов электроагрегатов. Динамический режим частоты электроагрегата может быть непосредственно
связан с частотой вращения генератора.

Термины, обозначения и определения характеристик частоты приведены в таблице 1 (см. рисун-
ки 1.2. 3 и 4).

- Параметры превышения частоты

Термины, определения и обозначения для высокочастотных характеристик приведены в таблице 1.

- Характеристики напряжения

Характеристики напряжения электроагрегата определяют в соответствии с конструкцией генера-
тора переменного тока и характеристиками стабилизатора напряжения. Значения как стабилизирован-
ной, так и кратковременной частот могут влиять на напряжение генератора (см. рисунок 5).

Термины, определения и обозначения характеристик напряжения приведены в таблице 1.

- Установившийся ток короткого замыкания

Установившийся ток короткого замыкания который может быть важной характеристикой функ-
ционирующих защитных устройств, в процессе эксплуатации электроагрегата может быть ниже, чем
значение, установленное изготовителем электроагрегата на случай неисправности клемм. На фактиче-
ское значение установившегося тока влияет полное сопротивление между генератором и точкой неис-
правности цепи согласно ISO 8528-3:2005, подраздел 10.3.

- Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

  - Общие положения

Характеристики электроагрегата по частоте и напряжению зависят от характеристик нагрузки и
составных частей электроагрегата.

  - Мощность

Следующие характеристики электроагрегата должны быть учтены при выборе генераторной уста-
новки и распределительного устройства:

- применение электроагрегата;

- необходимая мощность подключаемой нагрузки;

- коэффициент мощности нагрузки;

- пусковые характеристики любых соединенных электрических двигателей;

- коэффициент разнесения присоединенной нагрузки;

0 периодические нагрузки;

д)	действие нелинейных нагрузок.

Эти характеристики должны учитываться при выборе двигателя внутреннего сгорания и генерато-
ра. если нагрузкой является распределительное устройство.

  - Частота и напряжение

кратковременная частота и характеристики напряжения генераторной установки при внезапном
изменении нагрузки зависят от следующих условий:

- системы турбонакопления заряда двигателя внутреннего сгорания;

- торможения при эффективном давлении двигателя внутреннего сгорания при объявленной
мощности;

- режима регулятора скорости;

- конструкции генератора;

е)	характеристик системы возбуждения генератора переменного тока:

0 режима стабилизатора напряжения;

д)	инерции вращения генераторной установки.

Для того чтобы определить частоту и характеристики напряжения электроагрегата, устанавлива-
емые по изменению нагрузки, необходимо установить максимальные включенные или выключенные
нагрузки. дополнительно присоединенные к генератору.

  - Прилагаемая нагрузка

Так как невозможно определить количество всех влияний, возникающих в ответ на динамиче-
скую нагрузку, необходимо указать рекомендуемые значения прилагаемой нагрузки, основанные на
допустимом понижении частоты. Более высокое значение торможения подразумевает эффективное
давление при этом необходимо увеличивать нагрузку в несколько этапов. На рисунках 6 и 7 ука-
заны ориентировочные значения этапов приложенной нагрузки в зависимости от при объявлен-
ной мощности.

Характеристики двигателей, работающих на газообразном топливе, существенно отличаются от
характеристик дизельных двигателей из-за совершенно различных явлений горения топлива. Поэто-
му потребитель должен указать любые особенные типы нагрузки и согласовать их с изготовителем
электроагрегата.

временные интервалы между последовательными шагами нагрузки зависят:

- от размера двигателя внутреннего сгорания;

- среднего значения тормозной эффективности;

- системы турбоиаколления заряда;

- вида регулятора;

е)	стабилизатора напряжения:

0 вращательной инерции всей генераторной установки в целом.

При необходимости временные интервалы должны быть согласованы между изготовителем гене-
раторной установки и потребителем.

Критериями заданной минимальной вращательной инерции являются:

- допустимый слад частоты:

- циклическая неравномерность:

- работа в параллельном режиме, если возможно.

— среднее значение аффективною давления установлен нон мощности. Р — повышение значения мощности,
установленное в соответствии с условиями окружающей среды. 1 ~ первая ступень мощности. 2 — вторая

ступень мощности; 3 — третья ступень мощности, 4 — четвертая ступень мощности; 5 — пятая ступень мощности

Рисунок в — Ориентировочные значения внезапного максимального повышения мощности
как фумсции тормозного эффективного среднего значения давления р^ при объявленной мощности
(четырехтактные двигатели)

Кривые, изображенные на рисунке 6. приведены для примера. При выборе режима мощности
двигателя для эксплуатации см. ISO 3046-4:2009.

pm ■— среднее значение аффективною давления установленной мощности, Р — повышение значения
мощности, установленное а соответствии с условиями окружающей среды: t — первая ступень мощности:

2 — вторая ступень мощности: 3 — третья ступень мощности

Рисунок 7 — Ориентировочные значения внезапных максимальных повышений мощности
как функции тормозного эффективного среднего значения давления р^ при объявленной мощности
(двухтактные высокоскоростные двигатели)

Кривые, изображенные на рисунке 7. приведены для примера. При выборе режима мощности
двигателя для эксплуатации см. ISO 3046-4:2009.

- Циклическая неравномерность

Циклической неравномерностью S, называют периодическое колебание скорости, вызванное не-
равномерностью частоты вращения двигателей поршневого типа первой ступени, которая выражается
отношением разности между максимальной и минимальной угловой скоростью к среднему значению
угловой скорости в шахте (вал) генератора при любой постоянной нагрузке. В случае единичной опера-
ции циклическая неравномерность возникает при соответствующей модуляции напряжения генератора
и определяется измерением вариации (изменения) генерируемого напряжения по формуле

А	А

е tAnex.*-tAnn.»

6-—:

Примечание 1 — Циклическую неравномерность частоты вращения генератора можно изменить от-
носительно измеренной циклической неравномерности частоты вращения двигателя внутреннего сгорания, уста-
новив упругую связь между двигателем внутреннего сгорания и генератором и/или изменив массовый момент
инерции.

Примечание 2 — Особое внимание следует уделять устойчивости параллельной работы злекгроагре-
гэтов с двигателем внутреннего сгорания при частоте вращения от 100 до 180 мин *1 в целях исключения резонанса
между частотой собственных колебаний генератора и частотой вынужденных колебаний, вызванных изменением
крутящего момента (см. раздел 11 ISO 8528-3:2005).

- Пусковые характеристики

Пусковые характеристики электроагрегата зависят от нескольких параметров, таких как:

- температура окружающей среды;

- рабочая температура двигателя внутреннего сгорания;

- начальное давление:

- состояние стартерной батареи;

- вязкость масла;

0 общая инерция генераторной установки;
д) вид используемого топлива;
h) состояние пускового оборудования.

Пусковые характеристики устанавливают по соглашению между потребителем и изготовителем
электроагрегата (см. рисунок 8).

Термины, определения и обозначения пусковых характеристик электроагрегатое приведены в
таблице 1.

f — время: /— частота: О — напряжение генератора: f — стартовый импульс, 2 — сирость включения: 3 — кривая
напряжения: 4 —■ кривая частоты

Рисунок 8 — Пусковые характеристики

- Характеристики времени остановки

Термины, определения и обозначения остановочных временных характеристик электроагрегатов
приведены в таблице 1 (см. рисунок 9).

t — время, f — частота; U — напряжение. I — команда на остановку, 2 — перемещение мощности; 3 — сигнал остановки
подачи топлива

Рисунок 9 — Характеристики остановки

- Параллельная работа

  - Распределение активной мощности

    - Характеристики, влияющие на распределение активной мощности

На распределение активной мощности (см. рисунок 10) можно влиять одним или несколькими из
приведенных ниже способов:

- характеристикой статического отклонения регулятора скорости;

- динамическим режимом работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;

- динамическим режимом работы сцепления;

- динамическим режимом работы генератора, учитывая характеристики электрооборудования
потребителя:

- характеристикой стабилизатора напряжения.

Рисунок 10 — Распределение мощности при параллельной нагрузке

Р — нагрузка: f- частота; 1 допустимая полоса

    - Методы вычисления активной нагрузки

Разность активной мощности выражаемая в процентах соотношения мощности, обеспечива-
емой одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами, работающими
параллельно при заданных характеристиках частоты, определяют по формуле

100.

Уп Р

fj

Р.

1

ДР

где л — число электроагрегатов, работающих параллельно;

/—обозначение испытуемого электроагрегата, который входит в состав группы электроагрега-

тов. работающих параллельно;

Р. — частичная активная мощность испытуемого электроагрегата;

РГ1 — расчетная активная мощность испытуемого электроагрегата;

VP, — сумма частичной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно;

ХС.у — сумма расчетной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно.

Если оптимальное распределение активной мощности достигнуто при общей расчетной актив-
ной мощности, то максимальная девиация при распределении активной мощности для отдельной
генераторной установки в диапазоне активной мощности от 20 до 100 % произойдет, если установки
регулятора скорости останутся неизменными. При использовании автоматической активной мощно-
сти распределительных систем можно уменьшить девиацию активной мощности по сравнению с по-
лученными значениями путем регулирования скорости регулятора электроагрегата. Чтобы избежать
возникновения режима генерации при энергетических отклонениях между электроагрегатами, рабо-
тающими параллельно, необходимо принимать меры предосторожности, например реверсировать
реле мощности.

    - Примеры распределения активной мощности

Примеры распределения активной мощности при coscp = 0.8 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Примеры распределения активной мощности

| Номер примере | Обозначение элестро- агрегата | Расчетная активная мощность pt.tквт | кВт | Частичная активная мощность Р,» квт | квт | р Р . '* р ( % | х:.л. % | ДРГ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 400 | 1200 | 275 | 900 | 68.7 |  | -6,3 |
|  | 2 | 400 |  | 300 |  | 75 | 75 | 0 |
|  | 3 | 400 |  | 325 |  | 81,3 |  | + 6.3 |
| 2 | 1 | 400 |  | 335 |  | 83.7 |  | + 8.7 |
|  | 2 | 300 | 900 | 210 | 675 | 70 | 75 | -5 |
|  | 3 | 200 |  | 130 |  | 65 |  | - 10 |

Примечание — Отклонение мощности вследствие постоянных колебаний включено е допуски рас-
пределения активной мощности. При внезапных изменениях нагрузки отклонения в распределении активной
мощности могут быть превышены.

13.2 Распределение реактивной мощности

- Факторы, влияющие на распределение реактивной мощности

Распределение реактивной мощности достигается одним (или несколькими) способами:

- по степени статического отклонения напряжения компенсации босс;

- стабилизацией с помощью эвена компенсатора:

- с помощью автоматической реактивной мощности, распределяющей управление:

- по автоматической характеристике стабилизатора напряжения.

- Метод вычисления реактивной нагрузки

Разность реактивной мощности ДО,, выражаемая в процентах соотношения реактивной мощно-
сти. обеспечиваемой одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами,
работающими параллельно при заданной характеристике статического отклонения напряжения, опре-
деляют по формуле

юо.

Г Q
Х/-А/

ДО;

где п — число электроагрегатов, работающих параллельно:

i — обозначение электроагрегата, характеристику которого определяют:

Q; — частичная реактивная мощность испытуемого электроагрегата:

Qrj — раечынан реамиьнан мощнишь nciibnyeMuiu ajieKipoatp«faia,

£Qy — сумма частичной реактивной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно:

f — сумма расчетной реактивной мощности всех электроагрегагов. работающих параллельно.

Если оптимальное распределение реактивной мощности достигнуто при общей расчетной реак-
тивной мощности, то устанавливается максимальная девиация распределения реактивной мощности
испытуемого электроагрегата в диапазоне реактивной мощности от 20 до 100 % расчетного значения,
а напряжение остается неизменным. Точное распределение реактивной мощности достигается одним
или несколькими способами:

- по степени статического отклонения напряжения компенсации:

- с помощью связи (перемычки) компенсатора:

- с помощью автоматической реактивной мощности управления распределения.

- Примеры распределения реактивной мощности

Примеры распределения активной мощности при cost? = 0.8 приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Примеры распределения реактивной мощности

| Номер примера | Обозначение электро- агрегата | Мастичная реактивная мощность кВАр | Vя о ■ сВАр | Расчетная реактивная МОЩНОСТЬ О,. квАр | т* О . квАр | - 100. % | л ° % | 100. | ДО,. К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 300 |  | 206 |  | 68.7 |  |  | -6.3 |
|  | 2 | 300 | 900 | 225 | 675 | 75 | 75 |  | 0 |
|  | 3 | 300 |  | 244 |  | 81.3 |  |  | ♦ 6.3 |
| 2 | 1 | 300 |  | 251 |  | 83,7 |  |  | ♦8.7 |
|  | 2 | 225 | 675 | 158 | 507 | 70,2 | 75 |  | -4.8 |
|  | 3 | 150 |  | 98 |  | 65.3 |  |  | -9.7 |
| Примечание — При внезапных изменениях мощности отклонения и колебания в распределении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реактивной мощности могут быть временно превышены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Факторы, влияющие на режим параллельной работы

На режим параллельной работы электроагрегатоа могут оказывать влияние следующие факторы:

- характеристика статического отклонения регулятора скорости;

- динамический режим работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;

- динамический режим работы муфты;

- динамический режим работы электроагрегата с учетом воздействия связанной магистрали или
других электроагрегатов, работающих параллельно;

- характеристика стабилизатора напряжения;

- степень статического отклонения напряжения компенсации босс стабилизатора напряжения AVR.

- Маркировка

На электроагрегатах должны быть следующие таблички с маркировкой:

а)	таблички с параметрами электроагрегата, содержащие следующую информацию:

- обозначение настоящего стандарта:

- наименование или заводской знак предприятия-изготовителя;

- серийный номер изделия;

- год выпуска изделия:

- номинальную мощность в киловаттах. кВт. с обозначением СОР (длительная мощность},
PRP (основная мощность). LTP (ограниченная по времени мощность) или ESP (аварийная
резервная мощность) в соответствии с разделом 13 ISO 8528-1:2005:

6} класс характеристик электроагрегата в соответствии с разделом 7 ISO 8528-1:2005;

- расчетный коэффициент мощности;

- расчетную частоту. Гц;

- номинальное напряжение. В;

- расчетный ток. А;

- массу, кг;

Ь} таблички с параметрами двигателя внутреннего сгорания:

- таблички с параметрами генераторов в соответствии с IEC 60034-1:2004 и разделом 14
ISO 8528-3:2005:

- таблички с параметрами коммутационного устройства, если коммутационное устройство явля-
ется неотъемлемой частью электроагрегата.

Примечание 1 — Пример таблички с параметрами эпектроагрвгата приведен на рисунке 13.
Примечание 2 — При номинальной мощности эпектроагрвгата менее 10 кВт вся информация может

быть приведена на одной табличке.

Примечание 3 — Информацию, касающуюся максимальной высоты места монтажа, м. и максималь-
ной температуры окружающей среды. °C. допускается не указывать в маркировочной табличке при условии, что
данная информация приведена е технической документации.

t — ареыя: I/ — напряжение

Рисунок 11 — Синусоидальная модуляция напряжения амплитудой а1<3 и регулярной частотой 10 Гц

Л— частота. gt — весовой фактор для частоты, соответствующей аг

Рисунок 12 — Кривая эквивалентной восприимчивости в зависимости от изменения яркости

Электроагрегат

| Предприятие-изготовитель |  | — |
| --- | --- | --- |
| Серийный номер |  | - |
| Дата выпуска |  | - |
| Номинальная мощность ¦" "¦ I J |  | кВт |
| Расчетный коэффициент мощности |  | — |
| Максимальная высота места |  | м |
| монтажа |  |  |
| Максимальная температура |  | °C |
| окружающей среды |  |  |
| Расчетная частота |  | Гц |
| Номинальное напряжение |  | в |
| Расчетный ток |  | А |
| Масса |  | кг |
| Класс характеристик |  | - |

j - место для префикса индикации типа выходной мощности {см. ISO 6528-1:2005}:

СОР — длительная мощность: PRP — основная мощность. LTP — ограниченная по времени мощность:
ESP — аварийная резервная мощность

Рисунок 13 — Пример маркировочной таблички для злеюроагрвгата переменного тока
с поршневыми двигателями внутреннего сгорания

- Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

  - Способы запуска

В зависимости от размера, конструкции и применения электроагрегата используют различные
способы запуска, соответствующие источнику питания:

- механический (например, рычаг);

- электрический (например, электрический пусковой двигатель);

- пневматический (например, сжатый воздух в цилиндре или двигателе пневматического пуска).

  - Способы отключения

В зависимости от конструкции и применения используют различные методы отключения электро-
агрегата:

- механический;

- электрический:

- пневматический:

- гидравлический.

  - Подача и хранение топлива

Подача топлива должна осуществляться так. чтобы эпектроагрегат при всех условиях эксплуа-
тации работал в соответствии с требованиями настоящего стандарта при соблюдении правил техники
безопасности (например, правил пожаро- и взрывобезопасности). Топливо следует хранить в условиях,
соответствующих инструкциям законодательных органов власти.

  - воздух для сгорания топлива

При определении степени фильтрации необходимо учитывать качество воздуха, предназначен-
ного для сгорания (окисления).

  - Система выпуска отработавшего газа

Система выпуска должна соответствовать требованиям к отработавшим газам обратного давле-
ния. устанавливаемым изготовителями электроагрегатов. и требованиям к ограничению шума. Соот-
ветствие системы выпуска этим требованиям обеспечивают с помощью:

- конструкции поддерживания звукоизоляции;

- теплоизоляции и покрытия;

- компенсации экспансии;

- дренажа:

- сигнализации о попадании в систему выпуска воды;

0 мер. обеспечивающих защиту от взрыва отработавшего газа;

д)	соответствующей конфигурации отверстия для выхода отработавшего газа (например, конфигу-
рации. меняющей свой вид в зависимости от направления ветра, имеющей защиту от попадания птиц);

- крепления;

- выброса газообразных веществ.

  - Охлаждение и вентиляция помещения

Типы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, генератора и коммутационного устройства,
так же как устройств для вентиляции и отсасывания воздуха, имеют особенное значение при проекти-
ровании места установки электроагрегатов на стационарных электростанциях. Для определения места
монтажа изготовитель Должен указать Технические Данные злектроагрегата.

  - Контроль работы

Степень контроля электроагрегата зависит:

- от применения:

- режима работы;

- размера и типа электроагрегата:

- требований к электрооборудованию потребителя;

е)	требования производителя;

- требования потребителя.

Применяемое контролирующее оборудование должно обеспечивать надежный контроль работы
электроагрегатов.

  - Шумовые излучения

Требования к ограничению шума устанавливают по соглашению между изготовителем и потреби-
телем на стадии проектирования электроагрегата.

Значение уровня шума для передвижных электроагрегатов должно быть установлено изготовите-
лем по соглашению с потребителем в соответствии с требованиями, рассчитанными на работу электро-
агрегатов в зоне ближнего действия.

Прим еча нив 1 — Метод огибающей поверхности — по ISO 8528-10:1998.

Прим еча н и е 2 — На практике между результатами дорогостоящих измерений в зоне дальнего звукового
поля и измерений а зоне ближнего звукового поля существенной разницы нет.

Для электроагрегатов. работающих на фиксированном месте, обработка показателей уровня
шума обычно проводится на месте монтажа, поэтому измерения уровня шума проводят без учета коэф-
фициента ограничения шума. Если для измерений уровня шума электроагрегата требуется учитывать
коэффициент ограничения шума, измерения проводят так же. как и для передвижных электроагрегатов.

  - Соединительные муфты

При выборе муфты необходимо учитывать значения напряжения, образованного крутильным ко-
лебанием. которые влияют:

- на мощность остановки электроагрегата при заправке топливом;

- инерцию двигателя внутреннего сгорания и генератора:

- момент короткого замыкания (КЗ);

- непрямолинейность (смещение осей);

- перебои в работе двигателя внутреннего сгорания.

Самый большой момент КЗ возникает в результате двухфазного межфазного КЗ в клеммах гене-
ратора. Однако отношение инерции генератора к машинной инерции настолько велико, что момент на
муфте может быть немного больше или меньше непрерывного энергетического момента.

  - вибрация

    - Общие требования

Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую характеристику вибрации в нормальном
рабочем диапазоне генератора, которая будет находиться вне диапазона критических значений.

Должны также учитываться колебания, вызываемые другими частями электроагрегата, например
системой отработавшего газа.

    - Крутильные колебания

Анализ крутильных колебаний электроагрегата — no ISO 3046*5:2001.

    - Линейные колебания

      - Динамическая наклонная деформация

Динамическая наклонная деформация может произойти из-за воздействия сил инерции двигате-
ля и/или силы магнитного поля генератора во вращающейся системе, состоящей из муфты машинного
генератора (которая должна быть учтена при проектировании отдельных узлов) и основания.

      - Структурные колебания

        - Общие требования

Колебания электроагрегата могут произойти из-за воздействия поршневой силы и крутящего мо-
мента двигателя внутреннего сгорания. Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую со-
вместимость узлов электроагрегата друг с другом, чтобы максимальная допустимая скорость вибрации
отдельных узлов не превышала установленного значения.

        - Условия проведения измерений

Измерения должны проводиться в горизонтальном и/или вертикальном направлении при пеленга-
ции. Когда пеленгация недоступна или электроагрегат имеет единственную опору, измерения должны
быть выполнены при закреплении защитного кожуха на опоре. Измерение скорости вибрации пред-
почтительно приводить на испытательном стенде предприятия — изготовителя злектроагрегата при
номинальной мощности и по возможности при предполагаемых условиях монтажа. В случае, если но-
минальная мощность не может быть применена для этого испытания, испытания проводят в наиболее
приближенных условиях.

  - Основание

Данные о статических и динамических нагрузках должен предоставить изготовитель электроагрегата.

Чтобы уменьшить воздействие свободных сил инерции среды, применяют соответствующую упругую
установку, при этом необходимо предусмотреть необходимые отверстия для кабелей, трубопроводов и т. д.

Если испытания проводят с помощью упругой установки, то соединения должны быть осущест-
влены с помощью гибких кабелей и трубопроводов.

- Предельные значения параметров электроагрегатов

  - Общие требования

Предельные значения параметров, необходимые для определения главных характеристик напря-
жения и частоты электроагрегата по ISO 8528-1:2005. должны соответствовать указанным в таблице 4.

Числовые значения отдельных классов характеристик должны быть такими, чтобы они могли быть
взаимно увязаны по совместимости их отдельных компонентов.

Класс характеристик для электроагрегата выбирают в соответствии с предельными значениями

характеристик этого класса.

Рекомендуется выбирать электроагрегаты более низкого класса, характеристики которого соот-
ветствуют его требованиям.

- Рекомендуемые предельные значения параметров электроагрегатов с газовыми
двигателями

Предельные значения параметров электроагрегатое с газовыми двигателями устанавливают по
СИП {соглашению между изготовителем и потребителем). В данном соглашении должны учитываться
влияние метанового числа топливного газа и пониженная теплота сгорания топлива в переходных про-
цессах. Также следует учитывать влияние условий окружающей среды.

Таблица 4 — Предельные значения параметров

| Наименование пара негра |  | Символ | Единица измерения | Предельное значение для класса характеристик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G1 | 62 |  | G3 |  | G4 |
| Коэффициент статизма по частоте |  |  | % | S8 | S5 |  | S ЗИ |  | СИП»' |
| Диапазон частоты в уста- новившемся режиме ра- боты |  | Рг | % | S2.5 | S 1.5Ы |  | S0.5 |  | СИП |
| Относительный диапазон снижения регулируемой частоты |  |  | % | > (2.5 + 6Г*) |  |  |  |  | СИП |
| Относительный диапазон повышения регулируемой частоты |  |  | % | > +2.5С¦ |  |  |  |  | СИП |
| Скорость изменения регу- лируемой частоты |  |  | %/с | от 0.2 до 1 |  |  |  |  | СИП |
| Переходное отклонение частоты (от начального значения) | Внезапное 100%-ное падение мощности01 |  | % | S+18 |  | S *12 |  | S+10 | СИП |
|  | Внезапное возрастание мощности^ •1.4) |  |  | S415 + S/s,)d> |  | S-{1Q*8yd> |  | s-(7+V |  |
| Переходное отклонение частоты (от номинально- го значения) | Внезапное 100%-ное падение мощности01 |  | % | S*18 |  | S *12 |  | S+10 | СИП |
|  | Внезапное возрастание мощности'*' •ХЧ» |  |  | S— 15й» |  | S-106» |  | S-74) |  |
|  |  |  |  | «-25е» |  | S-20®» |  | S—1Э®> |  |
| Время восстановления ча- стоты |  |  | с | S 10**> |  | S51) |  | «3^ | СИП |
|  |  | lt.do |  | S 10*> |  | S 5й’ |  | S3d> |  |
| Относительный диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы |  |  | % | 3.5 |  | 2 |  | 2 | СИП |

Продолжение таблицы 4

| Наименование параметра |  | Символ | Единица измерения | Предельное значение для классе характеристик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G1 | G2 | G3 | G4 |
| Девиация стабилизиро- ванного напряжения |  |  | % | S±5 | S ±2.5 | S±1 | СИП |
|  |  |  |  | S ±109» | S±1h> |  |  |
| Дисбаланс напряжения |  | »Ц.О | % | 1** | 1!* | 1»» | 1‘> |
| Связанная амплитуда ре- гулируемого напряжения |  | 8US | % | S ±5 |  |  | СИП |
| Коэффициент изменения регулируемого напряже- ния |  |  | %/с | от 0 J до 1 |  |  | СИП |
| Дееиаиия кратковре- менного напряжения | Внезапное 100 %-ное падение мощности |  | % | S *35 | S *25 | S *20 | СИП |
|  | Внезапное возрастание мощности0'®* | % |  | S-25d* | 5-20*” | S-l^1 |  |
| Время восстановления напряжения)! (см. рису- нок 5) |  | hjjn | с | S 10 | S6 | S4 | СИП |
|  |  |  |  | s 10е* | S6°> | S4d* |  |
| Модуляция напряжения*1*- ** (см. рисунок 11) |  | Утеал | % | СИП | 0,3m* n> | о.зп» | СИП |
| Распределе- ние активной мощности01 | Между 60 и 100% но- минального значения | АР | % | — | S *5 | S+5 | СИП |
|  | Между 20 и 80 % номи- нального зна- чения |  |  |  | S+10 | S+10 | СИП |
| Распределе- ние реактив- ной мощно- сти | Между 20 и 80 % номи- юльного зна- чения | ДО | % | — | S*10 | S 10 | СИП |
| а* СИП — значение показателя устанавливают по соглашению между изготовителем и потребителем. W Для генераторных установок с одно- или двухцилиндровыми двигателями значение может возрасти до 2.5. е*В случав, если нет необходимости в параллельной работе электроагрегатов, допускается фиксированная скорость или напряжение. d* Для элекгроагрегагое с турбинным двигателем эти данные применяют с использованием максимально возможного энергетического увеличения согласно рисункам 6 и 7. а*Для газовых двигателей искрового зажигания. Указанные значения типичны только при снятии 100 % нагрузки; момент прерывания осуществляется только механическими потерями электроагрегата, поэтому время повторной готовности будет зависеть только от полной инерции и механического КПД генераторной установки, который может изменяться в широком диапазоне в соответствии с назначением н/или типом двигателя. 9* Для небольших устройств до ЮкВ-А. h* Минимальные требования для элекгроагрегагое с синхронными генераторами параллельного действия, когда должна быть учтена реактивная составляющая тока, амплитуда колебания полосы частот будет меньше или равна 0,5 %. ■* В случае параллельной работы электроафвгатое необходимо уменьшить эти значения до 0.5. J* Если не указано иное, полоса допуска, используемая для вычисления времени регенерации напряжения. и будет равна 2 bUtl --Jj-. |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

к* Предельные значения, не включенные в стабилизированные пределы.

В случае, если из-за крутильных колебаний генератора, вызванных двигателем, будут превышены пре-
дельные значения модуляции напряжения, изготовитель генератора должен уменьшить вибрацию или обеспе-
чить генератор специальным устройством контроля возбуждения.

Для элвктроатрегатов с одно- или двухцилиндровым двигателем значение может быть с допуском ± 2.
п) В случае мерцания света вследствие изменения яркости для самого высокого восприятия глаза колеба-
ние напряжения составляет 10 Гц с порогом раздражительности UmotHO < 0.3%.

Данные операционные предельные значения для Umotfio относятся к синусоидальным колебаниям напря-
жения с частотой 10 Гц.

Для колебаний напряжения с частотой/и амплитудой а,эквивалентом 10 Гц будет

где д,— весоеой фактор для частоты, соответствующей а, {см. рисунок 12).

Принимая во внимание все гармоники колебания напряжения, ниже приведена амплитуда, соответствую-

щая эквиваленту 10 Гц модуляции напряжения

t/raotfiO =

°> При использовании предельных значений характеристик величина эффективной номинальной нагрузки
или номинальной реактивной нагрузки параллельно работающих генераторных установок уменьшается на зна-
чение допуска.

р> Предельные рабочие значения применимы только для	= ff при снятии нагрузки.

Предегъные рабочие значения применимы только для = f, при появлении нагрузки.

г> В некоторых режимах использования коэффициент стагизма по частоте равен 0 % (иэосинхронный).

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДАЛ

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соо таете таи ■ | Обозначение и наименование соответствующего межгосударс таенного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3046-5 | — |  |
| ISO 8528-1 | — | 2» |
| ISO 8528-3 | ЮТ | ПОСТ ISO 8528-3—2011 «Электроагрегаты генераторные пе- ременного тока с приводом от двигателя внутреннего сгора- ния. Часть 3. Генераторы переменного тока» |
| IEC 60034-1 | ЮТ | ГОСТ IEC 60034-1—2014 аМашины электрические вращаю- щиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплу- атационные характеристики» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со- ответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты. |  |  |

’' На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3046-5—2004 «Двигатели внутреннего сго-
рания поршневые. Характеристики. Часть 5. Крутильные колебания».

2> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53987—2010 (ИСО 8528-1:2005) «Электроагре-
гагы генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, техни-
ческие характеристики и параметры».

Библиография

- ISO 3046-4:2009

- ISO 6528-2:2005

- ISO 6528-10:1998

- ISO 8528-12:1997

Reciprocating internal combustion engines — Performance — Pari 4: Speed governing (Двига-
тели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 4. Регу-
лирование скорости}

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 2:
Engines (Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя вну-
треннего сгорания. Часть 2. Двигатели внутреннего сгорания)

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10:
Measurement of airborne noise by the enveloping surface method {Электроагрегаты генера-
торные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 10. Изме-
рение шума методом охватывающей поверхности)

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12:
Emergency power supply to safety services {Электроагрегаты генераторные переменного
тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники пита-
ния для служб обеспечения безопасности)

УДК 621.311.28:006.354	МКС 27.020	ЮТ

Ключевые слова: электроагрегаты, двигатель внутреннего сгорания, термины, определения, испыта-
ния. требования безопасности, предельные отклонения, маркировка

БЗ 11—2018/41

Редактор ЯС. Зимипова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Е.Р. Ароян
Комгъютерная верстка Д.В. Кардановской

Сдано в набор 10.10.2016. Подписано в печать 24.10.2016. Формат 60 ’ 641/g. Гарнитура Ариал.
Усл. леч. л. 4.65. Уч.-иад. л. 4 Л

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция». 115410. Москва, ул. Орджоникидзе. 11.
wwwjunsizdal.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационною фонда стандартов.
117416 Москва. Нахимовский пр-т, д. 31. к. 2.
www.goslmfo.ru mfo@gosbnfo.nj

\AV