ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ

Р мэк

	

61386 23

2015

ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Часть	23

Трубные системы повышенной гибкости

# (IEC 61386-23:2002, Conduit systems for cable management — Part 23: Particular requirements — Flexible conduit systems, IDT)

Издание официальное

Москва Стандартинформ

## 2016

# Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения» {НОУ ВПО «МИЭЭ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН  Техническим  комитетом  по  стандартизации  ТК  337   «Электрические   установки зданий»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2015 г. № 1907-ст

- Настоящий стандарт  идентичен  международному  стандарту  МЭК  61386-23:2002  «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Частные требования. Трубные системы повышенной гибкости» {IEC 6386-23:2002 «Conduit systems for cable management — Part 23: Particular requirements — Flexible conduit systems». IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено  относительно  наименования  указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 {пункт 3.5).

Международный    стандарт    разработан    техническим    подкомитетом    по    стандартизации    SC  23А

«Кабелепроводы» Международной электротехнической комиссии {IEC)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном (по состоянию на  1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен  в  качестве  официального  издания  без разрешения  Федерального   агентства   по техническому регулированию и метрологии

Введение

Требования настоящего стандарта дополняют или изменяют соответствующие пункты МЭК 61386-1 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования».

Отсутствие ссылки на раздел или пункт МЭК 61386-1 означает, что для трубных систем,

прокладываемых в земле, применяются общие требования, содержащиеся в МЭК 61386-1.

Подпункты, таблицы и рисунки, являющиеся дополнением к МЭК 61386-1, нумеруют, начиная

с 101.

## Ill

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Часть 23

Трубные системы повышенной гибкости

Conduit systems tor cable management. Part 23. Flexible conduit systems

Дата введения — 2017—01—01

# Область применения

Применяют МЭК 61386-1, раздел 1, со следующим дополнением.

Настоящий стандарт устанавливает требования для трубных систем повышенной гибкости.

# Нормативные ссылки

ПрименяютМЭК61386-1. раздел 2.

# Термины и определения

Применяют МЭК 61386-1, раздел 3.

# Общие требования

Применяют МЭК 61386-1, раздел 4.

# Общие требования к испытаниям

ПрименяютМЭК61386-1, раздел 5.

# Классификация

Применяют МЭК 61386-1, раздел 6, со следующим дополнением: Пункты 6.1.3 1, 6.1.3 2 и 6.1.3 3 не применяют.

Примечание — Трубные системы повышенной гибкости согласно 6.1.11. 6.1.1 2. 6.1.2 1 и 6.1.2 2 с классификационным кодом 1Х по пункту 6.2.1 таблицы 1 во Франции не применяют.

# Маркировка и документация

Применяют МЭК 61386-1, раздел 7, со следующим дополнением. Раздел 7 дополнить пунктами 7.1.101 и 7.1.102:

    - Труба должна быть промаркирована в соответствии с 7.1 равномерно вдоль всей длины предпочтительно с шагом 1 м, но не более 3 м. Если это технически затруднительно, то маркировка устанавливается на бирках, закрепленных на каждом конце или на упаковке.

Соответствие проверяют осмотром.

    - Изготовитель	должен	указать	для	системы	минимальный	внутренний	диаметр, минимальный радиус изгиба и классификационный код в соответствии с разделом 6.

Соответствие проверяют осмотром.

# Размеры

Применяют МЭК 61386-1, раздел 8, со следующим дополнением. Подразделы 8.1 и 8.2 изложить в редакции:

  - Резьбы и внешние диаметры должны соответствовать МЭК 60423.

Соответствие проверяют посредством мер. определенных в МЭК 60423.

  - Минимальный диаметр для трубной системы указывается изготовителем.

Соответствие проверяют путем измерения.

Издание официальное

# Конструкция

Применяют МЭК 61366-1, раздел 9.

# Механические характеристики

Применяют МЭК 61366-1, раздел 7. со следующим дополнением: Пункт 10.1.1 дополнить примечанием:

10. 1.1

Примечание — Очень легкие грубы повышенной гибкости не обеспечивают необходимый  уровень механической защиты, и они не должны использоваться для объектов строительства.

  - Испытание на изгиб Не применяется.

Подраздел 10.5 дополнить пунктами 10.5.101-10.5.105:

  - Испытание на гибкость

    - Сборку  из  труб  и  концевой  трубной  арматуры,  собранных  в  соответствии   с  инструкциями    изготовителя,    испытывают    на    гибкость    посредством    аппарата,    показанного    на рисунке 101.

    - Испытание следует проводить на шести образцах труб  соответствующей  длины.  Три образца должны быть испытаны при минимальной заявленной температуре для транспортирования, эксплуатации и монтажа, указанной  в  таблице  1  с  погрешностью  ±  2  °С. Оставшиеся  три  образца  должны быть  испытаны  при максимальной  заявленной  температуре  для  эксплуатации  и  монтажа, указанной в таблице 2.

Изготовитель может заявить, что труба повышенной гибкости может транспортироваться  и монтироваться  согласно  указаниям  таблицы  1.  но  может   изгибаться   только   при   температуре окружающей   среды,   как   минимум.   8   этом   случае   испытания   следует    проводить   при   температуре (20 ±2)  *С. а  третья  цифра  классификационного  кода  должна  быть  X.  Изготовитель  должен   четко  указать в технической документации минимальную температуру для транспортировки  и  монтажа  в соответствии с таблицей 1. минимальную эксплуатационную температуру  окружающей  среды  и  максимальную температуру для монтажа и эксплуатации в соответствии с таблицей 2.

    - Образец  должен  быть  закреплен  в  изгибающей  установке  посредством   концевой трубной арматуры, как показано на рисунке 101, так. чтобы  в  средней  части  трубы  ее  ось  была вертикальной  и  проходила  через  ось  изгибания.  Установка  с  образцом  должна  быть  выдержана  в течение 2 ч или пока образцом  не  будет  достигнута  заявленная  температура.  Выбирается  большее значение.

    - Образец должен  изгибаться  назад  и  вперед  на  угол  (160  ±  5)*.  разделенный одинаково  относительно  вертикальной  оси.  Сборка  должна  быть  подвергнута   5000   изгибаний   при  частоте  (40 ±  5)  изгибаний  в  минуту.  Изгибание  осуществляется  по  синусоиде,   начиная   от  вертикального положения.

    - После испытаний образец не должен иметь признаков разрушения и трещин, видимых невооруженным глазом.

  - Испытание на разрушение Не применяется.

  - Испытание на растяжение

Применяют МЭК 61366-1. подраздел 10.7. со следующим дополнением: Пункт 10.7.3 изложить в редакции:

10.7.3

Для трубных  систем,  у  которых  предел  прочности  не  заявлен,  предел  прочности  соединений  должен соответствовать классификационному коду 1 по таблице 6.

# Электрические характеристики

Применяют МЭК 61386-1. раздел 11. со следующим дополнением: Подраздел 11.2 изложить в редакции:

11.2   Испытание соединений

Образец  трубы  и  оконечной  трубной  арматуры  должен  быть  собран  в  соответствии   с  инструкциями  изготовителя   и  установлен,   как   показано   на   рисунке   103.   Электрический   ток   значением 2

25 А и частотой от 50 до 60  Гц.  полученный  от  источника  переменного  тока  с  напряжением  холостого  хода не более 12  В.  пропускают  через  сборку  в  течение  (60 +  5)  с.  Затем  измеряют  падение  напряжения  между  точками,  показанными  на  рисунке  103 и  определяют  сопротивление   при  заданном токе.

Сопротивление не должно превышать 0.05 Ом.

Если  для  соединения  трубной   арматуры   с   трубой   требуются   специальные   устройства,   их следует удалять при установке защитного покрытия на трубе, или покрытие должно быть зачищено в соответствии с инструкциями изготовителя.

# Тепловые характеристики

Применяют МЭК 61386-1, раздел 12. со следующим дополнением: Подраздел 12.3 изложить в редакции:

12.3	Немедленно  после  удаления  груза,  калибровочная  деталь,  показанная  на рисунке 102. должна проходить через трубу, под воздействием собственного веса без начальной  скорости,  при  вертикальном положении образца.

# Пожарная опасность

Применяют МЭК 61386-1, раздел 13.

# Внешние воздействия

Применяют МЭК 61386-1, раздел 14.

# Электромагнитная совместимость

Применяют МЭК 61386-1, раздел 15.

П р и м е ч а н и е   —   Рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исключением размеров.

А — труба: В— концевая трубная арматура: d,— наружный диаметр трубы (А);

d„ — внутренний диаметр опоры:	Я, — радиус опоры: 0.5d,; R2 — радиус опоры: 0,254,;

Y— минимальный радиус изгиба, заявпенньы изготовителем: Z — 1.5 У;

1 — изгибатель; 2 — опора; 3 — разрез опоры

Рисунок 101 — Установка для испытаний на гибкость

Примечание -  Рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исключением размеров.

| 0 | 30% минимального внутреннего диаметра трубы, заявленного яэготови гелем |
| --- | --- |
| Материал | Сталь, закаленная и оглолиооеанная. с о ю уг лы ми коаями |
| Производственный допуск | 0 'мм |
| Погрешность измерения а осевом | ±0.2 мм |
| Допустимый износ | 0,01 мм |

Рисунок 102 — Калибр для проверки минимального диаметра трубной системы после испытания на удар и на теплостойкость

Xs (1212} мм

1 — 3-миллиметровая листовая сталь: 2 — дополнительная натяжная гайка;

3— концевая трубная арматура, прикрепленная к пластине сквозным болтом или на резьбе самой арматуры:

4 — труба

Рисунок 103 — Сборка труб и концевой трубной арматуры для испытаний на соединение

Приложение А (обязательное)

Классификационные коды для трубных систем Применяют МЭК 61386-1, приложение А.

Приложение В (обязательное)

Измерение толщины

Применяют МЭК 61386-1, приложение В.

УДК 696.6:006.354	ОКС 29.120.10	Е17 ОКСТУ3402

Ключевые	слова:	трубные	системы,	трубы	повышенной	гибкости,	испытания,	воздействие окружающей среды

Редактор А.П. Корпусова

Корректор Ю.М. Прокофьева

Компьютерная верстка А.С. Самарина

Подписано в печать 08 02 2016. Формат 66х&4\ Уел. печ, п. 1.40. Тираж 34 экз. За к 4288.

Подготовлено на основа электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТЛНДАРТИНФОРМ»

123986 Москва. Гранатный пер.. 4.