ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т             Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР

50827 3



2009

(МЭК 60670-22:2003)

КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ

В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Часть	22

Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам

# IEC 60670-22:2003

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations — Part 22: Particular requirements

for connecting boxes and enclosures (MOD)

Издание официальное

QCsO

# i

(*> lil

Москва Стандартинформ

2011

# Предисловие

Цели   и   принципы    стандартизации    е    Российской    Федерации    установлены    Федеральным    законом от 27 декабря 2002 г. N9 184-ФЗ «О  техническом  регулировании»,  а  правила  применения  национальных стандартов  Российской  Федерации»  —  ГОСТ  Р  1.0—2004  «Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на- учно-исследовательский     институт     стандартизации     и    сертификации     в    машиностроении»     (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации  ТК  331 «Низковольтная  коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 8 ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального  агентства  по  техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 г. № 677-ст

- Настоящий	стандарт		модифицирован		по	отношению	к		международному		стандарту МЭК   60670-22:2003   «Коробки   и   корпусы    для    электрических    аппаратов,    устанавливаемые    в    стационар ные    электрические    установки    бытового    и   аналогичного    назначения.    Часть    22.    Специальные    требования к	соединительным	коробкам	и	корпусам»	(IEC	60670-22:2003	«Boxes	and	enclosures	for		electrical accessories  for household  and similar  fixed   electrical   installations   —   Part   22:   Particular   requirements   for   connecting   Poxes   and   enclosures»   путем   внесения   изменений,   объяснение    которых    приведено    во   введе нии к настоящему стандарту

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаеаемом ин формационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменении и поправок  —  в  ежеме сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены)  или  отмены   настоящего   стандарта   соответствующее  уведомление   будет  опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично  воспроизведен,  тиражирован  и  рас пространен   в   качестве   официального   издания    без    разрешения    Федерального    агентства    ло   техническо му регулированию и метрологии

# Содержание

- Область применения.	1

- Нормативные ссылки.	1

- Термины и определения.	2

- Общие требования.	2

- Общие требования к испытаниям.	2

- Номинальные параметры.	3

- Классификация.	3

- Маркировка.	3

- Размеры.	4

- Защита от поражения электрическим током.	4

- Заземление.	4

- Требования к конструкции.	4

- Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	4

- Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции	4

- Механическая прочность.	5

- Нагревостойкость.	5

- Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд.	6

- Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов.	7

- Трвкингостойкость.	7

- Коррозионная стойкость.	7

- Электромагнитная совместимость.	7

Приложение АА (справочное) Примеры соединительных коробок/корпусов.	9

Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов Российской Федерации международным стандартам, использованным в качестве

ссылочных в примененном международном стандарте.	10

# Введение

Настоящий стандарт модифицирован по отношению х международному стандарту МЭК 60670-22:2203 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам».

Настоящий   стандарт   устанавливает   дополнительные   частные   требования    к    корпусам    и    коробкам для  соединения  проводников  по  отношению  к  ГОСТ  Р   50827.1—2009   (МЭК   60670-1:2002)   «Коробки   и корпусы   для   электрических   аппаратов,   устанавливаемые   в   стационарные    электрические    установки    бы тового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования», модифицированному по отношению к международному стандарту МЭК 60670-1:2002.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р 50827.1.

Международные  стандарты  серии  МЭК  60670  на  коробки  и   корпусы,   применяемые   в   электроуста новках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, и подготовленные как мо дифицированные	по	отношению	к	указанным	стандартам	национальные	стандарты	Российской Федерации   комплекса    ГОСТ   Р   50827   отражают    современные    требования    к   устройству    электропроводок в  низковольтных  электроустановках,  выполняемых  в  различного  вида  строительных  конструкциях   с   при менением различных строительных материалов.

Настоящий  стандарт  по  построению,   последовательности   изложения   требований,   нумерации   раз  делов. пунктов, подпунктов, таблиц и рисунков полностью соответствует МЭК 60670-22:2003.

В	настоящем	стандарте	раздел	«Нормативные	ссылки»	изложен	в	соответствии	с

ГОСТ Р 1.5—2004 и  выделен  одиночной  сплошной  вертикальной  линией,  расположенной  слева  от  при веденного текста. В тексте стандарта соответствующие ссылки  выделены  подчеркиванием  сплошной  горизонтальной линией. Требования к испытаниям выделены курсивом.

Сведения  о  соответствии  ссылочных  национальных   стандартов   Российской   Федерации   междуна родным   стандартам,   использованным   в   качестве    ссылочных    в    примененном    международном    стандар  те. приведены в дополнительном приложении ДА.

# ГОСТ Р 50827.3—2009

(МЭК 60670-22:2003)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р О С С И Й С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И  КОРОБКИ И КОРПУСЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ч а с т ь 22

Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам

8oxes end enclosures for electrical accessories for household end similar fixed electrical installations.

Pert 22. Particular requirements for connecting boxes and enclosures

Дета введения — 2011—01—01

# Область применения

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р S0827.1 со следующим изменением: Дополнение за четвертым абзацем:

Требования     настоящего     стандарта     распространяются     на    соединительные     коробки     для распреде

ления^) или раэветеления(ий) проводов.

П р и м е ч а н и е  — Если не указано иначе, дапее термин «коробки* также означает «корпусы*

# Нормативные ссылки

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

ГОСТ   Р   50043.1—92   (МЭК   998-1—90)   Соединительные   устройства   для   низковольтных    цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ  Р   50043.2—92   (МЭК   998-2-1—90)   Соединительные   устройства   для   низковольтных   цепей бытового  и  аналогичного  назначения.  Часть  2-1.  Частные  требования  для  соединительных  устройств  с винтовыми зажимами

ГОСТ    Р    50043.3—2000    (МЭК    60998-2-2—91)    Соединительные    устройства    для     низковольтных цепей  бытового  и  аналогичного  назначения.  Часть  2-2.  Дополнительные   требования   к   безвинтовым   кон тактным зажимам для присоединения медных проводников

ГОСТ    Р    50043.4—2000    (МЭК    60998-2-3—91)    Соединительные    устройства    для     низковольтных цепей  бытового  и   аналогичного   назначения.   Часть   2-3.   Дополнительные   требования   к   контактным   зажи мам. прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения

ГОСТ    Р    50043.6—2000    (МЭК    60998-2-5—96)    Соединительные    устройства    для     низковольтных цепей  бытового  и  аналогичного  назначения.  Часть  2-5.  Дополнительные   требования   к   соединительным коробкам  (присоединения  и/или  ответвления   медных   проводников)   для   зажимов   или   соединительных устройств

ГОСТ    Р    51686.1—2000    (МЭК    60999-1—99)    Соединительные    устройства.    Требования    безопас  ности к контактным зажимам. Часть 1. Требования  к  винтовым  и  безвинтовым  контактным  зажимам  для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0.2 до 35 мм кв.

ГОСТ Р МЭК 61032—2000 Защита людей и  оборудования,  обеспечиваемая  оболочками.  Щупы испытательные

П р и м е ч а н и е — При пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно  проверить  действие  ссылоч ных стандартов в информационной системе  общего  пользования  —  на  официальном  сайте  Федерального  агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа-

Издание официальное

ционному указателе  «Национальные  стандарты», который опубликован по состояние на 1 января текущего года, и     по соответствующим ежемесячно издаваемым  информационным  указателям,  опубликованным  в  текущем  году.  Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом  следует  руководство  ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в ко тором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

Применяют соответствующий оаадел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

    - соединительная коробка (connecting box): Коробка,  позволяющая  выполнять  соединения проводников.

      - распределительная   коробка   (junction   connecting   box):   Соединительная   коробка,   позво ляющая выполнять одно или более соединение для распределения проводников.

      - разветвительная   соединительная   коробка   (tapping   connecting   box):   Соединительная   ко  робка. позволяющая выполнять одно или более разветвление одного или более основного проводника.

П р и м е ч а н и е  — Соединительные коробки, указанные в 3.101.1 и 3.101.2. могут быть объединены.

      - выходная   распределительная   коробка   (cord   outlet   connecting   box):    Соединительная    ко робка.  позволяющая  выполнять  одно  или более  соединение  между  стационарной   установкой   и   гибким кабелем.

    - соединительная     коробка     со     встроенными     зажимными     устройствами     (connecting      box with  integral  clamping  units):  Соединительная   коробка,   в   которой   зажимные   устройства   установлены   по стоянно как ее неотъемлемая часть (см. приложение АА).

    - соединительная    коробка    с    зажимами     или     соединительными     устройствами     (connecting box with  incorporated   terminals   or   connecting   devices):   Соединительная   коробка,   в   которой   съемные   зажи  мы или соединительные устройства закреплены механическим способом (см. приложение АА).

    - соединительная    коробка     с     приспособлениями     для     последующей     установки     зажимов или   соединительных   устройств   (connecting    box    with    provisions    for    subsequent    incorporation    of    terminals   or connecting devices): Соединительная коробка, в которой приспособления для установки зажимов или соединительных устройств закреплены механическим способом (см. приложение АА).

    - соединительная    коробка    с    плавающими     зажимами     или     соединительными     устройст вами  (connecting  box for floating  terminals  or  connecting  devices):  Соединительная  коробка,  в  которой   раз мещены  зажимы  или соединительные  устройства,  но  без приспособлений  для  их   закрепления   (см.   приложение АА).

    - номинальная   присоединяемая   мощность   (rated   connecting   capacity):    Наибольшее    попе речное сечение провода, заявленное изготовителем.

    - зажим  (terminal):  Изолированное  или неизолированное  соединительное  устройство  много  кратного использования, предназначенное для выполнения электрических соединений проводников.

    - зажимное   устройство   (clamping   unit):   Часть(и)   зажима,    преднаэначенная(ыв)    для    выполне ния   механического   крепления   и    электрических    соединений    проводника(ов),    включая    части,    необходи мые для обеспечения правильного контактного давления.

    - соединительное  устройство  (connecting  device):  Устройство,  предназначенное   для   элек трического соединения двух или более проводников, состоящее из одного или более зажима  и.  при не обходимости. изоляционных и/или вспомогательных частей.

# Общие требования

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1,

# Общие требования к испытаниям

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего.

5.2   Дополнение в конце абзаца:

Соединительные коробки с приспособлениями для последующей установки зажимов или соеди нительных устройств испытывают с зажимами или соединипюльными устройствами, рекомендо ванными изготовителем.

# Номинальные параметры

Замена:

  - Предпочтительные	значения	номинального	напряжения	для	встроенных	соединительных устройств: 130, 250.450. 750.1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.

  - Значения  стандартной  номинальной   присоединяемой   мощности   0,2;   0,34;   0.5;   0,75;   1;   1,5;   2.5;  4; 6; 10; 16; 25: 35 мм*.

П р и м е ч а н и я

- В нестоящее время в ряде стран вместо значения площади поперечного сечения в мм2 указывают обозна чение размере проводнике (например. AWG (системе классификации проводов в США и Кенаде)).

- Приблизительные данные о соотношении размеров в мм* и AWG указаны в приложении А ГОСТ Р 51686.1.

- В Англии используют ствндертную мощность присоединения 1.25 мм2.

- В Японии стандартными значениями  присоединяемой  мощности  приняты:  0.9:  1,25;  2.0;  3,5:  5.5;  б;  14.  22 мм2.

# Классификация

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение к таблице 1:

| Критерии классификации |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.101 По методу крепления зажимов или соединительных устройств в со- единительной коробке | 7.101.1 Со встроенными зажимными устройствами |  |
|  | 7.101.2 Со встроенными зажимами или соединительными устройствами |  |
|  | 7.101.3 С приспособлениями для по следующей установки зажимов и со единительных устройств |  |
|  | 7.101.4 Без приспособлений для за крепления (для плавающих зажимов или соединительных устройств) |  |

# Маркировка

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

  - За перечислением j):

k)	номинальное    напряжение    изоляции    коробок    со    встроенными    зажимами   или   соединительными устройствами (см. примечание 1);

l ) номинальная присоединяемая мощность (см. примечания 1 и 2); т) максимальное число проводов в коробке (см. примечания 1 и 2).

П р и м е ч а н и е  1 — При применении:

- встроенных зажимных устройств значение величин по перечислениям к) и I) маркируют не коробках;

- встроенных зажимов или соединительных устройств маркировка согласно перечислениям к) и I). если она на несена на коробки или встроенные зажимы или соединительные устройстве, должна быть видимой при установке:

- пустых   коробок   для    плавающих    зажимов    или    соединительных    устройств,    клвссифицируемых    по 7.101.4. маркировке согласно  перечислениям  1)  и  т).  если  она  нанесена  на  коробки,  должна  быть  видимой  при установке.

П р и м е ч а н и е 2 — Изготовитель может указать в маркировке или заявить более одной допустимой ком бинации I) и т). Указание данной информации обязательно для коробок,  классифицируемых  по 7.101.4. в  следую  щих странах: Дания и Швеция.

8.101	Символы, если их применяют, должны быть следующие: Вольты		В

Номинальная присоединяемая мощность	мм2  или AWG

э

# Размеры

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

# Защита от поражения электрическим током

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

# Заземление

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

# Требования к конструкции

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

  - За первым абзацем:

В   соединительных   коробках   средства    крепления    крышек    или    покрывающих    пластин,    которые также   служат   для   закрепления    соединительного    устройства,    должны    удерживать    соединительное устройство в правильном положении после удаления крышки или покрывающей пластины.

Проверку проводят внешним осмотром.

  - Соединительные   коробки   должны   обладать   соответствующим   пространством   для    пра вильной     установки    проводников,      указанным     в     соответствующих      разделах      ГОСТ      Р     50043.1, ГОСТ Р 50043.2. ГОСТ Р 50043.3. ГОСТ Р 50043.4. ГОСТ  Р  50043.6.  для  выполнения  требований  к  числу проводов и площади поперечного сечения.

Проверку выполняют путем установки максимального числа проводов с максимальной  пло  щадью поперечного сечения, если такие условия наиболее неблагоприятные. В противном случае проверку проводят при наиболее неблагоприятных условиях.

При испытаниях должны быть выполнены требования 12.102.

Испытания коробок, классифицируемых по 7.101.4. проводят люлько в том случае, если на ко робках нанесена маркировка по перечислениям 1) ит)8.1 или такая информация заявлена изготови телем.

  - Средства закрепления зажимов или соединительных устройств должны  выдерживать  ме ханические нагрузки, возникающие при установке и нормальной эксплуатации.

Проверку  выполняют  путем  соединения  проводов  согласно  требованиям  ГОСТ  Р   50043.1, ГОСТ Р 50043.2. ГОСТ Р S0043.3. ГОСТ Р  50043.4,  ГОСТ  Р  50043.6  в  зависимости  от  типа  применяе мого соединительного устройства.

После испытаний не должно быть опасных деформаций, трещин или других подобных повреж дении. вызьюающих несоответствие настоящему стандарту.

  - Соединительные коробки, классифицируемые по 7.101.1. 7.101.2 и 7.101.3, должны соот  ветствовать требованиям к увеличению температуры по 16.102.

# Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

13.3.3	Замена последнего абзаца:

Образцы, кроме соединительных коробок, классифицируемых по 7.101.4. должны выдерживать испытания электрической прочности изоляции по 14.2. которые выполняют через 5 мин после за вершения испытаний по настоящему пункту.

# Испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827,1 за исключением следующего. Дополнение:

14.2.101	Измерения на соединительных коробках со встроенными зажимами или соединитель

ными устройствами выполняют следующим образом.

Каждое зажимное устройство соединительного устройства присоединяют к проводнику наи меньшей или наибольшей площади поперечного сечения.

Затем прилагают напряжение постоянного тока, приблизительно равное 500 В. и измеряют

сопротивление изоляции через 1 мин после приложения напряжения:

- между всеми соединенными вместе зажимными устройствами  и корпусом для  присоедине  ния соединительных устройств без средств крепления или между всеми соединенными вместе за жимными устройствами и монтажной опорой для присоединения соединительных устройств со средствами крепления:

- )  между  каждым  зажимным  устройством  и  всеми  другими  зажимными  устройствами, соеди ненными  с  корпусом  для  присоединения  соединительных  устройств  без  средств  крепления, или меж ду  каждым  зажимным  устройством  и  всеми  другими  зажимными  устройствами, соединенными с монтажной опорой для присоединения соединительных устройств со средствами крепления.

Металлическую фольгу прикладывают таким образом, чтобы аффективно испытать герме тизирующий компаунд, при его использовании.

# Механическая прочность

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дололнекие:

15.1    Замена примечания:

П р и м е ч а н и е — Не учитывают повреждения отделочного покрытия, небольшие вмятины, которые не приводят к уменьшению значений путей утечки или зазоров ниже значений, указанных в таблице 102. и щербины, которые не влияют отрицательно на защиту от поражения электрическим током или вредного проникновения воды.

# Нагревостойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1 за исключением следующего. Дополнение:

  - Соединительные  устройства,   имеющие   части   из   изоляционного   материала,   должны   обла дать достаточной нагрееостойкостью.

Проверку проводят испытанием по 16.101.1—16.101.3.

    - Образцы  или   части   образцов   выдерживают   в   термокамере   при   температуре   (85 ±2) °С в течение 1 ч.

При испытаниях не должно происходить каких-либо изменении, которые могут отрицательно повлиять на дальнейшее  применение  изделий,  и  герметизирующий  компаунд,  если  его  применяют, не должен плавиться таким образом, чтобы обнажались токопроводящие части.

После испытаний и охлаждения образцов приблизительно до температуры окружающей среды должен быть исключен доступ к токопроводящим частям, которые недоступны при монтаже образ  цов как при нормальной эксплуатации  даже  при  приложении  испытательного  щупа  В  согласно  ГОСТ Р МЭК 61032 с силой 5 Н.

После испытаний маркировка должна оставаться читаемой.

    - Части из изоляционного материала, не предназначенные для крепления токоведущих частей и деталей цепи заземления, но находящиеся с ними в контакте, испытывают шариком,  как описано выше, но при температуре (70 ± 2) *С или при температуре (40 ± 2) СС плюс наибольшее значение увеличения температуры соответствующей части, определенное при проведении испы таний по 16.102.4. в зависимости от того, какая температура выше.

    - Части из изоляционного материала, предназначенные для крепления токоввдущих частей  и  деталей  цепи  заземления,  испытывают  шариком  в  термокамере  при  температуре   (125 ±2) 'С.

  - Конструкция соединительных устройств, встроенных в соединительные коробки, должна обеспечивать,  чтобы  значение  увеличения   температуры   в   нормальных   условиях   эксплуатации   не   пре вышало значений, указанных в 16.102.4.

Проверку проводят испытаниями по 16.102.1—16.102.3.

    - Соединительные устройства с одним зажимом (см. рисунок 101). с одним или болев зажимным устройством соединяют с проводниками установленным способом при наиболее небла гоприятных условиях.

    - К оконечным устройствам на  несколько  направлений  последовательно  присоединя ют	максимально	три	соседних	зажима.	Если	конструкцией	однополюсных	соединительных устройств предусмотрена их установка рядом друг с другом, три устройства размещают уста новленным способом и соединяют (см. рисунок 102).

    - Соединения выполняют с применением новых жестких  или  гибких  проводов  с  наиболь шей площадью поперечного сечения  и  соответствующих  зажимных  устройств.  Зажимные  устрой  ства присоединяют  согласно  требованиям  соответствующего  ГОСТ  Р  50043.1.  ГОСТ  Р  50043.2. ГОСТ Р 50043.3, ГОСТ Р 50043.4. ГОСТ Р 50043.6.

Длина провода  с  площадью  поперечного  сечения  до  10  мм*  включительно  должна  составлять 1 м. с площадью поперечного сечения свыше 10 мм* — 2 м. Длина провода может быть уменьшена по согласованию с изготовителем.

    - Измерения увеличения температуры проводят после достижения испытуемым устройством теплового равновесия. Считают, что температура испытуемой части является стабильной, если ее увеличение не превышает 1 К/ч. Устройство испытывают путем подачи пере менного тока в зависимости от соответствующей номинальной присоединяемой мощности (см. таблицу 101).

Температуру определяют с помощью индикаторов, меняющих цвет, или термопар таким об разом. чтобы после выбора и установки они оказывали незначительное влияние на определяемую температуру (например, на металлическую часть, соприкасающуюся с проводником).

Т а б л и ц е  101 — Отношение между номинальной присоединяемой мощностью и испытательным током

| Номинальна* присоединяемая мощность, мы’ | Испытательный тот. А |
| --- | --- |
| 0.20 | 4.0 |
| 0.34 | 5.0 |
| 0.50 | 6.0 |
| 0.75 | 0.0 |
| 1.00 | 13.5 |
| 1.50 | 17.5 |
| 2.50 | 24.0 |
| 4.00 | 32.0 |
| 6.00 | 41.0 |
| 10.00 | 57.0 |
| 16.00 | 76.0 |
| 25.00 | 101.0 |
| 35.00 | 125,0 |

Увеличение  температуры  токопроводящих  частей  зажимных  устройств  не  должно  превы шать 45 К. Если устройство покрыто изоляцией, измерения увеличения температуры  проводят  как можно ближе к зажимному устройству.

П р и м е ч а н и е  — При испытаниях по 16.101.2 также определяют увеличение температуры наружных час   тей из изоляционного материале, не предназначенных для крепления токоведущих частей и деталей цели за земления. но находящихся с ними в контакте.

# Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд

Значения   путей   утечки,   электрических   зазоров   и   расстояний   через   герметизирующий   компаунд  должны быть не менее значений, указанных в таблице 102.

Т 8 б л и ц а 102 — Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд

| Номинальное напряжение. В | Путь утечки, электрический зазор и расстояние через герметизирующий компаунд, мм |
| --- | --- |
| 4 130 | 1.5 |
| > 130 и 4 250 | 3.0 |
| > 250 и 4 450 | 4.0 |
| * 450 и 4 750 | 6.0 |
| > 750 | 8.0 |

Проверку проводят измерением между следующими частями: Пути утечки и электрические зазоры измеряют:

- между токоввдущими частями разной полярности:

- между токоввдущими частями и

- металлическими крышками и коробками без изолирующей обшивки.

- поверхностью, на которой установлена коробка. Расстояния через герметизирующий компаунд измеряют:

- между токопроводящими частями, покрытыми герметизирующим компаундом, и поверхнос тью. на которой установлена коробка.

Расстояния на зажимах на несколько направлений и зажимах без средств крепления, но имею   щих защиту, измеряют между токоввдущими частями и отверстием, представляющим собой бли жайшую точку, которая может соприкасаться с любой другой частью при соединении зажима  с  проводами с наибольшей площадью поперечного сечения.

Испытания не проводят на коробках для установки плавающих зажимов или соединительных устройств, классифицируемых по 7.101.4.

Если в коробке могут быть установлены  разные  зажимы  или  соединительные  устройства, должны быть проведены испытания при наиболее неблагоприятных их комбинациях.

# Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

# Трекингостойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827,1.

# Коррозионная стойкость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

# Электромагнитная совместимость

Применяют соответствующий раздел ГОСТ Р 50827.1.

Ls | ы.ллошпь.пспере^сгосе^нж да   18   м**   «тдаитвльнв; i.■2м, плочмь попермюго овчшт

6т 10 мм2

Рисунок 101 — Оконечное устройство с одним зажимом

Приложение АА (справочное)

В

шшшт

ПП

I

Примеры соединительных коробок/корпусов

а) Со встроенными зажимными устройствами

Ь) Со встроенными зажимами или соединительными устройствами

■////////у ////////.

с) С приспособлениями для последующей установки зажимов или соединительных устройств

■V /V/  /,

d) С плавающими зажимами или соединительными устройствами

Рисунок АА.1 — Четыре примера соединительных коробок/корлусоа

Приложение ДА (обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов Российской Федерации международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц е  ДА.1

| Обозначение ссылочного национального cia^aapia | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 50043.1—92 (МЭК 998-1—90) | МОО | МЭК 60998-1:1990 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требова ния» |
| ГОСТ Р S0043.2— 92 (МЭК 998-2-1—90) | МОО | МЭК 998-2-1:1990 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требо вания для соединительных устройств с винтовыми зажимами» |
| ГОСТ Р 50043.3—2000 (МЭК 80998-2-2—91) | МОО | МЭК 60998-2-2:1991 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного нвзнвчения. Честь 2-2. Дополнитель ные требования к беэеинтоаым контактным зажимам для присоедине ния медных проводников» |
| ГОСТ Р 50043.4—2000 (МЭК 80998-2-3—91) | МОО | МЭК 60998-2-3:1991 «Соединительные устройстве для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Честь 2-3. Дополнитель ные требования к контактным зажимам для присоединения медных проводников» |
| ГОСТ Р 50043.8—2000 (МЭК 80998-2-5—96) | MOD | МЭК 60998-2-5:1996 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнитель ные требования к соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств» |
| ГОСТ Р 51686.1—2000 (МЭК 60999-1—99) | МОО | МЭК 60999-1.1999 «Соединительные устройства. Требования безо пасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводни ков с номинальным сечением от 0.2 мм'* до 3S мм2 (включительно)» |
| ГОСТ Р МЭК 61032—2000 | ют | МЭК 61032:1997 «Защита людей и оборудования, обеспечиваемая об олочками. Щупы испытательные» |
| П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте использованы следующие условные обозначения степени со ответствия стандартов: - ЮТ — идентичные стандарты: - МОО — модифицированные стандарты. |  |  |

УДК 621.315.673.1:006.354	ОКС 29.120.30	Е17	ОКП 34 6474

Ключевые  слова:  корпусы,  коробки,  электрические  установки  бытового   и   аналогичного   назначения,   тре бования к соединительным коробкам и корпусам

Редактор Л.В. Афанасенко Технический редактор И.С. Гришемоеа Корректор В.И. вареиооее Компьютерная верстка В.И. Грищенхо

Сдано а набор 01.12.2010. Подписано а печать 04.02 2011. Формат 60x84'/|. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.

Печать офсетная. Уел. печ. л. 1,86. Уч.-иад. л. 1.40. Тираж 104 эо. За*. 66

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва. Гранатный лер.. 4.

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ* на ПЭВМ

Отпечатано е филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ* — тип. «Московский печатник», 106062 Москва. Лялин пер.. 6.