ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР
55260-3.2—
2013

Г идроэлектростанции

Часть 3-2

ГИДРОТУРБИНЫ

Методики оценки технического состояния

Издание официальное

Москва

Ста к да ртин форм
2015

ГОСТ Р 55260.3.2—2013

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт энер-
гетических сооружений» (ОАО «НИИЭС»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Процессы, оборудование и энер-
гетические системы на основе возобновляемых источников энергии»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. № 1046-ст

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан-
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещают-
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Обозначения и сокращения	5

- Общие положения по оценке технического состояния оборудования	6

- Требования к контролю технического состояния оборудования на гидроэлектростанциях	8

- Процедуры оптимизации принятия решений при оценке технического состояния оборудования

гидроэлектростанций	10

- Оценка технического состояния гидротурбин	10

  - Методики определения энергетических характеристик гидротурбин	10

  - Оценка рабочих колес гидротурбин и контроль за техническим состоянием	12

  - Оценка и контроль за техническим состоянием маслоприемника рабочего колеса

поворотно-лопастной гидротурбины	16

  - Оценка и контроль за техническим состоянием направляющего аппарата гидротурбины	17

  - Оценка крышки гидротурбины и контроль за техническим состоянием	21

  - Оценка металлических элементов проточной части гидротурбины и контроль

за их техническим состоянием	22

  - Оценка аварийных, аварийно-ремонтных затворов, сороудерживающих решеток

гидротурбинного блока и контроль за их техническим состоянием	23

- Оценка технического состояния подпятников, направляющих подшипников и валов

гидроагрегата	32

  - Подпятники гидрогенераторов	32

  - Направляющие подшипники	35

  - Валы	гидроагрегата	36

Приложение А (обязательное) Методические указания по эксплуатационным энергетическим

испытаниям гидроагрегатов	39

Приложение Б (обязательное) Типовая техническая программа энергетических испытаний

гидроагрегата абсолютным методом	63

Приложение В (обязательное) Типовая техническая программа энергетических испытаний

гидроагрегата индексным методом	64

Приложение Г (обязательное) Типовая техническая программа энергетических испытаний

по определению оптимальной комбинаторной зависимости гидротурбин	65

Приложение Д (обязательное) Методические указания по техническому обследованию узлов
гидроагрегатов при их повреждениях	66

Приложение Е (обязательное) Рекомендации по освидетельствованию гидроэнергетического
оборудования ГЭС при реконструкции и техническом перевооружении	71

Приложение Ж (обязательное) Основные технические данные по ГЭС, гидротурбинному

и гидрогенераторному оборудованию	74

Приложение И (обязательное) Перечень документов, оформляемых по результатам

освидетельствования	75

Приложение К (обязательное) Результаты визуального и инструментального обследования

рабочего колеса, направляющего аппарата, подшипника, вала и маслоприемника
гидротурбины	77

Приложение Л (обязательное) Результаты обследования системы регулирования гидротурбины ... .78
Приложение М (обязательное) Результаты обследования вспомогательного оборудования

гидроагрегата	79

Приложение Н (обязательное) Состояние системы автоматического управления и защиты

гидроагрегата	80

Приложение П (обязательное) Состояние средств эксплуатационного контроля параметров

вибрации, биения вала, температуры	81

Приложение Р (обязательное) Контроль металла рабочих колес гидротурбин	82

Приложение С (обязательное) Эксплуатационный контроль металла	рабочих колес гидротурбин .. .83

ГОСТ Р 55260.3.2—2013

Приложение Т (обязательное) Форма учета выявленных при контроле дефектов для каждой
гидротурбины	85

Приложение У (справочное) Методические указания по контролю линии валов вертикальных
гидроагрегатов	86

Приложение Ф (справочное) Карты измерений	94

Приложение X (обязательное) Методики проверки геометрической формы и размеров проточной
части гидротурбин	99

Приложение Ц (обязательное) Спиральная камера таврового сечения	104

Приложение Ш (обязательное) Направляющий аппарат	106

Приложение Щ (обязательное) Спиральная камера круглого сечения	107

Приложение Э (обязательное) Рабочее колесо радиально-осевого типа	108

Приложение Ю (обязательное) Рабочее колесо поворотно-лопастного типа	109

Приложение Я (обязательное) Лабиринтные уплотнения радиально-осевых турбин	110

Приложение 1 (обязательное) Отсасывающая труба	111

Приложение 2 (обязательное) Средства измерения, используемые при контрольных измерениях.... 112
Приложение 3 (обязательное) Методические указания по испытаниям системы регулирования

гидротурбин	113

Приложение 4 (обязательное) Типовые протоколы испытаний	156

Приложение 5 (обязательное) Методические указания по эксплуатационному контролю

за вибрационным состоянием конструктивных узлов гидроагрегатов	162

Приложение 6 (справочное) Конструктивные нормы и допуски в узлах гидроагрегатов,

подлежащие проверке при эксплуатационном контроле	170

Приложение 7 (обязательное) Методические указания по контролю за состоянием подпятников

вертикальных гидроагрегатов	173

Библиография	191

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 де-
кабря 2002 г. N2 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Настоящий стандарт направлен на повышение безопасности и эффективности эксплуатации ги-
дротурбинных установок гидроэлектрических станций.

Установленные настоящим стандартом методики оценки технического состояния гидротурбин
учитывают потенциальные опасности и сценарии развития опасных ситуаций с соблюдением требова-
ний безопасности.

ГОСТ Р 55260.3.2—2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гидроэлектростанции

Часть 3*2

ГИДРОТУРБИНЫ
Методики оценки технического состояния

Hydro Power Plants. Part 3-2.

Estimation procedures of hydroturbine operating conditions

Дата введения — 2015—07—01

- Область применения

  - Настоящий стандарт определяет нормы и объем контроля состояния гидротурбин, минималь-
но необходимого для оценки исправности и/или работоспособности контролируемых установок, а также
для принятия решений о проведении технических обследований по специальным программам в целях
определения остаточного ресурса и/или продления срока службы.

  - Настоящий стандарт устанавливает порядок и правила оценки технического состояния гидро-
турбин при:

- постоянном контроле состояния работающего оборудования;

- периодических осмотрах выведенного из работы оборудования;

- технических освидетельствованиях оборудования;

- технических обследованиях оборудования.

  - Настоящий стандарт устанавливает методики измерений контролируемых параметров и ис-
пытаний гидротурбин, применяемые при комплексных и индивидуальных технических обследованиях.

  - Настоящий стандарт не устанавливает требования к типам и видам используемых при техни-
ческом контроле штатной контрольной аппаратуры и специальных средств измерений.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.439—81 Расход воды в напорных трубопроводах

ГОСТ 32—74 Масла турбинные. Технические условия

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 5616—89 Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие тех-
нические условия

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19431—84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 19919—74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной
техники. Термины и определения

ГОСТ 20911—89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 22373—82 Затворы дисковые и шаровые для гидравлических турбин. Общие технические
условия

ГОСТ 25866—83 Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ 27528—87 Турбины гидравлические поворотно-лопастные, радиально-осевые. Типы. Ос-
новные параметры

ГОСТ 27807—88 Турбины гидравлические вертикальные. Технические требования и приемка

ГОСТ 28446—90 Оценка кавитационной эрозии в гидротурбинах, насосах гидроаккумулирующих
станций и насосах-турбинах

Издание официальное

ГОСТ 28842—90 (МЭК 41-63, МЭИ 607-78) Турбины гидравлические. Методы натурных приемоч-
ных испытаний

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики вы-
полнения измерений

ГОСТ Р 54130—2010 Качество электрической энергии. Термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую
вер-сию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое
дана ссылка, то это по-ложение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
стандарт отменен без замены, то положение, а котором дана ссылка на него, рекомендуется лрименяеть в части,
не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - визуальный контроль: Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения.

  - вспомогательный персонал: Категория работников вспомогательных профессий, выполня-
ющих работу в зоне действующих энергоустановок.

  - гидравлическая турбина поворотно-лопастная: Гидравлическая турбина с поворотными
лопастями рабочего колеса.

  - гидравлическая турбина радиально-осевая: Гидравлическая турбина, в рабочем колесе
которой вода движется по криволинейным поверхностям вращения, изменяющим направление потока
от радиального к осевому.

  - гидроагрегат: Агрегат, состоящий из гидравлической турбины и электрического гидрогенера-
тора.

  - гидроагрегат вертикальный: Гидроагрегат с вертикальным валом.

  - гидравлическая турбина (гидротурбина): Турбина, в которой в качестве рабочего тела ис-
пользуется вода.

  - гидротурбинная установка: Установка, предназначенная для преобразования энергии воды
в механическую, включающая гидравлическую турбину и вспомогательное оборудование.

  - гидроэлектростанция, ГЭС/ГАЭС (далее — ГЭС): Электростанция, преобразующая механи-
ческую энергию воды в электрическую энергию.

  - дежурный работник объекта электроэнергетики (ГЭС): Работник ГЭС, уполномоченный
на выдачу и выполнение команд по управлению электроэнергетическим режимом ГЭС. а также на не-
посредственное воздействие на органы управления гидроэнергетической установки.

  - деталь оборудования: Неделимая составная часть конструктивного узла оборудования.

  - диагностический (контролируемый) параметр: Параметр объекта, используемый при его
диагностировании (контроле).

  - единица оборудования: Объект техники, созданный для выполнения конкретной производ-
ственной функции при производстве отпускаемой продукции (в целях настоящего стандарта — гидрав-
лическая турбина, регулятор гидротурбины).

  - измеренное значение параметра: Значение параметра, установленное в результате его из-
мерения определенным средством контроля.

  - измерительный контроль: Контроль, осуществляемый с применением средств измерений.

  - исправное состояние: Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям
нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации.

  - испытания: Экспериментальное определение количественных и/или качественных характе-
ристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, при
моделировании объекта и/или воздействий.

  - камера рабочего колеса гидравлической турбины: Элемент проточной части осевой или
диагональной гидравлической турбины, внутри которого расположено рабочее колесо.

  - карта измерений: Технологический документ контроля, предназначенный для регистрации
результатов измерения контролируемых параметров, с указанием подписей исполнителя операции, ру-
ководителя участка и контролирующего лица.

  - контроль технического состояния: Проверка соответствия значений параметров объекта
требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов тех-
нического состояния в данный момент времени.

  - конструктивный узел оборудования: Составная часть элемента оборудования, состоящая
из ряда конструкций и деталей (в целях настоящего стандарта — лопасть рабочего колеса, лопатка на-
правляющего аппарата и др.).

  - мертвая зона регулятора по скорости (частоте): Максимальная зона между двумя значе-
ниями относительной скорости (частоты) в %, в которой главный сервомотор регулятора скорости не
перемещается.

  - минимальное время закрытия (открытия) сервомотора: Время, за которое совершался
бы один полный ход сервомотора при максимальной скорости перемещения поршня.

  - направляющий аппарат гидравлической турбины: Рабочий орган гидравлической тур-
бины, изменяющий закрутку потока и регулирующий расход гидравлической турбины за счет поворота
лопаток.

  - неисправное состояние: Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одно-
му из требований нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации.

  - неработоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного
из параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функции, не соответствует тре-
бованиям нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации.

  - номинальное значение параметра: Значение параметра, определяемое его функциональ-
ным назначением и служащее началом отсчета отклонений.

  - нормальная эксплуатация: Эксплуатация изделий в соответствии с действующей эксплуа-
тационной документацией.

  - нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или харак-
теристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

  - обратная связь: Связь между элементами системы автоматического регулирования, сигнал
которого направлен противоположно ходу регулирующего воздействия.

  - объем испытаний: Характеристика испытаний, определяемая количеством объектов и ви-
дов испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний.

  - обслуживание оборудования: Комплекс работ по оперативному и техническому обслужи-
ванию оборудования, включающий эксплуатацию, ремонт, наладку и испытание оборудования, а также
пусконаладочные работы на нем.

  - органолептический контроль: Контроль, при котором первичная информация воспринима-
ется органами чувств.

  - отказ: 1. Самопроизвольные запуск или прекращение функционирования технического
устройства, а также выход параметров функционирования за допустимые границы. 2. Событие, заклю-
чающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Примечание — Отказ объекта происходит из-за появления в нем дефекта (дефектов) — выхода пара-
метра (характеристики) технического состояния, определяющего работоспособность объекта, за установленные
пределы.

  - оперативный персонал гидроэлектростанции: Категория работников, непосредственно
воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслужива-
ние энергоустановок в смене.

  - оперативно-ремонтный персонал: Категория работников из числа ремонтного персонала с
правом непосредственного воздействия на органы управления технологического оборудования.

  - определяющий параметр: Параметр изделия, используемый при контроле для определе-
ния вида технического состояния этого изделия.

  - параметр изделия: Характеристика изделия, отображающая физическую величину.

  - паспорт изделия: Эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие га-
рантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также све-
дения о сертификации и утилизации изделия.

  - персонал: Личный состав организации, работающий по найму на обеспечение целей орга-
низации.

  - периодический осмотр оборудования: Форма технического контроля за состоянием обору-
дования, осуществляемого комиссией, назначаемой техническим руководителем гидроэлектростанции,
с периодичностью, устанавливаемой стандартом организации гидроэлектростанции, не противореча-
щим настоящему стандарту.

  - постоянный контроль за состоянием оборудования: Форма технического контроля за со-
стоянием оборудования, осуществляемого штатным персоналом гидроэлектростанции посредством
инструментальных и/или визуальных наблюдений, проводимых ежедневно в режиме, определяемом
стандартом организации каждой гидроэлектростанции.

  - предельно допустимое значение параметра: Наибольшее или наименьшее значение па-
раметра, которое может иметь работоспособное изделие.

  - проточная часть гидравлической турбины: Совокупность образованных элементами ги-
дравлической турбины каналов, по которым протекает вода, совершая рабочий процесс.

  - работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-
технической и/или конструкторской (проектной) документации.

  - рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная
на основе технического задания или проектной конструкторской документации и предназначенная для
обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия; совокуп-
ность конструкторских документов, предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки,
эксплуатации и ремонта изделия.

  - рабочее колесо гидравлической турбины: Рабочий орган гидравлической турбины, преоб-
разующий энергию потока в механическую.

  - резервирование: Способ обеспечения надежности объекта за счет использования допол-
нительных средств и/или возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для
выполнения требуемых функций.

  - ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изде-
лий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

  - ремонтный персонал: Категория работников, связанных с техническим обслуживанием, ре-
монтом. наладкой и испытанием энергоустановок.

  - синхронный компенсатор (электромашинный компенсатор): Синхронная машина, пред-
назначенная для генерирования или потребления реактивной мощности.

  - статическая характеристика регулятора: График зависимости частоты вращения агрегата
от величины хода сервомотора НА в установившемся состоянии при неизменном сигнале.

  - статор гидравлической турбины: Несущий элемент проточной части гидравлической тур-
бины. содержащий профилированные колонны.

  - текущий ремонт: Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспо-
собности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

  - техническое диагностирование (диагностирование): Определение технического состоя-
ния объекта.

Примечания

- Задачами технического диагностирования являются: контроль технического состояния, поиск места и
определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния.

- Термин «Техническое диагностирование» применяют в наименованиях и определениях понятий, когда ре-
шаемые задачи технического диагностирования равнозначны или основной задачей является поиск места и опре-
деление причин отказа (неисправности). Термин «Контроль технического состояния» применяют, когда основной
задачей технического диагностирования является определение вида технического состояния.

  - техническая документация: Совокупность документов, необходимая и достаточная для не-
посредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции.

Примечание — К технической документации относятся конструкторская и технологическая документа-
ция. техническое задание на разработку продукции и т д. Техническую документацию подразделяют на исходную,
проектную, рабочую, информационную.

  - технический контроль за состоянием оборудования: Система организационных и инже-
нерно-технических мер, осуществляемых в целях получения прямых и/или косвенных данных об изме-
нениях свойств оборудования (его элементов, конструктивных узлов) в процессе эксплуатации.

  - технический руководитель гидроэлектростанции (ГЭС): Лицо в штате гидроэлектростан-
ции, уполномоченное принимать решения и отдавать распоряжения по всем техническим вопросам
касательно оборудования и сооружений данной гидроэлектростанции.

  - техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работо-
способности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению,
ожидании, хранении и транспортировании.

  - техника безопасности: Система организационных мероприятий и технических средств, на-
правленных на предотвращение воздействия на персонал опасных производственных факторов.

  - техническая система: Объект техники, агрегат, состоящий из элементов и зависимых узлов,
предназначенный для выполнения функций, обеспечивающих работоспособность единиц оборудова-
ния (в целях настоящего стандарта — система технического водоснабжения, система смазки и др.).

  - техническое обследование оборудования гидроэлектростанций (ГЭС): Форма техниче-
ского контроля за состоянием оборудования, включающего углубленные исследования, проводимые по
специальным программам, как правило, с привлечением специализированных организаций по решени-
ям комиссий, проводивших периодический осмотр или регулярное техническое освидетельствование.

  - технический осмотр: Контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и
в случае необходимости средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей до-
кументацией.

  - техническое освидетельствование оборудования: Контроль технического состояния обо-
рудования, осуществляемый комиссией, возглавляемой техническим руководителем ГЭС, с периодич-
ностью, установленной нормативными документами.

  - характеристика сервомотора: Статическая зависимость скорости перемещения сервомо-
тора от величины смещения управляющего золотника.

  - ход сервомотора: Перемещение поршня сервомотора относительно положения полного за-
крытия.

  - эксплуатация: Систематическое использование, техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования.

  - эксплуатационные испытания: Испытания объекта, проводимые при эксплуатации.

Примечание — Одним из основных видов эксплуатационных испытаний является опытная эксплуатация
К эксплуатационным испытаниям может быть в некоторых случаях отнесена также подконтрольная эксплуатация

  - эксплуатация: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается
и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использова-
ние по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

  - эксплуатационные документы: Конструкторские документы, предназначенные для исполь-
зования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации; текстовые и
графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают
возможность ознакомления с изделием и определяют правила его эксплуатации (использования по
назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), а также
предназначены для отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения
основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантий и сведений по его эксплуатации за
весь период (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и др. данные), и све-
дений по его утилизации.

  - эксплуатирующая организация: Организация, имеющая в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении имущество гидроэлектростанции, осуществляющая в отноше-
нии этого имущества права и выполняющая обязанности, необходимые для ведения деятельности по
безопасному производству электроэнергии в соответствии с действующими нормами и правилами.

  - элемент оборудования: Составная часть единицы оборудования и/или технической систе-
мы, выполняющая определенные технологические функции (в целях настоящего стандарта — рабочее
колесо, направляющий аппарат гидротурбины, ротор и др.).

- Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ГАЭС — гидроаккумулирующая электрическая станция;

ГЗ — главный золотник;

ГОС — гибкая обратная связь;

ГЭС — гидравлическая электрическая станция;

ЖОС — жесткая обратная связь;

ИОС — изодромная обратная связь;

КНА — контакты направляющего аппарата;

КРК — камера рабочего колеса;

КПД — коэффициент полезного действия;

ЛРК — лопасти рабочего колеса гидротурбины;

М — маятник (механический ЧЧЭ);

МЖОС — местная ЖОС;

МИМ — механизм изменения мощности;

МИЧ (МИЧВ, МИЧО) — механизм изменения частоты;

МНУ — маслонапорная установка;

МОО — механизм ограничения открытия НА;

НА — направляющий аппарат;

ОС — обратная связь;

ОГК — объединенный генерирующий комплекс;

ПЗ — побудительный золотник;

ПЛ — поворотно-лопастная(ое) (гидротурбина, рабочее колесо);

РК — рабочее колесо гидротурбины;

РО — радиально-осевая(ое) (гидротурбина, рабочее колесо);

РЧВ — регулятор частоты вращения;

САР — система автоматического регулирования;

СК — синхронный компенсатор;

СМА — сервомотор направляющего аппарата;

ТВС — техническое водоснабжение;

ТГК — территориальный генерирующий комплекс;

XX — холостой ход;

ЧЧЭ — частоточувствительный элемент;

ЭГП — электрогидравлический преобразователь;

ЭГР — электрогидравлический РЧВ;

ЭГРК — то же с комбинатором;

ЭМП — эластичный металлопластмассовый (опорный сегмент).

- Общие положения по оценке технического состояния оборудования

  - Целью контроля и оценки технического состояния оборудования ГЭС является:

* повышение безопасности эксплуатации оборудования посредством выявления и своевременно*
го устранения возникших отклонений параметров от нормальных значений (повреждений, дефектов);

- определение возможности и целесообразности продолжения эксплуатации выработавших срок
службы гидротурбин, их элементов и конструктивных узлов, определяющих безопасность эксплуатации
гидротурбин;

- выработка рекомендаций по ремонтному обслуживанию и продолжению эксплуатации гидротур-
бин, имеющих повреждения (дефекты), включая введение при необходимости специальных эксплуата-
ционных мер (дополнительный контроль, режимные ограничения, внеплановый ремонт и т. п.);

- обоснование для модернизации гидротурбин в целом, их элементов и конструктивных узлов.

  - Постоянный контроль технического состояния оборудования осуществляют в целях опера-
тивного выявления нарушений его безопасной эксппуатации и принятия оперативных решений о не-
обходимых мерах по устранению выявленных нарушений и/или о возможности дальнейшей работы
оборудования с выявленным нарушением.

Постоянный контроль осуществляет оперативный и оперативно-ремонтный персонал. На ГЭС без
ежедневного дежурства оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть налажен дис-
танционный контроль показателей, определяемых проектной документацией, на пункте с постоянным
нахождением дежурного персонала.

  - Периодический осмотр выведенного из работы оборудования (внешний и внутренний) осу-
ществляют в целях своевременного выявления и анализа причин повреждений и дефектов, включая
6

скрытые, которые не могут быть установлены при постоянном контроле, и выработки решений по
предупреждению их развития и устранению. Осмотр производят лица, контролирующие безопасную
эксплуатацию конкретного оборудования (элемента оборудования).

Осмотр выведенного из работы оборудования должен быть произведен не реже одного раза в
год. Осмотр проводят обязательно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях — лет-
не-осеннего паводка в целях проверки готовности оборудования к работе с максимальной нагрузкой в
течение многоводного периода.

В случаях повреждения оборудования, имевшего следствием непредвиденный вывод его из рабо-
ты. должны быть произведены внеочередные осмотры.

Периодические осмотры выведенного из работы оборудования должны быть проведены во время
проведения ремонта.

  - Периодическое техническое освидетельствование оборудования осуществляют в целях углу-
бленной оценки его состояния после длительного периода эксплуатации и определения мер по обе-
спечению безопасной работы оборудования в пределах срока службы или по продлению срока службы.

Результаты технического освидетельствования должны быть занесены в технические паспорта
ГТС и оборудования. По результатам каждого освидетельствования в зависимости от состояния обору-
дования назначают срок проведения последующего освидетельствования. К эксплуатации запрещено
допускать оборудование с нарушенными сроками технического освидетельствования.

  - Техническое обследование (индивидуальное, комплексное) имеет целью диагностирование
технического состояния оборудования (его отдельных элементов, конструктивных узлов) на основании
результатов проводимых при этом испытаний и исследований, своевременное выявление и анализ при-
чин аварийно опасных дефектов и повреждений, последующее принятие технических решений по ме-
рам, необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования в пределах срока службы.

В случае внезапного повреждения (отказа) оборудования в процессе эксплуатации должно быть
проведено техническое обследование.

  - Оценка технического состояния технических систем должна быть проведена на основе ана-
лиза работы обслуживаемого ими оборудования. Техническая система является работоспособной в
случае, если она обеспечивает работу гидроагрегата с нормативными (паспортными) параметрами.
Состояние отдельных элементов технической системы определяется их соответствием паспортным
данным, технической документации и нормативным документам.

  - Оценку технического состояния оборудования следует проводить на основе анализа результа-
тов всех форм технического контроля для каждого элемента и конструктивного узла. Решения принима-
ют с учетом возможности устранения выявленных дефектов и/или замены изношенных узлов.

  - Для обеспечения безопасной работы оборудования и предотвращения повреждений, кото-
рые могут быть вызваны дефектами конструктивных узлов и деталей оборудования при изготовлении,
монтаже и ремонте, а также развитием процессов эрозии, в т. ч. кавитационной, коррозии, снижением
прочностных характеристик при эксплуатации, должен быть организован эксплуатационный контроль
за состоянием металла.

  - Оценку технического состояния единицы (элемента) оборудования в целом производят по
худшей из оценок технического состояния его конструктивных и функциональных узлов.

  - Настоящий стандарт устанавливает для применения на ГЭС следующие обязательные фор-
мы контроля за техническим состоянием гидротурбин:

- постоянный контроля за состоянием работающего оборудования (гидротурбины);

- периодические осмотры выведенного из работы оборудования (гидротурбины);

- регулярные технические освидетельствования оборудования (гидротурбины);

- технические обследования оборудования (гидротурбины).

  - Техническое состояние оборудования (гидротурбин) оценивают как:

- «Работоспособное», если контролируемые параметры, характеризующие способность оборудо-
вания выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативной и/или конструкторской
(проектной) документации и при контроле технического состояния дефекты не выявлены или выявлены
малозначительные легкоустранимые дефекты на ранней стадии развития;

- «Частично неработоспособное», если при контроле технического состояния выявлены значи-
тельные, но устранимые дефекты, при которых оборудование способно частично выполнять требуе-
мые функции, и продолжение работы оборудования требует временного введения ограничений (сниже-
ния эксплуатационных нагрузок, сокращения межремонтного периода и т. п );

- «Неработоспособное», если контролируемые параметры, характеризующие способность обо-
рудования выполнять заданные функции, не соответствуют требованиям нормативной и/или конструк-
торской (проектной) документации и при контроле технического состояния выявлены критические или
значительные, трудноустранимые дефекты и восстановление работоспособности оборудования требу-
ет его немедленного вывода в ремонт;

- «Предельное», если при контроле технического состояния выявлены критические дефекты и
дальнейшая эксплуатация оборудования недопустима или нецелесообразна либо восстановление его
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

  - Оценку технического состояния технических систем производят на основе анализа работы
обслуживаемого ими оборудования. Техническая система является работоспособной в случае, если
она обеспечивает работу гидроагрегата с нормативными (паспортными) параметрами. Состояние от-
дельных элементов технической системы определяется их соответствием паспортным данным, техни-
ческой документации и нормативным документам.

  - Для обеспечения безопасной работы оборудования и предотвращения повреждений, кото-
рые могут быть вызваны дефектами конструктивных узлов и деталей оборудования при изготовлении,
монтаже и ремонте, а также развитием процессов эрозии, в т. ч. кавитационной, коррозии, снижением
прочностных характеристик при эксплуатации, должен быть организован эксплуатационный контроль
за состоянием металла.

Эксплуатационный контроль за состоянием металла следует проводить по программе, утверж-
денной техническим руководителем ГЭС.

  - Оценку технического состояния оборудования следует производить по совокупности факти-
ческих данных о параметрах (показателях) его элементов и конструктивных узлов путем сопоставления
их с нормативными требованиями и базовыми (исходными) данными о заведомо исправном состоянии
таких узлов и оборудования в целом, по динамике изменений показателей в процессе эксплуатации.
Оценка должна учитывать данные о предшествовавшей работе рассматриваемого оборудования и
данные о работе аналогичных видов оборудования (показателей надежности, аварийных поврежде-
ний, дефектов, выявленных и устраненных при ремонтах, результатов предшествующих испытаний и
т. п.). Для этих целей могут быть также использованы акты расследования аварий и отказов, а также
документация (формуляры, акты) текущих и капитальных ремонтов.

  - В системах управления технологическими процессами ГЭС, в т. ч. автоматизированных (АСУ
ТП), должны быть реализованы информационные, аналитические и диагностические функции по кон-
тролю состояния основного оборудования.

Все непрерывные записи показателей состояния независимо от реализующей их подсистемы
должны быть синхронизированы в точном времени.

- Требования к контролю технического состояния оборудования

на гидроэлектростанциях

  - Порядок контроля за техническим состоянием оборудования на ГЭС должен быть утвержден
в инструкциях для персонала и содержать:

* объемы, сроки и методы реализации контроля;

- маршруты и периодичность обходов, осмотров и проверок оборудования;

- правила пользования штатными контрольными средствами измерений;

- требования к ведению первичной технической документации по контролю технического состоя-
ния оборудования;

- правила техники безопасности при осуществлении технического контроля.

Строгое соблюдение утвержденных в установленном порядке графиков, планов и программ тех-
нического контроля (регламента технического контроля) является обязательным.

  - На ГЭС необходимо вести техническую документацию по формам, утвержденным в приложе-
ниях Ж, И, К. Л. М. Н, П. Т. Ф, Ц. Ш, Щ. Э, Ю, Я, 1,2. 4.

На каждую единицу оборудования должен быть заведен паспорт по форме, установленной норматив-
ным документом собственника (эксплуатирующей организации) на момент приобретения оборудования.

Результаты постоянного контроля должны быть зарегистрированы в суточных эксплуатационных
ведомостях и в журналах.

Результаты периодических осмотров должны быть зарегистрированы в журналах осмотров с прило-
жением актов осмотров и планов мероприятий, разработанных по зафиксированным результатам осмотров.
8

Результаты технических освидетельствований должны быть зарегистрированы в паспортах каж-
дой из освидетельствованных единиц оборудования с приложением актов освидетельствований и пла-
нов мероприятий по зафиксированным результатам освидетельствований.

Результаты технических обследований должны быть зарегистрированы в журналах обследований
и подробно изложены в технических отчетах о проведенных измерениях, испытаниях, исследованиях с
приложением утвержденных в установленном порядке программ и актов обследований, всех материа-
лов обследований, включая протоколы испытаний и анализов, и планов мероприятий, разработанных
по результатам обследований.

  - В организации собственника (эксплуатирующей организации) должен быть организован учет и
анализ информации об отказах, повреждениях, нештатных (опасных) ситуациях в работе каждой еди-
ницы установленного на ГЭС оборудования (элемента оборудования) для разработки мероприятий по
обеспечению их безопасной эксплуатации. По каждой единице оборудования следует вести журналы и/
или картотеку указанной информации.

Для обеспечения сравнимости и унификации при оформлении результатов постоянного контроля,
осмотров и обследований необходимо использовать стандартные бланки и формуляры.

  - Вся ведущаяся документация, в которой зарегистрированы результаты контроля и содержится
информация об отказах, повреждениях, нештатных ситуациях, должна храниться до списания оборудо-
вания (элемента оборудования).

  - Все проверки и испытания оборудования и технических систем ГЭС следует выполнять в соот-
ветствии с действующими у собственника (эксплуатирующей организации) нормативными технически-
ми документами и конструкторской (эксплуатационной) документацией заводов-изготовителей.

  - Контроль за техническим состоянием оборудования требует оснащения ГЭС СИ в соответ-
ствии с (1) и соблюдения правил по обеспечению единства измерений в соответствии с [2], [3].

  - Оснащение оборудования ГЭС СИ должно быть произведено в соответствии с проектной,
конструкторской и нормативной документацией и с техническими условиями на поставку оборудования.
Установленные СИ должны обеспечивать постоянный контроль за техническим состоянием оборудова-
ния и режимом его работы.

  - Комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый на каждой ГЭС
при организации контроля за техническим состоянием оборудования, должен включать:

- своевременное представление в поверку СИ. подлежащих государственному контролю и над-
зору, в соответствии с (3J;

- организацию и проведение работ по калибровке СИ, не подлежащих поверке, в соответствии с [2];

- использование аттестованных методик выполнения измерений (МВИ);

- обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых СИ требованиям к точности
измерений технологических параметров.

  - Поверке подлежат все используемые на ГЭС СИ, относящиеся к сфере государственного кон-
троля и надзора, в т. ч. эталоны, используемые для поверки и калибровки СИ, рабочие СИ, относящи-
еся к контролю параметров окружающей среды, обеспечению безопасности труда, а также при геоде-
зических работах.

Организация собственника (эксплуатирующая организация) составляет по каждой ГЭС конкрет-
ный перечень СИ, подлежащих поверке, и направляет его для сведения в орган государственной метро-
логической службы, на обслуживаемой территории которого находится ГЭС.

Результаты поверки СИ удостоверяют поверительным клеймом и/или свидетельством о поверке,
форма которых и порядок нанесения устанавливаются регламентами и стандартами России.

  - Калибровке подлежат все СИ, используемые на ГЭС для контроля за надежной и эконо-
мичной работой оборудования, при проведении наладочных, ремонтных и научно-исследовательских
работ, не подлежащие поверке и не включенные в перечень СИ, применяемых для наблюдения за тех-
нологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется в соответствии с (2].

Периодичность калибровки СИ устанавливает лицо, в установленном порядке уполномоченное
выполнять на ГЭС функции 8 области метрологии по согласованию с ее технологическими подразделе-
ниями. и утверждает технический руководитель ГЭС.

Результаты калибровки СИ удостоверяют отметкой в его паспорте, калибровочным знаком, на-
носимым на СИ, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационной документации.

  - В процессе эксплуатации оборудования измерительные каналы информационно-измери-
тельных систем (ИИС) подвергают периодической поверке и/или калибровке в установленном порядке.

К использованию в работе, в т. ч. сторонними организациями, допускаются исключительно ИИС,
прошедшие поверку и калибровку.

  - Каждый работник ГЭС, включая вспомогательный персонал, находясь на территории электро-
станции, должен обращать внимание на любые отклонения от нормы в работе оборудования и технических
систем (на появившиеся протечки воды и масла из магистралей и соединений, усиленные или необычные
звуки и шумы от работающего оборудования, повышенную ощутимую вибрацию оборудования и строитель-
ных конструкций, нарушения плотности воздушных магистралей, посторонние запахи, появление дыма и
огня и др.). Обо всем замеченном работник должен немедленно сообщать оперативному персоналу.

- Процедуры оптимизации принятия решений при оценке технического
состояния оборудования гидроэлектростанций

  - Принятию окончательного решения о техническом состоянии оборудования должен предше-
ствовать глубокий анализ всех документально зафиксированных событий, связанных с авариями, по-
вреждениями, отказами в работе данного оборудования, в т. ч. событий во внешней среде, независи-
мой от функционирования ГЭС.

  - В целях создания информационно-аналитической базы данных, необходимой для принятия
решений, в организации собственника (эксплуатирующей организации) должны быть накапливаться и
актуализироваться данные:

- конструкторской (заводской) документации по всему составу оборудования ГЭС;

- документации, связанной с ремонтом, модернизацией и заменой оборудования, наладочными и
экспериментальными работами;

- материалов постоянного контроля за состоянием оборудования, периодических осмотров, тех-
нических освидетельствований, технических обследований;

- сведений об авариях, повреждениях, отказах, нештатных ситуациях, возникавших при разборке,
монтаже и работе оборудования в обычных и непроектных режимах, о результатах расследования ава-
рий и повреждений, выполненных после этого мероприятиях.

  - В организации собственника (эксплуатирующей организации) должно быть создано автома-
тизированное рабочее место (АРМ) специалиста, принимающего решения по оценке технического со-
стояния оборудования.

  - В сложных случаях, не имеющих аналогов в практике эксплуатации ГЭС данной организации,
для участия в выработке объективного решения должны быть приглашены эксперты из специализиро-
ванных организаций и от заводов-изготовителей.

- Оценка технического состояния гидротурбин

  - Методики определения энергетических характеристик гидротурбин

    - Энергетические характеристики гидротурбин являются важным показателем их технического
уровня и критерием для оценки технического состояния в период эксплуатации.

На гидроэлектростанциях необходимо регулярно проводить эксплуатационные энергетические
испытания гидротурбин и приемочные испытания вновь вводимых (модернизированных) гидротурбин:

- с непосредственным измерением расходов воды через гидротурбину (абсолютным методом) при
вводе в эксплуатацию штатных гидроагрегатов (гидротурбин) после достижения проектного напора и
при вводе в работу гидротурбин после модернизации и/или замены элементов гидротурбины или из-
менения формы проточного тракта. Количество гидроагрегатов, испытываемых абсолютным методом,
рекомендуется принимать: на ГЭС с числом установленных или модернизированных однотипных ги-
дроагрегатов до 4 — 1. от 5 до 10 — 2. от 11 до 20 и более — 3;

- без непосредственного измерения расходов воды через гидротурбину (индексным методом) не
реже одного раза в 10 лет, в т. ч. при вводе гидроагрегатов в работу после капитального ремонта, свя-
занного с изменениями проточного тракта гидротурбины. Испытания индексным методом следует про-
водить на всех гидроагрегатах ГЭС не менее чем при трех значениях напоров, охватывающих полный
диапазон их изменения.

Методики эксплуатационных энергетических испытаний в соответствии с приложением А позволя-
ют получать следующие энергетические характеристики:

- мощностную (зависимость мощности гидротурбины от открытия направляющего аппарата);

- рабочую (зависимость КПД гидротурбины от ее мощности);

- расходную (зависимость расхода воды через гидротурбину от ее мощности);

- эксплуатационную (зависимость КПД турбины от напора и мощности турбины).

При энергетических испытаниях необходимо проверять также состояние комбинаторной зависи-
мости поворотно-лопастных гидротурбин.

    - При энергетических испытаниях вводимой в эксплуатацию новой или модернизированной
гидротурбины с помощью абсолютного метода определяют фактические значения КПД, в т. ч. его макси-
мальное значение, и максимальную мощность гидротурбины в целях проверки выполнения гарантий за-
вода-изготовителя (гарантийные испытания) и/или оценки эффективности модернизации. При последу-
ющих испытаниях аналогичные данные используют для оценки фактического состояния гидротурбины.

При энергетических испытаниях индексным методом решают задачи по:

- проверке гарантий завода по максимальной мощности гидротурбины;

- оценке изменения характеристик действующей гидротурбины в процессе ее эксплуатации;

- определению формы рабочей характеристики гидротурбины (гидроагрегата) в целях выбора оп-
тимальных режимов работы гидроагрегата;

* определению оптимальной комбинаторной зависимости поворотно-лопастных гидротурбин и
проверке ее соответствия установленной комбинаторной связи.

    - Испытания проводят по программе, утвержденной техническим руководителем ГЭС, согла-
сованной с соответствующим диспетчерским центром; при проведении гарантийных испытаний про-
грамму согласовывают также с заводом-изготовителем.

При проведении энергетических испытаний следует также руководствоваться требованиями ГОСТ
28842 и 14].

    - Энергетические испытания абсолютным методом позволяют определить фактические (аб-
солютные) значения расходов воды через гидротурбину и ее КПД. Рекомендуется использовать отра-
ботанный в отечественной практике метод «площадь — скорость», при котором расход гидротурбины
определяется интегрированием поля местных скоростей в выбранном для этого створе, измеряемых
гидрометрическими вертушками.

Настоящий стандарт допускает возможность применения с этой целью иных методов: например,
акустических, гидравлического удара и др., при условии их метрологической аттестации, произведен-
ной в установленном порядке.

Испытания рекомендуется проводить при напоре гидротурбины, близком к расчетному.

При проведении испытаний абсолютным методом должна быть одновременно произведена гра-
дуировка расходомерного створа спиральной камеры, которую в последующем используют при прове-
дении испытаний индексным методом.

Проведение энергетических испытаний абсолютным методом на деривационных ГЭС допускает
два варианта выбора створа для установки гидрометрических вертушек:

- в напорном трубопроводе;

- в пазах плоских затворов водоприемника.

Использование первого варианта при соблюдении требований МЭК обеспечивает значения по-
грешности измерения расхода гидротурбины в интервале от ± 1,0 до ± 1,5 %; второй вариант при тех же
условиях обеспечивает значения погрешности в интервале от ± 1,2 до ± 2.0 %.

    - Энергетические испытания индексным методом требуют наличия как минимум двух рабо-
тоспособных пьезометрических выводов из спиральной камеры, расположенных в одном радиальном
сечении; входное отверстие одного из выводов размещают на внешнем радиусе спирали, входное от-
верстие другого вывода — на внутреннем радиусе у статорных колонн.

При индексном методе испытаний измеряется не фактический расход воды, а пропорциональная
ему величина. Сущность метода заключается в определении условного или индексного КПД гидро-
турбины и/или гидроагрегата путем измерения фактических значений мощности и напора и условной
(индексной) величины расхода воды. Из-за увеличения погрешности измерения перепада давления ин-
дексный метод не рекомендуется применять при расходах гидротурбины менее 50 % от максимального
для данного напора.

    - Оценку технического состояния гидротурбины по результатам энергетических испытаний
производят на основании их сравнения с результатами предыдущих испытаний (или заводской эксплу-
атационной характеристикой):

- по снижению максимального абсолютного или относительного КПД;

- по изменению формы рабочей характеристики гидротурбины (смещению зоны максимума КПД в
сторону больших или меньших мощностей);

- по снижению максимальной мощности при том же напоре гидротурбины и открытии направляюще-
го аппарата (для поворотно-лопастных гидротурбин — при отсутствии нарушения комбинаторной связи);

- по выявлению во время испытаний при максимальных нагрузках отсутствовавшего ранее «сры-
ва» КПД и мощности.

Выявление причин ухудшения состояния гидротурбины требует дополнительного анализа.

При проведении сравнительных испытаний следует соблюдать условия идентичности: исполь-
зовать одни и те же пьезометрические выводы из спиральной камеры, одну и ту же измерительную
аппаратуру; идентичными должны быть напор и высота отсасывания. Следует также учитывать повы-
шенную погрешность сравнительных испытаний поворотно-лопастных гидротурбин с неполноохватной
бетонной спиральной камерой.

    - Целесообразно одновременно с энергетическими испытаниями проводить исследования ви-
брационного состояния гидроагрегата в целях определения на рабочих характеристиках зон, не реко-
мендуемых и запрещенных для длительной работы гидроагрегата.

  - Оценка рабочих колес гидротурбин и контроль за техническим состоянием

    - Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке технического состояния рабочих
колес гидротурбин поворотно-лопастного и радиально-осевого типов при эксплуатации. Настоящий
стандарт распространяется на гидротурбины с диагональными рабочими колесами.

Вследствие недоступности рабочих колес гидротурбин во время работы гидроагрегата для непо-
средственного контроля и отсутствия специальной контрольно-измерительной аппаратуры в узлах и
механизмах оценку состояния рабочих колес производят:

- на работающем оборудовании по косвенным признакам;

- на остановленном гидроагрегате при осушенном проточном тракте поданным осмотров, освиде-
тельствований. технических обследований (испытаний) и контрольных измерений.

Требования к техническому контролю рабочих колес радиально-осевых гидротурбин содержатся
в таблице 1, поворотно-лопастных гидротурбин — в таблице 2.

Таблица 1 — Нормы контроля за техническим состоянием рабочего колеса радиально-осевых гидротурбин

| вровень контроля | Наблюдаемые и контролируемые параметры | Способы и сред- ства контроля | Режим кон- троля | Допустимые значения пара- метров | Способ регистрации результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посто- янный инструмен- тальный и визуальный контроль на работа- ющем обо- рудовании | Давление, вакуум, пульсация давле- ния в проточной части, вибрация, биение вала | Инструменталь- ный, автома- тизированный дистанционный контроль | Непрерывно при наличии датчиков дис- танционного контроля, визуально не реже одного раза в смену при обходах | Проектно-конструктор- ская. монтажная доку- ментация, СТО ГЭС | Журнал дефектов, суточная ведомость |
| Перио- дический осмотр, техниче- ское обсле- дование | Кавитационный износ элементов рабочего колеса. Механические по- вреждения. Тре- щины | Визуальный, инструменталь- ный, автома- тизированный дистанционный контроль | При осушен- ной проточ- ной части. По графику и при необхо- димости | В соответствии с гаранти- ями завода-изготовителя Наличие трещин не допу- скается. По результатам анализа металла РК | Формуляр, схема за- меров. Фото |
|  | Зазоры в лабиринт- ном уплотнении Высотное положе- ние РК | Инструменталь- ный контроль |  | В соответствии с требо- ваниями завода изгото- вителя. В соответствии с данны- ми. приведенными в 8.2.9 | Формуляры, акты, схема замеров |
|  | Наличие повреж- дений спиральной камеры, облицовки отсасывающей трубы, закладных элементов | Визуальный, инструменталь- ный. Контроль металла при техническом обследовании |  | Повреждения не должны препятствовать без- опаской эксплуатации гидротурбины | Формуляры, акты, фото, описания. Технические отчеты |

Таблица 2 — Нормы контроля за техническим состоянием рабочего колеса поворотно-лопастных гидротурбин

| Уровень кон- троля | Наблюдаемые и контролируемые параметры | Способы и средства кон- троля | Режим контроля | Допустимые значения пара- метров | Способ реги- страции резуль- татов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоян- ный инстру- ментальный контроль Периоди- ческий, во время обходов | Давление, вакуум, пульса- ция давления в проточной части агрегата, ви- брация, биение вала | Инструмен- тальный. Автомати- зированный дистанцион- ный контроль | Непрерывно при наличии датчи- ков дистанцион- ного контроля. Периодический при обходах | Требования завода-из- готовителя. НТД, местная инструкция по эксплуа- тации | Журнал дефектов, суточная ведомость |
| Периодиче- ский осмотр | Зазор камера — лопасть. Форма РК, форма камеры рабочего колеса по кромкам лопастей | Инструмен- тальный контроль | При осушенной проточной части. При необходи- мости | В пределах 20 % от заданного проектного за- зора камера — лопасть | Акты, форму- ляры замеров |
| Периодиче- ский осмотр | Кавитационный износ. Механические и коррозионные повреждения | визуальный и инстру- ментальный контроль | При осушенной проточной части. При необходи- мости | В соответствии с гаранти- ями завода-изготовителя | Формуляр, схема заме- ров. фото |
| Периодиче- ский осмотр | Кавитационный износ лопастей. Механические повреждения Трещины | Инструмен- тальный контроль | При осушенной проточной части. При необходи- мости | В соответствии с гаранти- ями завода-изготовителя. Наличие трещин не до- пускается | Акты, форму- ляры замеров |
| Периодиче- ский осмотр | Комбинаторная зависимость | Инструмен- тальный контроль | При осушенной проточной части. При необходи- мости | Комбинаторная зависи- мость должна соответ- ствовать оптимальной. Метки на фланце лопа- сти, маслоприемнике и регуляторе должны со- впадать | Запись в акте, протоколы |
| Техническое обследова- ние | Давление в по- лостях сервомо- торов. Пере- становочные усилия | Инструмен- тальный контроль | На остановлен- ном агрегате | Изменение величины перестановочных усилий допускается только в сторону уменьшения | Формуляр, акт |
| Техническое обследова- ние | Равномерность установки всех лопастей | Инструмен- тальный контроль | При осушенной проточной части | Расхождение в углах уста- новки лопастей не должно превышать 0,5% | Формуляр, акт |
| Периодиче- ский осмотр, техническое обследова- ние | Величина люф- тов механизма обратной связи | Инструмен- тальный контроль | На остановлен- ном агрегате | Не более 0,5% от полного хода сервомотора | Акты, форму- ляры замеров |
| Техничес- кое обсле- дование | Равномерность установки углов разворота лопа- стей | Инструмен- тальный контроль | На остановлен- ном агрегате | Расхождение в углах установки лопастей не должно превышать 0,5 % от полного разворота | Акты, форму- ляры замеров |
| Периодиче- ский осмотр | Протечки масла через уплот- нения, стыки и разъемы втулки рабочего колеса | Визуальное обследова- ние. Инстру- ментальное по уровню в баке МНУ | На работающем и остановленном агрегате | Уровень ниже уставки датчика на баке МНУ Протечки масла через уплотнения РК не допу- скаются | Суточная ведомость, протокол, акт |

    - Ухудшение технического состояния гидротурбин и/или их эксплуатационных показателей
проявляется во время работы под нагрузкой или в переходных режимах по следующим косвенным при*
знакам:

- недобор мощности: мощность гидротурбины, измеренная с использованием штатных приборов,
не достигает паспортной (по эксплуатационной характеристике) при фиксированном открытии направ-
ляющего аппарата, напоре и высоте отсасывания; причины недобора мощности выявляют по результа-
там осмотра и/или технического обследования (испытаний) гидроагрегата;

- увеличение биения вала и вибрации опорных конструкций гидроагрегата в зоне шахты гидро-
турбины (крышка турбины, корпус турбинного подшипника, опора подпятника) сверх значений, уста-
новленных документацией завода-изготовителя; отчетливое повышение биения вала или вибрации по
сравнению с обычным уровнем или изменение характера колебаний;

- резкое повышение расхода воды на смазку подшипника с водяной смазкой по сравнению с обыч-
ными эксплуатационными значениями (паспортными или установленными на основании опыта эксплу-
атации);

- повышение температуры подшипника с масляной смазкой;

- возникновение шумов и ударов под крышкой турбины и в отсасывающей трубе при работе в нор-
мальных эксплуатационных режимах.

У поворотно-лопастных гидротурбин дополнительными косвенными признаками ухудшения их со-
стояния являются:

- увеличение перетоков масла в сервоприводе разворота лопастей (повышенный уровень масла в
ванне маслоприемника при работе гидроагрегата под нагрузкой оценивают по результатам испытаний
системы регулирования. Предельное значение перетоков соответствует переливу масла через гребен-
ку лабиринтного уплотнения маслоприемника);

- потери масла из системы регулирования (снижается уровень масла в баке маслонапорной уста-
новки (МНУ), предельное снижение уровня контролируется уставкой датчика уровня);

- появление масла на поверхности воды в нижнем бьефе ГЭС (утечка масла происходит в ре-
зультате ухудшения работы уплотняющих конструкций втулки рабочего колеса, в частности уплотнений
цапф лопастей рабочего колеса. Возможно обводнение масла в системе регулирования).

У радиально-осевых гидротурбин дополнительными признаками ухудшения их состояния явля-
ются:

- повышение давления в разгрузочной полости (норму уровня давления в полости устанавливают
по данным завода-изготовителя или исходя из опыта эксплуатации);

- повышение температуры подпятника гидрогенератора, не связанное с сезонными или режимны-
ми изменениями температуры;

- увеличение протечек через уплотнение вала в крышке турбины.

    - При осмотре и оценке состояния рабочих колес гидротурбин следует руководствоваться при-
ложениями Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н и П. В случае привлечения сторонних специализированных органи-
заций объемы, сроки и порядок проведения работ по оценке состояния рабочего колеса уточняются в
программе работ, утверждаемой техническим руководителем ГЭС.

    - Осмотр рабочего колеса производят на выведенном из работы гидроагрегате при осушенном
проточном тракте гидротурбины.

Осмотр с помощью специальных (работающих под водой) автономных средств без осушения про-
точного тракта может быть произведен только в исключительных случаях (авария, невозможность осу-
шения).

    - При осмотре рабочих колес должны быть выявлены:

- очаги кавитационных повреждений на лопастях, втулке и обтекателях;

- наличие трещин, каверн и иных поверхностных повреждений, их характер, размеры и располо-
жение относительно фиксированных точек.

При осмотре поворотно-лопастных рабочих колес дополнительно выявляют:

- протечки масла через уплотнения лопастей и др. конструктивы, наличие потеков масла на втулке
РК, из-под крышки втулки РК, из-под фланцев лопастей и в конусе (обтекателе) из-под нижней крышки,
из-под заглушек, пробок и клапанов;

- состояние заглушек болтов крепления лопасти, сливных и наливных отверстий и клапанов, сто-
поров гаек и головок болтовых соединений, наличие механических, кавитационных и абразивных по-
вреждений, нарушение стопорных устройств.

Все выявляемые повреждения должны быть документально зафиксированы, привязаны к харак-
терным точкам, обмерены и сфотографированы в масштабе для сравнения с предыдущими замерами.
Должно быть сделано их краткое описание.

    - При эксплуатации рабочих колес в пределах гарантийных режимов гидротурбины должна
быть оценена интенсивность кавитационной эрозии по величине весовой потери металла (кг) из рабо-
чего колеса и элементов проточной части за определенное число часов работы в соответствии с гаран-
тиями завода — изготовителя гидротурбин.

В случае отсутствия заводских гарантий по потере металла при кавитационном износе допусти-
мый объем этих потерь должен быть определен в соответствии с [5].

    - Состояние металла лопастей оценивают при визуальном и инструментальном контроле. Ра-
боты производят в соответствии с приложением Ж. Проверку на наличие трещин в металле лопастей
производят в соответствии с (5). Контроль за состоянием металла рабочих колес следует, как правило,
совмещать с капитальным ремонтом гидротурбины.

Контроль за состоянием металла рабочих колес в процессе эксплуатации гидротурбины необхо-
димо выполнять с участием квалифицированных специалистов. Периодический контроль следует вы-
полнять в первый раз не позднее чем через 8000 ч работы после начала эксплуатации гидротурбины,
последующий контроль должен производиться не позднее чем через 25 000 ч после начала эксплуа-
тации. Этот срок с учетом фактического состояния рабочих колес может быть изменен техническим
руководителем ГЭС.

    - При необходимости, выявляемой при осмотрах и освидетельствованиях, требуется прове-
рять геометрическую форму лопастей, симметричность их расположения, состояние кромок.

Проверка геометрических форм лопастей должна производиться в сроки, установленные техниче-
ским руководителем ГЭС. с привлечением специализированной организации.

У поворотно-лопастных гидротурбин должна быть проверена геометрическая форма камеры ра-
бочего колеса. Работы следует производить в соответствии с приложениями X, Ц, Ш, Щ, Э, Ю. Я, 1 и 2
и с учетом рекомендаций (6] и [7].

    - У радиально-осевых гидротурбин проверяют размеры и равномерность зазоров в лабиринт-
ных уплотнениях верхнего обода и высотное положение РК. Зазор контролируют по положению ла-
биринтных колец на верхнем ободе РК (вращающегося) по отношению к кольцам в крышке турбины
(неподвижным). При отсутствии заводских или монтажных норм следует руководствоваться значени-
ями отклонений (в мм), которые в зависимости от диаметра РК (в м) не должны превышать значений,
приведенных в таблице 3.

Таблица 3 — Значения отклонений в зависимости от диаметра РК

| Диаметр РК. м | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение, мм | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3,0 |

Величина выступа кромок входного сечения РК относительно закладных частей и крышки турбины в
зависимости от диаметра РК, соответственно, не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 — Величина выступа кромок входного сечения РК относительно закладных частей и крышки турбины
в зависимости от диаметра РК

| Диаметр РК, м | 2,0 | 4,0 | 6.0 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение, мм | 1.0 | 1,0 | 2.0 | 3.0 |

Зазоры между РК и неподвижными частями гидротурбины, а также в лабиринтных уплотнениях не
должны отличаться от заданных конструкторской документацией более чем на 20 %.

Неконцентричность между собой верхнего и нижнего лабиринтных колец и несоосность их с ва-
лом допускается в пределах 10 % от размера одностороннего зазора в лабиринтном уплотнении РК.

Работа должна производиться в соответствии с требованиями приложений У. Ф и рекомендация-
ми [8]. [6]. [71-

Состояние клапана на торце вала, болтовых соединений оценивают по наличию механических,
кавитационных и эрозионных повреждений, фиксируют нарушение стопорных устройств.

    - При осмотрах и освидетельствованиях рабочих колес поворотно-лопастных гидротурбин
должны быть исследованы форма периферийных кромок лопастей, форма камеры рабочего колеса,
размер зазора «камера — лопасть». Размер зазора «камера — лопасть» должен соответствовать нор-
мативам конструкторской и/или монтажной документации [8]. При отсутствии соответствующих доку-
ментов зазор «камера — лопасть» не должен превышать 0,001 от диаметра рабочего колеса. Контроль
зазора следует производить в соответствии с требованиями приложений У, Ф и 6.

    - В случае неудовлетворительной работы рабочего колеса при полном соответствии кон-
тролируемых параметров проектным и монтажным требованиям должен быть произведен обмер гео-
метрических размеров его элементов, включая построение профилей и решетки лопастной системы в
соответствии с требованиями приложений X, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 1 и 2.

    - Состояние механизма разворота лопастей при осмотрах и обследованиях (без разборки
РК) должно оцениваться по косвенным признакам, для чего проверяются комбинаторная зависимость,
равномерность углов установки лопастей, наличие люфтов и провисания лопастей.

Положение лопастей при проверке комбинаторной зависимости по углу разворота при заданном
открытии направляющего аппарата не должно отличаться от проектного более чем на 0.5 %.

Расхождение в углах установки лопастей, замеренное в соответствии с требованиями приложе-
ний X. Ц, Ш. Щ, Э. Ю, Я, 1,2, не должно превышать 1,0 % от угла их полного разворота.

    - Оценку величины перестановочных усилий и люфтов в механизме поворота лопастей сле-
дует производить в соответствии с требованиями приложения 3.

Изменение величины перестановочных усилий в процессе эксплуатации гидротурбины выявляют
путем сравнения значений, полученных при измерениях во время очередного осмотра или освидетель-
ствования, с их значениями, полученными ранее при измерениях, выполненных по методике завода на
остановленном агрегате во время монтажа или последнего капитального ремонта и зафиксированных в
соответствующих документах (актах, протоколах, формулярах) как базовые значения для последующих
контрольных измерений в процессе эксплуатации.

Оценку состояния механизмов и узлов трения рабочего колеса производят, исходя из того, что
изменение значений перестановочных усилий в механизме поворота лопастей допускается только в
сторону их уменьшения по сравнению с базовыми (первоначально зафиксированными).

    - Общее состояние рабочего колеса оценивают, исходя из степени износа основных деталей
и узлов, наличия повреждений, соответствия паспортным или проектным требованиям.

Эксплуатация поворотно-лопастных рабочих колес в пропеллерном режиме недопустима, и ее
следует рассматривать как эксплуатацию неисправного оборудования.

  - Оценка и контроль за техническим состоянием маслоприемника рабочего колеса
поворотно-лопастной гидротурбины

    - На работающем агрегате состояние маслоприемника оценивают по внешнему виду, вели-
чине протечек масла через уплотнения штанги, а также величине перетоков в системе сервопривода
механизма разворота лопастей рабочего колеса.

    - Долговечность и надежность маслоприемника в работе определяют качество центровки мас-
лоприемника и гидроагрегата, величина отклонения от перпендикулярного положения линии вала ги-
дрогенератора и зеркального диска подпятника, соосность штанг маслоприемника, их направляющих и
подшипников гидрогенератора, а также величина установленных в подшипниках зазоров.

При оценке текущего состояния маслоприемника по этим признакам необходимо учитывать вели-
чину и характер биения вала у верхнего генераторного подшипника, радиальную составляющую вибра-
ции верхней крестовины генератора и корпуса маслоприемника, которые должны отвечать допустимым
нормам в соответствии с требованиями приложения 5. Превышение этих норм ведет к прогрессивному
ухудшению состояния маслоприемника.

    - При анализе и оценке технического состояния маслоприемника должна быть использована
эксплуатационная, монтажная и ремонтная документация в части проверки линии вала и регулировки
зазоров в направляющих подшипника и штангах маслоприемника [9].

Проверка этих параметров должна быть выполнена в соответствии с требованиями приложений
У. Ф и 6.

    - Основным критерием при оценке состояния маслоприемника и сервопривода механизма
разворота лопастей во время работы гидроагрегата служит величина протечек масла через фланцевые
соединения и уплотнения штанг, которая контролируется визуально по величине протечек, а при нали-
чии датчика уровня в ванне маслоприемника —дистанционно.

    - Надежным признаком возникновения нарушений в работе системы управления лопастями
рабочего колеса служит изменение режима работы насосов МНУ, характеризуемого отношением вре-
мени работы его на аккумулятор к суммарному времени работы на слив и простоя.

При нормальном состоянии системы регулирования сервомотора механизма разворота лопастей
рабочего колеса и маслоприемника насос работает в режиме 1 : (12...20). Об ухудшении состояния на-
званных узлов свидетельствует режим работы 1 : (4...6).

    - При оценке состояния узла маслоприемника во время осмотров необходимо исключать вли-
яние на его работу других элементов системы регулирования гидротурбины путем временного огра-
ничения их перемещений или перекрытия задвижек на маслопроводах сервомоторов направляющего
аппарата.

При проведении работ по оценке состояния маслоприемника необходимо руководствоваться при-
ложением 3, а также рекомендациями [7].

    - Во время периодических осмотров маслоприемника (таблица 5) на остановленном гидро-
агрегате основное внимание следует обращать на наличие потеков масла на корпусе, фланцевых со-
единениях и опорных конструкциях маслоприемника. состояние уплотняющих элементов, состояние
штанги в зоне ее перемещения (при технической возможности).

    - При осмотрах и освидетельствованиях маслоприемника:

- оценивают наличие и вид натиров, раковин, следов перегрева и других повреждений, фиксируют
их размещение, характер и размеры;

- оценивают механическое состояние втулок, качество и плотность их запрессовки в корпус, со-
стояние стопорных устройств, степень износа;

- измеряют и фиксируют зазоры «штанга — втулка» в зоне перемещения штанги;

- по результатам измерений определяют протечки и перетоки масла в маслоприемнике и серво-
моторе рабочего колеса;

- оценивают механическое состояние узлов механизма обратной связи (заделка троса, крепление
кронштейнов, состояние подшипников, троса или штанги, люфты, зазоры и др.);

- проверяют величину и равномерность зазоров в лабиринтном уплотнении маслоприемника;

- оценивают состояние изоляции маслоприемника от подшипниковых токов (сопротивление изо-
ляции не менее 1 МОм);

- оценивают состояние крепежа и контрящих устройств корпуса маслоприемника и фланцевых
соединений;

- производят проверку манометров, датчика уровня масла;

- проверяют соответствие показаний указателей угла разворота лопастей на маслоприемнике.
колонке регулятора и фланце лопастей РК.

    - Величину зазоров, несоосность и неконцентричность узлов и деталей оценивают в сопостав-
лении с конструкторской документацией завода-изготовителя или с монтажными формулярами [8]. При
отсутствии соответствующей документации оценку следует производить на основании нижеприведен-
ных данных (см. таблицы 5 и 6).

  - Оценка и контроль за техническим состоянием направляющего аппарата
гидротурбины

    - Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке технического состояния цилин-
дрического направляющего аппарата (НА), кинематического механизма и элементов сервопривода на-
правляющего аппарата вертикального гидроагрегата. Общее состояние НА оценивают по степени его
износа, определяющего объем ремонтных восстановительных работ для восстановления проектных
параметров [10] и [11].

| Уровень контроля | Наблюдаемые и контролируемые параметры | Способы и средства контроля | Режим контроля | Допустимые значе- ния параметров | Способ реги- страции резуль- татов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный инструменталь- ный контроль на работающем оборудовании. Периодический визуальный | Уровень масла в ванне маслопри- емника | Визуальный или инстру- ментальный контроль | Непрерывно при наличии дистанционно- го контроля. Периодически при обходах один раз в сутки | Не превышает установившийся уровень. Не до- пускается повы- шение уровня до гребенки лаби- ринтного уплот- нения | Лента само- писца, журнал дефектов, срочная ин- формация для ремонтного и оперативного персонала |
| Периодический визуальный | Состояние пар трения «штан- га— втулка» | Визуальный контроль | Периодически, при необходи- мости | Величина проте- чек и температу- ры не превышают установившихся значений, одно- стороннее сме- щение штанги не допускается | Запись в жур- нал дефектов, срочная ин- формация для ремонтного и оперативного персонала |
| Постоянный инструмента- льный контроль на работающем оборудовании Периодический визуальный | Температура сег- ментов подшип- ника генератора. Биение вала. Вибрация масло- ванны. верхней крестовины | По показани- ям датчиков температу- ры, бие- ния вала, вибрации маслованны, крестовины | Непрерывно при наличии дистанционно- го контроля. Периодический при обходах один раз в сутки | В соответствии с конструкторской заводской доку- ментацией | Лента само- писца. журнал дефектов, срочная ин- формация для ремонтного и оперативного персонала |
| Инструменталь- ный контроль | Показания датчи- ков перемещения (индикаторы ча- сового типа)вала генератора |  | Во время ремонта при необходимости | В соответствии с конструкторской заводской доку- ментацией | Протокол про- верки линии вала |

Таблица 6 — Примерные допуски для оценки технического состояния маслоприемника, мм

| Диаметр рабочего колеса, м | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Негоризонтальность верхнего опорного фланца основания маслоприемника (ванны) | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| Неконцентричность зазоров в лабиринтном уплотнении маслоотражателя | 0.05 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Несоосность корпуса маслоприемника с основанием (ванной) | 0.05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |

    - Постоянный контроль за техническим состоянием НА при работе гидроагрегата должен вы-
являть следующие признаки ухудшения состояния НА:

- увеличение времени выбега гидроагрегата после подачи команды на останов и закрытие НА;

- возобновление вращения ротора гидроагрегата после полной остановки и отключения тормозов;

- наличие значительных протечек воды через уплотнения цапф лопаток НА;

- повторяющиеся повреждения предохранительных устройств на рычагах лопаток (разрывных
болтов, срезных штифтов, пальцев и др.);

- наличие шума текущей воды в проточной части гидротурбины при закрытом НА;

- увеличение потерь сжатого воздуха (увеличение частоты подкачки) при работе гидроагрегата в
режиме синхронного компенсатора;

- увеличение протечек и перетоков в сервомоторах НА (изменение цикла «включение-выключе-
ние» насосов МНУ);

- увеличение частоты включения лекажного агрегата;

- наличие стуков и заеданий при перемещении регулирующего кольца, необычное смещение эле-
ментов кинематики (например, при разрушении срезного пальца);

- повышенные перестановочные усилия сервомоторов НА.

    - Для общей оценки состояния элементов кинематической схемы управления определяют ве-
личину суммарных люфтов и мертвых ходов в обратной связи. В жестких обратных связях в случае не-
обходимости люфты должны определяться поэлементно для выявления изношенных шарниров.

    - При осмотрах остановленного гидроагрегата при осушенной проточной части должны быть
выявлены и оценены эрозионные, кавитационные и механические повреждения узлов и деталей НА.
При этом производят качественную и количественную оценку кавитационных и эрозионных (гидро-
абразивных и коррозионных) повреждений лопаток, а также верхнего и нижнего колец НА. Должны
быть выполнены фотографирование, обмеры и привязка поврежденных участков к осям гидроагрега-
та, бьефам и берегам или к другим фиксированным элементам для возможности сравнения с преды-
дущими замерами. Аналогичную работу производят по оценке состояния защитных облицовок (при
их наличии).

Уровень коррозионного и абразивного износа частей НА не должен быть более высоким, чем на
прилегающих к нему элементах проточной части, выполненных из аналогичного материала.

При обнаружении скорости износа более 0.1 мм/год следует проводить специальные восстанови-
тельные мероприятия.

Выявляют наличие натиров и повреждений на верхнем и нижнем кольцах НА в зоне перемещения
лопаток.

    - При осмотрах и освидетельствованиях измеряют зазоры по перу и торцам лопаток, оценива-
ют состояние резиновых уплотнений, пазов и контактных поясков.

Зазоры по перу измеряют в трех точках по высоте лопаток щупом при закрытом положении НА;
при высоте лопаток менее 500 мм измерения производят в двух точках по их высоте.

Размеры допускаемых зазоров в НА, не имеющих уплотнений, нормируются в зависимости от вы-
соты пера лопатки или диаметра РК гидротурбины (таблица 7).

Таблица 7 — Размеры допускаемых зазоров в НА в зависимости от высоты пера лопатки или диаметра РК

| Высота лопатки, мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр РК, мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Зазор, мм | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,20 |

Суммарная длина всех местных зазоров между двумя смежными лопатками, превышающих нор-
му, не должна превышать 20 % от длины пера лопатки.

В направляющем аппарате, имеющем резиновые уплотнения, измерения производят в трех точ-
ках по высоте лопатки щупом при сервомоторе, находящемся на стопоре. Резина уплотнения при изме-
рениях должна быть сжата равномерно без зазоров по всей высоте пера. При этом зазоры по металлу
в зоне контакта между соседними лопатками должны быть равномерными по высоте пера и составлять
0,5—1,0 мм.

    - Размер полного открытия НА измеряют нутромером по минимальному расстоянию в свету
(просвет) между полностью развернутыми соседними лопатками: измеренный размер должен соответ-
ствовать документации завода — изготовителя гидротурбины. Общее отклонение допускается только
в сторону увеличения. Отклонение размеров полного открытия между разными лопатками не должно
превышать 3 %.

    - Оценку состояния уплотнений по перу и торцам лопаток производят визуально. В случае
обнаружения повреждений или отсутствия уплотнителя необходимо оценить состояние пазов под за-
кладку нового шнура, а также входных кромок на торцах лопаток.

Нормы контроля за техническим состоянием направляющего аппарата указаны в таблице 8.

    - При наличии ограничителей поворота лопаток следует проверить их состояние.

    - При периодических осмотрах контролируют степень износа направляющих регулирующего
кольца при открытии и закрытии направляющего аппарата в диаметральном и вертикальном направ-
лениях, наличие перекосов установки сервомоторов и их штоков, наличие трещин в местах крепления
опор сервомоторов. При обнаружении повышенных перемещений регулирующего кольца и люфта про-
изводится разборка узлов трения с последующей оценкой их состояния.

| Узлы и детали | Контролируемый параметр | Контрольное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Лопатки, нижнее кольцо, верхнее кольцо НА | Коррозионный и абразивный износ | 0,1 ММ/ГОД | Не более 5 мм |
|  | Кавитационный износ | Не допускается |  |
| Подшипники лопаток, втулки, цапфы лопаток | Износ, трещины в об- лицовке, отставание или выкрашивание | Зазоры в пределах допусков, предусмот- ренных в чертежах, трещины, отставание и выкрашивание не допускаются |  |
| Узлы трения кинематики | Износ | Зазоры в пределах допусков, предусмотрен- ных в чертежах |  |
|  | Увеличенные пере- становочные усилия | Усилия в пределах допусков завода-изгото- вителя |  |
| Узлы и детали кинематики НА | Наличие трещин | Не допускается |  |
| Срезные пальцы | Поломки | Частые поломки без видимых причин не до- пускаются |  |
| Трущиеся поверх- ности регулирую- щего кольца | Износ | Нормы завода-изготовителя в пределах кон- структивных зазоров | 0,001 от диаме- тра кольца,но не более 5 мм |
| Уплотнения цапф лопаток | Протечки | Допускается в пределах обеспечения откач- ки с крышки турбины |  |
| Уплотнения лопаток по перу и торцам | Протечки через НА | Допускаются протечки, приводящие к оста- новке гидроагрегата на выбеге без тормо- жения |  |
| Сервомоторы | Износ цилиндров, уплотнений поршней | Допускаются протечки, величина которых обеспечивает цикл насосов МНУ не хуже 1:10 |  |
| Фланцевые соединения |  | Протечки не допускаются |  |
| Кинематика НА | Суммарные люфты | Наличие люфтов считается недопустимым | Не более 0.5 % от полного хода сервомотора |

    - Величина натяга сервомотора НА должна соответствовать документации завода-изгото-
вителя. При отсутствии документации натяг проверяют при минимальном давлении в МНУ, обеспечи-
вающем перемещение регулирующих органов (около 5 кг/см2). Величина натяга должна составлять
1 ... 1,5 % от полного хода сервомотора. После снятия давления установленная величина натяга
должна обеспечивать плотное закрытие НА без зазоров и перекосов. При этом резиновый шнур меж-
ду лопатками должен быть сжат до величины зазора между металлическими поверхностями лопаток
0,5 ... 0,1 мм. При зазоре между вилкой стопора и упором поршня 0,5 ... 0,8 мм натяг при снятом давле-
нии в сервомоторах должен сохраняться (обеспечивать плотность закрытия НА), несмотря на возврат
поршня сервомотора со стопорам на величину зазора и поршня без стопора на большую величину.

    - При контроле за техническим состоянием особое внимание должно быть обращено на со-
стояние узлов и деталей, поломки которых имели место в период эксплуатации. При этом объем и
методы контроля определяются, исходя из необходимости получения полной информации о причинах
имевшихся нарушений.

    - При выявлении трещин на лопатках следует проводить контроль металла путем вырезки
образцов для металлографического анализа и определения свойств металла.

- Оценку технического состояния крышки гидротурбины следует производить с учетом ее
функций в качестве места размещения конструктивных узлов, агрегатов и деталей ряда элементов
и технических систем гидроагрегата: например, опорных конструкций подпятника гидрогенератора и
направляющего подшипника гидротурбины, клапана срыва вакуума, системы откачки воды, сервомо-
торов и кинематики НА, стопорных и предохранительных устройств НА, аппаратуры и трубопроводов
системы перевода гидроагрегата в режим СК, лекажного агрегата и др. Поэтому оценка технического
состояния крышки гидротурбины должна отражать ее соответствие специфическим требованиям этого
оборудования.

Для определения наличия усталостных трещин, внутренних сколов в крышке турбины и крепежных
элементах необходимо проводить периодические исследования методами неразрушающего контроля.

- Крышка гидротурбины является сборником следующих протечек:

- воды из проточной части через неплотности уплотнений ряда узлов и деталей;

- масла из всех расположенных выше маслосодержащих элементов гидроагрегата (маслованн,
маслопроводов, арматуры).

По объему и содержанию протечек, откачиваемых с крышки гидротурбины, можно косвенно оце-
нить качество работы водяных и масляных уплотнений, состояние стыков и фланцевых соединений.

- При постоянном контроле состояния крышки гидротурбины во время работы гидроагрега-
та (таблица 9) фиксируют визуально и измеряют при помощи штатных и переносных измерительных
средств:

- уровень воды в крышке;

- наличие и объем протечек через уплотнения цапф лопаток направляющего аппарата, уплотне-
ние вала в крышке турбинного подшипника и крышке гидротурбины, фланцевые соединения крышки,
люки, клапаны, сливные и дренажные устройства;

- наличие масла на поверхностях деталей и оборудования и в крышке;

- частоту срабатывания насосов откачки и эффективность работы эжектора;

- наличие посторонних звуков в проточной части;

- наличие повышенной вибрации и биения вала в зоне крышки и корпуса турбинного подшипника;

- состояние крепежа, закладных и крепежных элементов;

- показания контрольно-измерительных приборов в шахте турбины.

Таблица 9 — Нормы контроля за техническим состоянием крышки гидротурбины

| Уровень контроля | Наблюдаемые и контролируемые параметры | Способы и средства контроля | Режим контроля | Допустимые значения параметров | Способ реги- страции резуль- татов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посто- янный техни- ческий кон- троль | Протечки воды | Визуальный и автоматизиро- ванный дистанци- онный контроль уровня воды в крышке | Непрерывно, при наличии датчиков дистанционного контроля; при обходах обору- дования один раз в смену | Параметры не должны превышать значений,установ- ленных заводской документацией. До- пустимый уровень — объем протечек не превышает произво- дительности насосов осушения | Запись в жур- нале осмотра |
|  | Протечки масла | Визуально | При обходах обору- дования один раз в смену | Протечки масла не допускаются | Формуляры, акты, схема замеров |
|  | Вибрация, биение вала; давление под крышкой; тем- пература | Визуальный и инструменталь- ный контроль | Непрерывно, при наличии дистанци- онного контроля; при обходах обору- дования один раз в смену | Параметры не должны превышать значений,установ- ленных заводской документацией | Запись в жур- нал дефектов, информация для ремонтно- го и оператив- ного персо- нала |

- На остановленном гидроагрегате при периодических осмотрах со стороны осушенной про-
точной части оценивают состояние следующих конструктивных частей крышки гидротурбины:

- всей поверхности крышки для выявления участков кавитационного и гидроабразивного износа;

- зоны за НА в месте стыка крышки и верхнего кольца НА;

- состояние металла вокруг отверстий в крышке.

При осмотрах остановленного гидроагрегата со стороны шахты гидротурбины следует контроли-
ровать состояние крепежных элементов (шпилек, гаек и др.) фланцевых соединений крышки гидротур-
бины с верхним кольцом статора (или с верхним кольцом НА).

- Выявление неудовлетворительной работы (состояния) конструкций и систем, связанной с их
размещением на крышке гидротурбины, может потребовать технического обследования (испытаний)
крышки по специальным программам, в т. ч. связанным с оценкой ее прочности и жесткости.

8.6 Оценка металлических элементов проточной части гидротурбины и контроль

за их техническим состоянием

- Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке технического состояния камеры
рабочего колеса (КРК) ПЛ гидротурбины, облицовки спиральной камеры, отсасывающей трубы и за-
кладных элементов проточной части турбины (водозаборов, приямков, сбросных трубопроводов) вер-
тикального гидроагрегата.

- Из-за тяжести последствий первостепенное значение имеет своевременная оценка техни-
ческого состояния КРК и выявление внутренних дефектов и повреждений. Ухудшение технического со-
стояния КРК или ее эксплуатационных показателей должно быть своевременно выявлено во время пе-
риодических осмотров и регулярных технических освидетельствований, а также в аварийных ситуациях
при обнаружении нарушений в работе гидротурбины, проводимых при осушенной проточной части.

- Периодическому осмотру и оценке состояния подлежат следующие конструктивные ча-
сти КРК:

- облицовка камеры;

- отъемный сегмент;

- сопрягающий пояс;

- заоблицовочное пространство.

- Общее техническое состояние КРК и ее конструктивных частей оценивают по следующим
показателям:

- наличие механических, кавитационных и гидроабразивных повреждений металлических поверх-
ностей;

- состояние (повреждения, дефекты) конструктивных и ремонтных сварных швов и наплавки;

• состояние геометрической формы КРК;

- состояние (повреждения, дефекты) сопрягающего пояса, отъемного сегмента, пробок заглушек,
штуцеров, ниппелей, отводящих и подводящих трубопроводов.

Инструментальному контролю подлежат габаритные размеры и форма сферической части КРК
(отклонение формы от окружности). Контроль производят в соответствии с документацией завода-из-
готовителя или с требованиями приложения Е.

- На основе оценки общего состояния КРК и ее конструктивных частей при осмотре и осви-
детельствовании в случае необходимости определяют порядок и объем специального технического
обследования (углубленных исследований, испытаний).

- Техническое состояние отъемного сегмента оценивают по показателям состояния его от-
дельных частей и деталей:

- общее состояние конструктивных частей сегмента и сопрягающихся с ним конструктивных ча-
стей КРК;

- состояние крепежа, талрепов, домкратов, закладных и крепежных элементов в нише бетонного
массива;

- качество и состояние соединения облицовок отъемного сегмента и КРК.

- Оценку технического состояния облицовки и сопрягающего пояса КРК производят в следую-
щем порядке:

- определяют характер, площадь и глубину кавитационных повреждений;

- производят фотографирование повреждений в масштабе, снятие формуляров с привязкой к ха-
рактерным точкам КРК, составляют краткое описание для сравнения с результатами предыдущих ос-
мотров;

- оценивают качество прилегания облицовки к штрабному бетону, ребрам жесткости и другим ча-
стям КРК;

- выявляют наличие заоблицовочных пустот, их площадь и координаты относительно характерных
точек КРК. составляют формуляры и описания заоблицовочных пустот;

- измеряют толщину облицовки в характерных точках: при наличии уноса металла толщину обли-
цовки восстанавливают до проектного значения;

- оценивают состояние сопрягающего пояса и место его соединения с облицовкой.

Критериями при оценке состояния КРК служат:

- состояние металлических элементов КРК, оцененное по результатам осмотра и обмеров;

- величина кавитационного и гидроабразивного износа облицовки (оценивают по весу унесенного
металла (в кг) за контрольный срок).

Допустимую норму уноса металла определяют по конструкторской документации (гарантиям) за-
вода-изготовителя, а при ее отсутствии — на основании [5].

Не допускают эксплуатацию КРК с трещинами, сквозными отверстиями и механическими повреж-
дениями конструктивных частей.

Для проведения технических обследований в целях выявления причин, вызывающих поврежде-
ния КРК и ее частей, следует привлекать специализированные организации, имеющие соответствую-
щий опыт работы. Для устранения дефектов следует привлекать заводы-изготовители и использовать
технологии, рекомендованные этими заводами.

- Осмотры, освидетельствования и технические обследования металлических облицовок спи-
ральной камеры и отсасывающей трубы производят при осушенной проточной части.

Осмотру подлежат поверхности металлических облицовок, пробки, заглушки, штуцера, ниппели
отводящих и подводящих импульсных трубопроводов, водозаборы, сливные приямки, люки, лаз в каме-
ру отъемного сегмента, сопряжения облицовки с закладными частями турбины, затворов и облицовки
оголовков разделительных бычков. Порядок осмотра металлических облицовок спиральной камеры и
отсасывающей трубы соответствует порядку, рекомендованному для осмотра КРК.

При осмотре выявляют также участки повреждений в сопряжении с облицовкой закладных трубо-
проводов и других конструкций.

Оценку состояния трубопроводов, примыкающих к облицовке, производят на основе материалов
их внешнего осмотра, а также по результатам продувки, опрессовки и простукивания.

  - Оценка аварийных, аварийно-ремонтных затворов, сороудерживающих решеток
гидротурбинного блока и контроль за их техническим состоянием

    - Требования настоящего стандарта распространяются на металлические плоские и сегмент-
ные аварийные и аварийно-ремонтные затворы, установленные в водоприемниках гидротурбинных
блоков, предтурбинные дисковые и шаровые затворы, установленные в концевой части напорных под-
водящих трубопроводов ГЭС (далее — затворы) и на сороудерживающие решетки, установленные в
водоприемниках гидротурбинных блоков [12], [10] и [13].

    - Контроль за техническим состоянием затворов и сороудерживающих решеток должен под-
тверждать [14] и [15];

- постоянную готовность затворов к работе: к аварийному закрытию — для предотвращения раз-
гона гидроагрегата при отказе системы управления направляющим аппаратом гидротурбины, при по-
нижении давления в МНУ гидротурбины ниже допустимого, при разрыве подводящего напорного тур-
бинного трубопровода; к нормальному закрытию — перед проведением ремонтных работ в проточной
части гидротурбины, при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора; к открытию —
перед вводом гидроагрегата в работу, по режимным и эксплуатационным условиям;

- надежность защиты гидротурбинного блока сороудерживающими решетками от попадания круп-
ного плавающего сора (бревен, глыб льда и других крупных предметов) во избежание повреждений
элементов проточной части гидротурбины или от нарушения гидродинамической структуры потока, спо-
собного вызвать повышенную вибрацию оборудования и строительных конструкций.

    - Требования настоящего стандарта учитывают необходимость заблаговременного выявления
и предупреждения наиболее вероятных повреждений затворов и сороудерживающих решеток, в т. ч.:

- у затворов — механические, коррозионные, эрозионные повреждения элементов (уплотнений,
опорно-ходовых частей, несущих конструкций, обшивок), заклинивание в пазах плоских затворов, не-
равномерное движение предтурбинных затворов при неисправной работе подъемных и управляющих
механизмов, повреждениях закладных частей;

- у систем управления затворами — отказы в аварийных режимах, нарушение расчетного времени
аварийного закрытия затворов, согласованного с условиями режимов (гарантий) регулирования гидро-
турбин при сбросах нагрузки гидроагрегатом;

- у сороудерживающих решеток — усталостные (вибрационные), механические (от воздействия
крупного сора или льда), коррозионные и эрозионные (от истирания, биологического обрастания) по-
вреждения стержней и несущих конструкций, в т. ч. при эксплуатации с перепадами напора, превы-
шающими расчетный по прочности; у сороудерживающих решеток, оборудованных электрообогревом
должны быть дополнительно выявлены и предупреждены отказы в системе обогрева (нарушение изо-
ляции, замыкания между кабелями и на каркас решетки).

    - При постоянном контроле за состоянием плоских и сегментных затворов необходимо один
раз в смену контролировать их положение — по приборам, если это предусмотрено системой дистанци-
онного контроля, и/или визуально во время обходов ГЭС. Ежесуточно при обходе ГЭС необходимо про-
водить осмотр подъемных (подъемно-опускных) механизмов и их приводов (канатных, гидравлических),
а также доступных для осмотра участков конструкций затворов и пазов в объеме, применительно к ука-
занному в таблице 6, выявлять вновь возникающие и развивающиеся повреждения. Верхние участки
затворов и пазов должны быть свободны от обмерзания и наледей. Результаты осмотра заносят в опе-
ративный журнал и в журнал дефектов (при обнаружении повреждений). Объем постоянного контроля
устанавливает технический руководитель ГЭС с учетом конкретных возможностей для его (контроля)
осуществления в условиях работающего гидроагрегата.

    - При периодических осмотрах плоских и сегментных затворов (проводят при ремонтах ос-
новного оборудования при установленных ремонтных заграждениях и осушенном водоприемнике) кон-
троль осуществляют в объеме, указанном в таблице 10.

Таблица 10 — Нормы контроля за техническим состоянием аварийных и аварийно-ремонтных затворов водо-
приемника

| Контролируе- мый узел | Контролируе- мые показатели технического состояния | Метод кон- троля | Периодич- ность кон- троля | Допустимые зна- чения. отклонения контролируемых по- казателей | Документ, отражающий результаты контроля | Вероятное решение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный контроль за состоянием затворов во время работы гидроагрегатов |  |  |  |  |  |  |
| Положение затвора | Готовность к аварийному закрытию | Штатный при- бор, визуаль- ный | Один раз в смену |  | Опера- тивный жур- нал, журнал дефектов (при обна- ружении) | Немедленное исправление дефекта |
| Подъемные (подъемно- опускные) механизмы | Готовность к работе при аварийном закрытии за- твора | Штатные при- боры, виэуапьный | То же |  | Опера- тивный жур- нал. журнал дефектов (при обна- ружении) | Немедленное исправление дефекта |
| Участки конструкций затвора, пазов, аэ- рационные трубы | Обрыв, износ, повреждение, промерзание пазов и труб | Визуальный в зоне, до- ступной для осмотра | Один раз в сутки, в морозный период один раз в смену и чаще | Отсутствие види- мых повреждений, промерзания лазов и труб, работоспо- собность систем, предупреждающих обмерзание | Опера- тивный жур- нал, журнал дефектов (при обна- ружении) | Немедленное исправление дефекта |
| Периодический осмотр затворов на специальной площадке |  |  |  |  |  |  |
| Обшивка | Коррозион- ный износ, обрастание, вмятины | Визуальный | По графику, утвержда- емому тех- ническим руководите- лем ГЭС | Оценочно процент повреждения по- верхности. глубины коррозионных каверн (до 10% поверхности) | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |

Продолжение таблицы 10

| Контролируе- мый узел | Контролируе- мые показатели технического состояния | Метод кон- троля | Периодич- ность кон- троля | Допустимые зна- чения. отклонения контролируемых по- казателей | Документ, отражающий результаты контроля | Вероятное решение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции, ригели | Коррозионный износ, наличие трещин в свар- ных швах, на- личие других механических повреждений | Визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств для оценки трещин | Тоже | Оценочно процент повреждения по- верхности. глуби- ны коррозионных каверн, оценка трещин (глубина, продолжительность) | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Уплотнения | Обрыв, по- вреждения (в т. ч. кави- тационные), повреждение креплений | Визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств |  | Отсутствие филь- трации по всей линии уплотнения, суммарная филь- трация не должна превышать 0,2 л/сек на 1 п.м. уплотнений | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации ПО устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Закладные части за- творов | Коррозионный износ металла, размыв штраб- ного бетона вокруг заклад- ной части | Визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств | It | Коррозионный износ до 10% поверхности, от- сутствие обходной фильтрации | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации ПО устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Ходовая часть скользящих затворов | Износ опорной части: дерево. ДСП, фторо- пласт | Визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств | 1* | Отсутствие повреж- дений. препятству- ющих опусканию затвора | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомендации по устране- нию дефек- тов. сроки устранения |
| Ходовая часть колес- ных плоских затворов | Натиры и зади- ры на колесах, повреждения опорной части и осей, нали- чие смазки | Визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств | N | Отсутствие види- мых повреждений | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации ПО устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Подъемные (подъемно- опускные) механизмы, захваты, зацепы, сочленения с приводом, системы управления | Износ шарни- ров и проушин, трещины, кор- розия, повреж- дения тросов, приводных цилиндров, ги- дроприводов, маслосистем | Штатные приборы, визуальный с применением оптических и измеритель- ных средств | Не реже одного раза в год | Отсутствие повреж- дений, препятству- ющих аварийному закрытию затвора | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |
| Затвор, подъемные (подъемно- опускные) механизмы | Все возмож- ные повреж- дения, износ, дефекты | Инструмен- тальная оценка величины коррозии и обнаружен- ных повреж- дений | По графику, утвержда- емому тех- ническим руководите- лем ГЭС |  | Акт осви- детель- ствования, паспорт затвора | Оценка технического состояния за- твора. реко- мендации ПО устранению дефектов, сроки устра- нения, реко- мендации ПО проведению технического обследования |

Окончание таблицы 10

| Контролируе- мый узел | Контролируе- мые показатели технического состояния | Метод кон- троля | Периодич- ность кон- троля | Допустимые зна- чения. отклонения контролируемых по- казателей | Документ, отражающий результаты контроля | Вероятное решение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ревизия подшипни- ков ходовой части | Тоже |  |  |  |
|  |  | Инструмен- тальная оценка из- носа скольз- ящих поверх- ностей |  | Степень износа не более 3 мм |  |  |
|  |  | Инструмен- тальная оценка износа (по- вреждений) резиновых уплотнений |  | Не более 5 мм, от- сутствие обрывов |  |  |

При осмотрах затворов необходимо оценивать состояние:

- обшивки (повреждения, коррозионный износ, обрастание моллюсками, наличие трещин в свар-
ных швах, болтовых и заклепочных креплений элементов на обшивке) и других водонепроницаемых
мест конструкции затворов. Они должны быть плотными и водонепроницаемыми в рабочем состоянии;

- уплотнений затворов. Они должны быть тщательно пригнаны по всему контуру к закладным
частям и соприкасающимся кромкам секции, должны сохранять проектные свойства (необходимую гиб-
кость, упругость и подвижность), на управляемых уплотнительных устройствах должна обеспечиваться
управляемость в пределах нормативного хода;

- поверхности забральной балки в пределах перемещения верхнего уплотнения глубинных за-
творов и контактной поверхности боковых уплотнений. Она должна быть гладкой, без задиров и иных
повреждений;

- опорных полозьев плоских скользящих затворов из дерева, древесно-слоистого пластика
ДСП-Б-гт, стали, из масленита Д и других материалов. Они должны быть гладкими, без повреждений,
сколов, трещин и плотно прилегать к рабочему пути (закладной части паза);

- опорных катков, шарнирных опор, втулок и осей рабочих колес, балансиров (шарниров) колес-
ных тележек, обратных тележек. Боковые и торцевые колеса и другие механизмы и детали должны
быть чистыми и смазаны;

- масленок и смазочных каналов. Они должны быть прочищенными и свободно пропускать смазку;

- рабочих и обратных путей в пазах колесных затворов. Они должны быть ровными, без деформа-
ций, трещин и других повреждений;

- сцепок секций затворов. Они не должны иметь деформаций щек и осей крепления, оси должны
быть смазаны, уплотнения между секциями должны быть тщательно пригнаны по всему контуру;

- перепускных устройств. Они должны иметь плотно прилегающие уплотнения;

- штанг, подвесов и подхватов. Должны отсутствовать деформации присоединяемых узлов, оси
шарниров должны быть смазаны;

- аэрационных отверстий. Они должны быть свободны от засорения и льда.

Обязателен контроль за объемом протечек через уплотнения (боковые, верхнее, нижнее), кото-
рый осуществляют путем непосредственного наблюдения при закрытом затворе после удаления ре-
монтного заграждения. Результаты отражают в журнале осмотра, при осмотре составляют также ведо-
мость дефектов с указанием сроков их ликвидации.

    - Во время периодических осмотров плоских и сегментных затворов (не реже одного раза
в год) проводят техническое обследование (испытания) подъемных (подъемно-опускных) механизмов
(электромеханических, гидромеханических), в т. ч. канатов, тяговых органов, изоляции проводов и за-
земления, схем управления, состояния освещения и сигнализации, в целях определения готовности
26

затворов к аварийному закрытию при опускании в текущую воду. Осмотр затворов проводят также по-
сле каждого аварийного закрытия. При этом обращают внимание на значение прогиба основных риге-
лей. которое не должно превышать расчетное или установленное по опыту эксплуатации.

    - Техническое освидетельствование плоских и сегментных затворов проводят с их выемом из
пазов на подготовленную площадку в том же порядке, что и периодические осмотры. Особое внимание
должно быть обращено:

- на инструментальную оценку обнаруженных повреждений и участков, подверженных коррозии,
обрастанию;

- оценку состояния подшипников ходовой части;

- инструментальную оценку износа поверхностей скольжения (глубина износа не должна превы-
шать 3 мм);

- инструментальную оценку износа (повреждений) резиновых уплотнений (износ не должен пре-
вышать 5 мм при отсутствии разрывов).

При техническом освидетельствовании подлежат разборке приводные механизмы для обнаруже-
ния дефектов вращающихся и трущихся частей (подшипники, гидроприводы, их уплотнения и системы
управления). При оценке их технического состояния следует руководствоваться стандартами (инструк-
циями) заводов-изготовителей.

Порядок освидетельствования определяет технический руководитель ГЭС. Результатом техниче-
ского освидетельствования является акт с оценкой состояния затвора и рекомендациями по срокам
устранения выявленных дефектов и при необходимости по проведению технических обследований (ис-
пытаний) в целях уточнения состояния затвора, систем и механизмов управления.

    - При технических обследованиях плоских и сегментных затворов по необходимости проводят
испытания для:

- определения времени аварийного закрытия в потоке и нормального закрытия в спокойной воде,
времени открытия;

- измерения протечек через уплотнения затворов;

- определения характеристик систем электромеханического и гидромеханического приводов;

- определения состояния металла ригелей, стоек и обшивки.

Необходимо обращать внимание на согласование времени и программы аварийного закрытия
затвора с гарантиями регулирования переходного процесса при сбросе нагрузки гидроагрегатом. По
результатам технического обследования составляют технический отчет и акт, подписываемый участ-
никами обследования и техническим руководителем ГЭС. в котором отражается работоспособность
затвора и определяются мероприятия, необходимые для обеспечения надежности работы затвора.

    - Затвор признают работоспособным при отсутствии существенных повреждений и дефектов
и наличии несущественных, легко и быстро устраняемых местных повреждений. Частично неработо-
способным признают затвор, если отдельные параметры (протечки через уплотнения, подтеки масла
в гидроприводе и т. п.) превышают допустимые нормы, но затвор при этом может выполнять основную
функцию — аварийное прекращение доступа воды к гидротурбине. Неработоспособным признают за-
твор в случае, если его техническое состояние и состояние системы управления создают риск невоз-
можности его использования для полного перекрытия доступа воды к гидротурбине в аварийной обста-
новке.

    - Оценка технического состояния предтурбинных дисковых и шаровых затворов предусма-
тривает соблюдение следующих правил.

При постоянном контроле предтурбинные затворы недоступны для непосредственного контроля
их состояния во время работы гидроагрегата. Необходимо один раз в смену полностью контролировать
открытое положение затворов по штатным приборам. Косвенным признаком произвольного изменения
положения затвора может служить изменение давления в спиральной камере, контролируемое штат-
ным прибором. При подтверждении произвольного изменения положения затвора гидроагрегат должен
быть остановлен для внеочередного осмотра затвора и камеры затвора.

Во время обходов один раз в смену необходимо осматривать состояние корпуса затвора, соеди-
нений с трубопроводом (компенсатором), байпасов и их гидроприводов, клапанов срыва вакуума и
впуска воздуха, индивидуальной маслонапорной установки (при ее наличии), сервомоторов, маслона-
сосных агрегатов и маслопроводов, контролировать давление и уровень масла в баке МНУ, убедиться
в отсутствии протечек масла в системе управления и соединениях масляных трубопроводов, выявлять
вновь возникающие и развивающиеся повреждения. Результаты осмотра заносят в оперативный жур-
нал и в журнал дефектов (при обнаружении повреждений). Объем постоянного контроля устанавливает

технический руководитель ГЭС с учетом особенностей конструкции управляющих органов и возможно-
стей для осуществления контроля в условиях работающего гидроагрегата.

- При периодических осмотрах предтурбинных затворов (проводят при ремонтах основного
оборудования при закрытом ремонтном затворе в верхней части трубопровода и осушенном трубо-
проводе) технический контроль осуществляют в объеме в соответствии с таблицей 11. руководствуясь
также конструкторской документацией завода-изготовителя.

Таблица 11 — Нормы контроля за техническим состоянием предтурбинных затворов

| Контро- лируе- мый узел | Ко нтролируе мые показатели техниче- ского состояния | Метод контроля | Перио- дичность контроля | Допустимые зна- чения отклонения контролируемых показателей | Документ, отража- ющий результаты контроля | Вероятное решение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный контроль за состоянием затворов во время работы гидроагрегатов |  |  |  |  |  |  |
| Поло- жение затвора | Готовность к аварийному за- крытию. контроль полного открытия | Штатные при- боры, визуаль- ный | Один раз в смену | Недопустимость частичного за- крытия | Оперативный журнал, журнал дефектов (при обнаружении) | Немедлен- ное ис- правление дефекта |
| Корпус затвора | Коррозия, состо- яние фланцевых креплений, опор- ных конструкций, наличие протечек воды | Визуальный | То же |  | Тоже | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Си- стема управ- ления | Давление масла, отсутствие про- течек | Штатные при- боры, визуаль- ный | и |  | •1 | Немед- ленное устранение дефекта |
| Байпас | Состояние кор- пуса | Визуальный | и |  |  | Немед- ленное устранение дефекта |
| Периодический осмотр затворов |  |  |  |  |  |  |
| Корпус затвора | Коррозия, нали- чие трещин, со- стояние фланце- вых соединений, опорных конструк- ций, абразивный износ | Визуальный, инструмен- тальный (тре- щины, затяжки болтовых соединений) | Во время ремонта основного оборудо- вания, не реже одно- го раза в год | Оценочно про- цент повреж- дения поверх- ности, глубина и продолжитель- ность трещин | Журнал осмо- тра, ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Си- стемы управ- ления | Работоспособ- ность систем управления | По программе, визуальный и инструмен- тальный (дав- ление, время срабатывания) | Во время ремонта основного оборудо- вания, не реже одно- го раза в год | В соответствии с заводской инструкцией. Время закры- тия и открытия ротора (дис- ка) в пределах 60—120 с | Журнал осмо- тра. ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |
| Уплот- нения | Кавитационный и абразивный износ | Визуальный, инструмен- тальный | Во время ремонта основного оборудо- вания. не реже одно- го раза в год | Протечки через рабочие уплотнения на 1 пог м не более 0,2 л/с для дисковых, 0,005 л/сек — для шаровых | Журнал осмо- тра, ведомость дефектов | Рекомен- дации по устранению дефектов, сроки устра- нения |

Окончание таблицы 11

| Контро- лируе- мый узел | Контролируемые показатели техниче- ского состояния | Метод контроля | Перио- дичность контроля | Допустимые зна- чения отклонения контролируемых показателей | Документ, отража- ющий результаты контроля | Вероятное решение по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |
| Корпус за- твора, соеди- нения с трубо- прово- дом, опоры, систе- мы управ- ления | Все возможные повреждения, из- нос, дефекты | Инструмен- тальная оценка величины коррозии и обнаруженных повреждений | Не реже одного раза в 5 лет |  | Акт освиде- тельствования, паспорт затвора | Оценка тех- нического состояния затвора, ре- комендации по устране- нию дефек- тов, сроки устранения, рекомен- дации по проведению техническо- го обследо- вания |
|  |  | Ревизия систем управ- ления с полной разборкой и оценкой состо- яния, релей- ных устройств, системы автоматики |  | Время закры- тия и открытия а пределах 60—120 с (по заводской ин- струкции) |  |  |
|  |  | Инструмен- тальная оценка износа уплот- нений |  | Для дисковых затворов допу- стимая величина протечек 0,2 л/с на 1 пог м, для шаровых — 0,005 л/с на 1 пог м |  |  |

При периодическом осмотре затворов проверяют:

- работоспособность схем автоматического, дистанционного и местного управления;

- время закрытия и открытия ротора (диска) затвора (должно быть в пределах 60—120 с);

- наличие кавитационного износа уплотнительного кольца;

- наличие абразивного износа затвора;

- состояние (износ) уплотнений и системы подачи воздуха в уплотнения (при ее наличии);

- состояние корпуса, крепежа фланцевых соединений и опорных конструкций;

- протечки через рабочие уппотнения — на длине 1 м протечки не должны превышать 0,2 л/с для
дисковых затворов и 0,005 л/с — для шаровых затворов; протечки проверяют после заполнения тур-
бинного трубопровода при наличии исправных уплотнений и установки фиксаторов (стопоров), пред-
упреждающих открытие затвора.

- При техническом освидетельствовании предтурбинных затворов помимо объема контроля,
выполняемого при периодическом осмотре, осуществляют разборку и осмотр (ревизию) приводных ме-
ханизмов для обнаружения дефектов вращающихся и трущихся частей (подшипники, гидроприводы,
маслонасосы. их уплотнения и системы гидравлического управления). При этом руководствуются кон-
структорской документацией заводов-изготовителей.

По результатам технического освидетельствования необходимо составить акт, подписанный
участниками обследования, в котором определяют уровень работоспособности затвора и представля-
ют рекомендации по проведению технического обследования (испытаниям). Результаты технического
освидетельствования отражают также в паспорте оборудования.

- Техническое обследование (испытания) предтурбинных затворов проводят, как правило, в
период капитального ремонта гидроагрегата.

При техническом обследовании затворов проводят испытания на определение времени закры-
тия и открытия затворов, наличие протечек через уплотнения затворов и в системах гидравлического
управления. При этом время закрытия затворов должно быть согласовано с противоугонной автомати-
кой гидроагрегата.

- Оценку работоспособности предтурбинных затворов производят по показателям, приве-
денным в 8.7.9. В сложных случаях необходимо участие завода-изготовителя.

- Оценка технического состояния сороудерживающих решеток предусматривает соблюдение
следующих правил. Объем постоянного технического контроля, осуществляемого оперативным и опе-
ративно-ремонтным персоналом, устанавливают в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 — Нормы контроля за техническим состоянием сороудерживающих решеток

| Контро- лируемый узел | Контро- лируемые показатели технического состояния | Метод кон- троля | Периодичность контроля | Допустимые зна- чения. отклонения контролируемых показателей | Документ, отражающий результаты контроля | Вероятное реше- ние по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный технический контроль |  |  |  |  |  |  |
| Сороудер- живающая решетка | Перепад напора на решетке | Показания штатной аппаратуры | Не реже одного раза в сутки, в период шуго- и ледохода не реже одного раза в час | Допустимый перепад на ре- шетках определя- ют проект и СТО ГЭС | Самописец, опера- тивная ведомость, оператив- ный журнал | Расчистка решетки, при перепаде выше допустимого раз- грузка, останов гидроагрегата |
| Стержни решетки, несущий каркас | Коррозион- ный износ, усталостный вибрацион- ный износ | Визуальный в местах, доступных для осмотра | В соответствии с порядком, установленным на ГЭС | Коррозионный износ не более 10% по площади, отсутствие уста- лостных трещин | Журнал дефектов | Разработка мер по защите от кор- розии, исследо- вание вибрации |
| Системы обогрева | Поврежде- ния электро- проводящей сети | Контроль потребляе- мой мощ- ности | Не реже одного раза в смену в период шуго- и ледохода | Мощность не должна быть ниже 80 % и не выше 120 % от номинальной, пе- репад — не выше допустимого | Опера- тивная ведомость, самописец мощности и перепада напора | Усиление кон- троля, расчистка решетки, раз- грузка, останов гидроагрегата |
| Периодический осмотр извлеченной из воды решетки при остановленном гидроагрегате |  |  |  |  |  |  |
| Стержни решетки | Коррози- онный, усталостный износ, меха- нические по- вреждения | Визуальный, с исполь- зованием оптических приборов и измеритель- ного инстру- мента | В соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем ГЭС, но не реже одного раза в 1—2 года | Коррозионный износ не более 10% по площади поверхности, от- сутствие уста- лостных трещин | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Разработка мер по защите от коррозии, рекомендация по исследова- нию вибрации, анализу метал- ла. устранению повреждений |
| Несущий каркас решетки | Тоже |  |  |  |  |  |
| Пазовые конструк- ции | Тоже |  |  |  |  |  |
| Системы обогрева | Поврежде- ния электро- проводящей сети (кабе- ли, система коммутации) | Электриче- ские испыта- ния. ревизия системы | При подготовке к зиме, не реже одного раза в год | В соответствии с проектной и наладочной до- кументацией | Журнал осмотра, ведомость дефектов | Предложения по ремонту, модер- низации системы |
| Техническое освидетельствование извлеченной из воды решетки |  |  |  |  |  |  |
| Все узлы и системы |  | Визуальный, измерения, испытания | В соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем ГЭС | По проектной и наладочной до- кументации | Акт осви- детель- ствования, паспорта решеток | Предложения по техническому обследованию, ремонту, модер- низации |

Контроль за перепадом напора на сороудерживающих решетках осуществляют по показаниям
штатных приборов с записью в суточной ведомости и/или на лентах самописцев; периодичность кон-
троля — не реже одного раза в смену и чаще (в зависимости от времени года и наличия перед створом
ГЭС сора и льда периодичность контроля за перепадом напора устанавливают на основании опыта
эксплуатации).

При перепаде напора, близком к нормативному экономическому, должны быть приняты меры по
расчистке решеток, при увеличении перепада до расчетного по прочности решеток должны быть при-
няты меры сначала по разгрузке гидроагрегата, а затем по выводу его из работы во избежание разру-
шения решеток. Значения допустимого перепада напора на решетках устанавливают при их проекти-
ровании в зависимости от прогнозируемого поступления сора: от 2—3 м до полного гидростатического
напора.

При постоянном техническом контроле, кроме наблюдений за перепадом напора, необходимо не
реже одного раза в смену осматривать состояние решеток в пределах их видимой части, фиксировать
возникновение вибрации стержней, оценивать наличие сора, прогнозировать его поступление к решет-
кам и принимать меры, предотвращающие увеличение перепада напора. На обогреваемых решетках
в морозный период при пропуске шуги и ледового «сала» контролируют режим (по приборам контроля
силы тока и потребляемой мощности) и эффективность обогрева.

- При периодических осмотрах сороудерживающих решеток объем контроля устанавливают
в соответствии с таблицей 12. Осмотр проводят при осушенной водоприемной части гидротурбинного
блока под защитой ремонтных заграждений и/или с выемкой секций решетки на поверхность. При бла-
гоприятных условиях (хорошая видимость в воде, отсутствие сора) при остановленном гидроагрегате
допустимо осуществлять осмотр подводным способом.

При осмотре решеток устанавпивают:

- состояние сварных швов, стержней, опорных узлов, шпилек и втулок, резьбовых соединений,
сцепок и штанг (проушин, щек, подхватов и др.);

- отсутствие вибрации при эксплуатационных режимах;

- коррозионный и механический износ элементов решетки; допустим коррозионный износ на 10 %
площади элемента решетки (стержня, ригеля, стойки, обшивки) [14] и [16];

- наличие и характер трещин с измерением их глубины и протяженности;

- площадь обрастания моллюсками;

- состояние элементов обогрева стержней, электрических соединений, состояние изоляции и кре-
пления.

Обогреваемые решетки подлежат ежегодному осмотру при подготовке ГЭС к зиме в сроки, до-
статочные для устранения дефектов в системе обогрева [17]. При этом выемка секций решеток обяза-
тельна.

По результатам осмотров необходимо определить перечень мероприятий по устранению выяв-
ленных повреждений. При наличии трещин назначают техническое обследование с анализом металла
на усталостную прочность.

Результаты осмотров фиксируют в порядке, установленном настоящим стандартом.

- Технические освидетельствования сороудерживающих решеток проводят при их извле-
чении из воды на подготовленную площадку. При освидетельствовании проверяют состояние тех же
элементов, что и при периодическом осмотре; обследуются все узлы и детали, проверяется крепеж.
Коррозионный износ определяют площадью поврежденной поверхности методом фотографирования и
измерения параметров каверн.

Техническому освидетельствованию должны предшествовать водолазное обследование про-
странства перед решеткой и уборка скопившегося на решетке сора.

Результаты технического освидетельствования отражают в актах и в паспортах решеток. Должны
быть сформулированы выводы о состоянии каждой освидетельствованной решетки, режимах ее даль-
нейшей эксплуатации и необходимости технического обследования.

- Объем технических обследований устанавливают при периодических осмотрах и при тех-
нических освидетельствованиях.

При наличии трещин проводят анализы металла, устанавливают причины возникновения трещин
и назначают меры для их заделки. Возможность и сроки эксплуатации решеток при наличии трещин
определяют по результатам анализа с участием специалистов.

При технических обследованиях возможно проведение испытаний сороудерживающих решеток,
в т. ч. в целях:

- изучения динамики потока и характеристик вибрации стержней при различных режимах работы
гидроагрегата;

- проверки систем обогрева;

- исследования обтекаемости профиля стержней.

- Работоспособными признают сороудерживающие решетки, способные надежно предотвра-
щать попадание сора в проточную часть гидротурбины.

Решетки, имеющие трещины в стержнях или каркасе, но способные без разрушения выполнять
заданные функции, признают частично неработоспособными. Решением технического руководителя
ГЭС за такими решетками устанавливают усиленный режим контроля.

Решетки (секции решеток), имеющие значительные деформации стержней и несущих конструк-
ций, мешающие их нормальной расчистке от сора, создающие риск разрушения признают неработо-
способными; такие решетки подлежат замене.

- Оценка технического состояния подпятников, направляющих
подшипников и валов гидроагрегата

  - Подпятники гидрогенераторов

    - Требования настоящего стандарта распространяются на подпятники вертикальных гидроге-
нераторов зонтичного и подвесного исполнения.

    - Наиболее вероятными являются следующие повреждения деталей подпятников;

- плохое состояние рабочей поверхности сегментов;

- повышенная шероховатость зеркальной поверхности диска;

- повышенная макронеровность зеркальной поверхности диска;

- неперпендикулярность плоскости пяты к оси вала агрегата;

- смятие головок опорных болтов или опорных вкладышей;

- вмятины на тарельчатых опорах в местах контакта с опорными болтами;

- разрушение отдельных тарельчатых опор;

- разрегулировка нагрузки на сегменты;

- неправильная установка тангенциального и радиального эксцентриситета сегментов;

- разгерметизация упругих камер подпятников на гидравлической опоре;

- уменьшение расхода воды в маслоохладителях подпятников;

- повреждение трубок маслоохладителей;

- повышенный выход масла или масляных паров из маслованны.

    - Для текущей оценки технического состояния подпятника при работе агрегата необходимо
постоянно контролировать;

- температуру сегментов;

- температуру масла в ванне;

- уровень масла в ванне;

- наличие потока охлаждающей воды через маслоохладители;

- проседание упругих камер (для подпятников на гидравлической опоре).

Оценка технического состояния подпятника при постоянном техническом контроле на работаю-
щем гидроагрегате требует наличия штатной контрольно-измерительной системы в соответствии с (20].

    - Измерения и регистрацию температуры сегментов и масла в маслованне подпятника следу-
ет производить:

- непрерывно при наличии автоматической системы контроля;

- регулярно (по графику, установленному местной инструкцией, но не реже одного раза в сме-
ну) — при отсутствии указанной системы.

    - Для каждого гидрогенератора на основании регулярных наблюдений при гарантированно
нормальной работе подпятника должны быть установлены и указаны максимально допустимые уста-
новившиеся значения температуры сегментов и масла в маслованне для наибольших температур на-
ружного воздуха (для данного времени года).

    - При повышении температуры одного или нескольких сегментов сверх наибольшего устано-
вившегося в процессе эксплуатации значения (в самое жаркое время года):

- при автоматической системе контроля при превышении температуры на 5 °C должен подавать-
ся предупредительный сигнал, а при превышении на 10 °C — аварийный сигнал (импульс на останов
гидроагрегата);

- при отсутствии автоматической системы контроля дежурный работник ГЭС должен при превы-
шении температуры на 5 °C увеличить частоту контроля до одного раза в час, а при превышении на
10 °C — остановить гидроагрегат.

Значения предупредительных и аварийных уставок автоматической системы контроля определя-
ются опытным путем.

    - Повышение температуры одного или нескольких сегментов подпятника на 3... 4 °C выше
обычных установившихся значений для данного времени года при сохранении температуры масла на
прежнем уровне является признаком ухудшения состояния поверхностей трения этих сегментов и тре-
бует усиления контроля за ними.

    - Повышение температуры масла в маслованне подпятника сверх установившегося значения
для данного времени года с последующим повышением температуры сегментов является признаком
ухудшения работы системы охлаждения и требует проверки системы охлаждения и при необходимости
проведения чистки фильтров, трубок маслоохладителей.

    - Понижение температуры одного или нескольких сегментов однорядного подпятника на жест-
кой винтовой опоре до значений, близких к температуре масла в маслованне (при исправном термо-
контроле), свидетельствует о выходе этих сегментов из работы, что может произойти в результате раз-
рушения тарельчатых опор, и требует осмотра этих сегментов и замены опор.

    - Контроль уровня масла в маслованне подпятника должен осуществляться постоянно с ав-
томатической выдачей сигнала при выходе за установленные пределы, а также периодически по мас-
ломерному стеклу по утвержденному на ГЭС графику.

При повышении уровня масла сверх допустимого значения требуются срочный анализ наличия
воды в маслованне и проверка отсутствия повреждения трубок маслоохладителей.

При понижении уровня масла ниже допустимого значения необходимо проверить плотность кон-
струкций и арматуры маслованны в целях предупреждения утечки масла и обеспечить долив масла до
нормального уровня.

    - В подпятниках на гидравлической опоре необходимо контролировать высотное положение
упругих камер. При проседании упругих камер на 1 мм ниже нормального уровня (при работе агрегата
под нагрузкой) должен подаваться предупредительный сигнал, а при проседании еще на 1 мм — им-
пульс на останов гидроагрегата.

    - Техническое обследование подпятников необходимо проводить, как правило, во время ка-
питальных ремонтов с разборкой гидроагрегата. При обследовании должны быть определены и зафик-
сированы следующие параметры:

- макронеровность (волнистость) зеркальной поверхности диска в направлении вращения;

- макронеровность зеркальной поверхности диска в радиальном направлении;

- неперпендикулярности плоскости пяты к оси вала гидроагрегата;

- микронеровность (шероховатость) зеркальной поверхности диска подпятника;

- износ рабочей поверхности сегментов;

- сопротивление изоляции между диском и втулкой подпятника;

- распределение нагрузки между сегментами подпятника;

- тангенциальный эксцентриситет установки сегментов;

- радиальный эксцентриситет установки сегментов;

- величина смятия сферических головок опорных болтов или опорных вкладышей;

- величина вмятин на тарельчатых опорах в местах контакта с опорными болтами, наличие тре-
щин на верхней стороне тарельчатых опор;

- величины зазоров между сегментами и ограничивающими упорами в тангенциальном и радиаль-
ном направлениях.

В двухрядных подпятниках дополнительно измеряют и фиксируют:

- размеры зазоров между балансирами и стенками балансирных коробок;

-длины плеч балансиров.

В подпятниках на гидравлической опоре осуществляют проверку «маяков», т. е. расстояний от
фиксированных мест корпуса подпятника до зеркальной поверхности диска.

    - Измеренные фактические значения всех параметров, характеризующих техническое состо-
яние подпятников, не должны выходить за пределы нормативных значений (таблица 13) или значений,
установленных конструкторской заводской документацией.

    - Методики определения параметров подпятников изложены в приложении 7.

9.1.15. В случае длительного превышения нормативных значений параметров или при поврежде-
нии подпятника должны быть проведены его испытания в соответствии с приложением 7.

Таблица 13 — Нормы контроля за техническим состоянием подпятников

| Элемент подпят- ника | Уровень контроля | Наблкадаемые и контролируемые параметры | Способы и средства кон- троля | Перио- дичность контроля | Нормативные значе- ния параметров | Способ реги- страции результа- тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеркаль- ный диск | Техни- ческое обсле- дование при вскрытой масло- ванне | Макронеров- ность зеркаль- ной поверхности диска в направ- лении вращения (волнистость) | Часовые индикаторы или датчики с автома- тической регистрацией. Измерения производят- ся при прокрутке ротора | При каждом капиталь- ном и ава- рийном ремонте | 0,08 мм — для однорядных, 0,12 мм — для двухрядных и гидравлических подпятников | Запись в акте или про- токоле |
|  |  | Макронеров- ность зеркальной поверхности дис- ка в радиальном направлении | Часовые индикаторы или датчики, перемеща- емые в радиальном на- правлении; лекальная линейка. Измерения на 12 радиусах |  | 0,03 мм — для дисков диаме- тром менее 2 м и 0,04 мм — для дисков диаметром более 2 м |  |
|  |  | Шероховатость зеркальной по- верхности диска | Профиломер |  | Ra < 0,32 мкм |  |
| Сегменты | Техни- ческое обсле- дование при вскрытой масло- ванке | Нагрузка на каж- дый сегмент | Рычажно-индикаторный способ. Индикаторный способ (для гидравли- ческих подпятников) | При каждом капиталь- ном и ава- рийном ремонте | 10 % разброса нагрузки для подпятников на жесткой опоре, 0,2 мм разницы проседания — для гидравлических ПОДПЯТНИКОВ | Запись в акте или про- токоле |
| Сегменты | Техни- ческое осви- детель- ствова- ние при вскрытой масло- ванне | Тангенциальный эксцентриситет | Измерения с помощью контрольных линеек и приспособлений и вы- числение по формулам (приложение Ц) | При каждом капиталь- ном и ава- рийном ремонте | (4 ± 1)% | Запись в акте или про- токоле |
|  |  | Радиальный экс- центриситет |  |  | (0 ± 1 ) % |  |
| Опорные болты |  | Смятие сфериче- ских головок | Специальный шаблон и щуп |  | 0.05 мм |  |
| Тарель- чатые опоры |  | Вмятины в местах контак- та с опорными болтами | Индикатор |  | 0.25 мм |  |
| Сегменты и масло в масло- ванне | Посто- янно при работе гидро- агрегата | Температура | Стандартные термо- датчики | Один раз в смену | Устанавливается документацией ГЭС | Запись в су- точной ведомо- сти |
| Масло- ванна подпят- ника |  | Уровень масла | Стандартный датчик уровня | Непре- рывно |  | За- пись в журнале при вы- ходе за норма- тивные значе- ния |
| Упругие камеры подпят- ника на гидрав- лической опоре |  | Проседание упругих камер | Специальные датчики или контакты |  | - мм — сигнал. - мм — останов |  |

  - Направляющие подшипники

    - Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке технического состояния направля-
ющих подшипников гидроагрегата:

- подшипников гидротурбин с водяной и масляной смазкой;

- подшипников гидрогенераторов с масляной смазкой.

    - Оценку состояния турбинного направляющего подшипника с обрезиненным вкладышем на
водяной смазке производят по следующим признакам:

- снижение давления в напорной ванне подшипника;

- увеличение расхода воды на смазку и охлаждение подшипника;

* устойчивая тенденция к увеличению амплитуды биения вала в зоне подшипника при работе ги-
дроагрегата на номинальных нагрузках и напорах;

- ухудшение работы уплотнения вала в крышке ванны подшипника.

В уплотнении вала в крышке гидротурбины в зависимости от конструкции оценивают:

- состояние уплотняющего элемента (воротника, плоской кольцевой манжеты, сальниковой на-
бивки и др.);

- состояние вала в зоне контакта с уплотнением по размерам выработки и состоянию поверхности;

- состояние торцевого уплотнения (однорядного или двухрядного) по степени и равномерности
износа в зоне контакта и по состоянию уплотняющих элементов;

- при наличии принудительной подачи воды к уплотнению оценивают состояние системы подвода
(засорение, повреждения коррозией, зарастание дрейсеной. износ арматуры и др.).

Требования к контролю при эксплуатации турбинного направляющего подшипника на водяной
смазке представлены в таблице 14.

Таблица 14 — Нормы контроля за техническим состоянием турбинного направляющего подшипника на водяной
смазке

| Уровень кон- троля | Наблюдаемые и контролируемые параметры | Способы и средства контроля | Режим контроля | Допустимые значения параметров | Способ регистра- ции результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный контроль на работающем оборудовании | Давление воды в подводящем трубопроводе | Электроконтактный манометр | Постоянно | Соответствие дав- ления требованиям завода-изготовителя | Запись в суточ- ной ведомости |
| Постоянный контроль на работающем оборудовании | Наличие рас- хода воды на смазку и охлаж- дение подшип- ника | Дифманометр или иные средства кон- троля. Визуально указатель наличия струи | Постоянно | Соответствие расхо- да воды требованиям завода-изготовителя | Запись в журнале дефектов. Акт обследования |
| Постоянный контроль на работающем оборудовании | Увеличение расхода воды на смазку и охлаждение подшипника | Дифманометр или иные средства контроля | При обхо- дах | Соответствие рас- хода воды докумен- тации завода-изгото- вителя | Запись в журнале дефектов Акт обследования |
| Постоянный контроль на работающем оборудовании | Биение вала у турбинного под- шипника | Индикатор, при наличии штатные датчики биения вала | При обхода | Биение вала не долж- но превышать значе- ний, установленных документацией заво- да-изготовителя | Запись в суточ- ной ведомости. Запись в журнале дефектов. Акт обследования |
| Периодиче- ский контроль на работаю- щем оборудо- вании | Вибрация турбинного под- шипника | Переносная ви- броизмерительная аппаратура, при наличии штатные датчики вибрации | Периоди- чески в со- ответствии с приложе- нием И | Вибрация не должна превышать значений, установленных со- гласно приложению И | Запись в журнале дефектов |
| Периодиче- ский контроль на работаю- щем оборудо- вании | Состояние кре- пления корпуса турбинного под- шипника | Визуально | При обходах согласно документа- ции ГЭС | Крепление корпуса подшипника не долж- но быть ослаблено и вызывать его подат- ливость | Запись в журнале дефектов. Акт обследования |

    - Оценку состояния направляющих подшипников с масляной смазкой на работающем гидроа-
грегате производят по следующим признакам:

- биение вала у направляющих подшипников, уровень вибрации корпусов маслованн;

- температура вкладышей, сегментов, масла (включая изменение температуры в сходных режи-
мах в процессе эксплуатации); повышение температуры вкладышей (сегментов) подшипника указыва-
ет на недостаточный зазор, ухудшение охлаждения либо ухудшение состояния рабочих поверхностей
вкладышей (сегментов) подшипника и втулки вала;

- постепенное повышение температуры сегментов турбинного подшипника на 2—3 °C по сравне-
нию с установившейся величиной, рост температуры масла и сегментов на одинаковую величину; веро-
ятная причина — уменьшение расхода охлаждающей воды в маслоохладителе турбинного подшипника
либо понижение уровня масла в маслованне;

- резкое повышение температуры сегментов турбинного подшипника до температуры 65 °C на
сигнал и до 70 °C на отключение агрегата; вероятные причины — подплавление сегментов подшипника
вследствие понижения уровня масла; повышение уровня масла и вытеснение его водой из маслоохла-
дителей; неправильно выставленные зазоры по сегментам подшипника (возможно при выходе гидро-
агрегата из ремонта или монтажа); уменьшение или прекращение поступления охлаждающей воды в
маслоохладители турбинного подшипника; заклинивание одного или нескольких сегментов подшипни-
ка; попадание твердыхчастиц между трущимися поверхностями сегментов подшипника и втулкой вала:
неисправность датчиков температурного контроля;

- повышение уровня масла в маслованне направляющего подшипника гидроагрегата. Вероятная
причина: попадание воды из маслоохладителей в маслованну или перелив масла при заливке или до-
ливке в маслованну;

- понижение уровня масла в маслованне направляющего подшипника гидроагрегата. Вероятная
причина: утечка масла через неплотно закрытый сливной пробковый кран маслованны, через неплот-
ности соединения выгородки и корпуса маслованны.

    - При осуществлении контроля следует проверять состояние уплотнения ме>кду валом и кор-
пусом маслованны подшипника, обеспечивающего защиту гидроагрегата от замасливания протечками
и парами масла: уплотнительные элементы (резина, войлок, кожа) не должны иметь задиров, должны
обеспечивать плотный контакт с валом. При этом уплотнение должно работать, не вызывая местный
перегрев зоны контакта на валу гидроагрегата.

    - Перед выводом гидроагрегата в ремонт в случаях проявления нарушений в работе подшип-
ника необходимо производить отбор масла из маслованн подшипников для химического анализа.

    - Требования к контролю технического состояния турбинного направляющего подшипника с
масляной смазкой представлены в таблице 15.

9.3 Валы гидроагрегата

- Настоящий стандарт устанавливает требования к методам контроля и оценки технического
состояния валов (валопроводов) вертикальных гидроагрегатов, включая валы гидротурбины и гидроге-
нератора, промежуточные валы и надставки валов, 8 т. ч. фланцы валов и шейки направляющих под-
шипников.

- Основным требованием к валу являются его динамическая устойчивость и прочность узлов,
а основными видами контроля — оценка радиальных колебаний (биения) вала и состояния (исправ-
ности) соединительных узлов.

- Контроль за техническим состоянием валопровода осуществляют на работающем и останов-
ленном гидроагрегате. При необходимости проводят освидетельствование при разобранных направля-
ющих подшипниках в соответствии с [21].

- При постоянном контроле, осуществляемом под нагрузкой на работающем гидроагрегате
или на остановленном гидроагрегате без опорожнения спиральной камеры, следует производить про-
верки и фиксировать внешние признаки ухудшения состояния вала: увеличение биения вала у направ-
ляющих подшипников, повышенные вибрации подшипников, наличие признаков износа шеек и уплот-
нений вала.

- На работающем гидроагрегате следует периодически контролировать величину биения вала
у турбинного подшипника. При технической возможности следует производить аналогичные измерения
у генераторного подшипника. Рекомендуется применение стационарной системы контроля (мониторин-
га) биения вала.

Таблица 15 — Требования к техническому контролю при эксплуатации масляных направляющих подшипников

| Уровень контроля | Наблюдаемые и контролиру- емые параме- тры | Способы и средства контроля | Режим контроля | Допустимые значения пара- метров | Способ регистра- ции результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посто- янный кон- троль на работа- ющем обору- довании | Температура вкладыша подшипника | Термосопротивления, термосигнапизатор | Постоян- но | Температура, установ- ленная местной инструк- цией по эксплуатации | Запись в суточ- ной ведомости |
|  | Уровень масла в маслованне подшипника | Реле давления, визу- ально по масломерно- му стеклу | Постоян- но | Уровень масла не дол- жен выходить за макси- мальное и минимальное значение, установленное местной инструкцией по эксплуатации | Запись в журна- ле дефектов. Акт обследова- ния |
| Пери- одиче- ский кон- троль на работа- ющем обору- довании | Биение вала у подшип- ника | Индикатор. При наличии датчиков биения вала постоян- ный контроль | При обхо- дах | Биение вала не должно превышать значение, установленное заводом- изготовителем | Запись в суточ- ной ведомости. Запись в журна- ле дефектов. Акт обследова- ния |
|  | Вибрация подшипника | Переносная виброиз- мерительная аппара- тура При наличии датчиков вибрации постоянный контроль | Периоди- чески в соответ- ствии с приложе- нием И | Вибрация не должна превышать значение, установленное в соответ- ствии с приложением И | Запись в журна- ле дефектов. Акт обследова- ния |
|  | Состояние уплотнений и маслованн подшипника | Визуально | При обхо- дах | Протечки масла через выгородки маслованн, фланцевые соединения и уплотнения недопу- стимы | Запись в журна- ле дефектов. Акт обследова- ния |

Периодичность контроля за биением вала:

- при наличии автоматической системы — постоянно;

- при осуществлении контроля персоналом — 1—2 раза в сутки с записью в суточную ведомость.

При возникновении повышенного биения вала частоту контроля по решению технического руко-
водителя ГЭС увеличивают.

- На работающем гидроагрегате следует обращать внимание на следующие признаки ухудше-
ния состояния линии вала:

- повышенное значение биения вала гидроагрегата у направляющих подшипников и фланцевых
соединений валов, измеряемое в соответствии с приложением 5;

- повышенная горизонтальная вибрация направляющих подшипников гидроагрегата, измеряемая
в соответствии с приложением 5;

- повышенная вертикальная вибрация опоры пяты, измеряемая в соответствии с приложением 5;

- постепенное повышение биения вала (увеличение зазоров в направляющих подшипниках) в
течение межремонтного периода при одинаковых режимах работы гидроагрегата.

- На остановленном гидроагрегате при проведении осмотра проверяют плотность фланце-
вых соединений по внешним признакам (наличие течи масла через фланцевое соединение, раскрытие
фланцевого соединения визуально).

- Состояние линии вала контролируют по косвенным признакам:

- увеличенное биение вала у направляющих подшипников, которое может быть следствием из-
лома во фланцевых соединениях, износа шейки вала в подшипнике;

• односторонний перегрев сегментов направляющих подшипников из-за расцентровки вала.

- При осмотрах и обследованиях вала гидроагрегата должны выявляться параметры состоя-
ния в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16 — Нормы контроля за техническим состоянием вала гидроагрегата

| Элемент валопровода | Уровень контроля | Наблюдае- мые и кон- тролируемые параметры | Способы и средства контроля | Режим кон- троля | Допустимые значе- ния параметров | Способ регистрации результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинный вал, генераторный вал у шеек под- шипников | Перио- дический контроль, постоянный мониторинг | Биение вала | Инструмен- тальный контроль | На работа- ющем обо- рудовании | Нормы завода- изготовителя | Запись в суточную ведомость, в архив данных |
| Турбинный вал, генераторный вал у шеек подшипников, подшипники гидроагрегата | Специаль- ные испы- тания или постоянный мониторинг | Вибрация опорных конструкций и биение вала | Инструмен- тальный контроль | На работа- ющем обо- рудовании | Нормы в соответ- ствии с приложе- нием И | Техничес- кое заклю- чение. Отчет. Запись в архив данных |
| Фланцевое со- единение | При необхо- димости | Плотность соединений | Визуальный, инструмен- тальный контроль | На останов- ленном обо- рудовании | Односторонний зазор до 0,03 мм на длине не бо- лее 200 мм | Техничес- кий акт |
| Шейка вала | При необхо- димости | Износ шей- ки, наличие трещин, отставания облицовки, вырывов | Визуальный, инструмен- тальный контроль | На останов- ленном обо- рудовании при разбор- ке подшип- ника | Трещины, отста- вания, вырывы не допускаются, износ в пределах биения вала, установленного для подшипника, шероховатость по нормам завода- изготовителя | Техниче- ский акт |

Приложение А
(обязательное)

Методические указания по эксплуатационным энергетическим испытаниям гидроагрегатов

В настоящем приложении установлены условия и порядок проведения эксплуатационных энергетических
испытаний гидроагрегатов ГЭС абсолютным и индексным методами, применяемые средства измерений, а также
порядок обработки и представления результатов испытаний. Настоящие требования распространяются на гидро-
агрегаты с гидротурбинами различных типов, мощности и геометрических размеров.

А.1 Общие положения

А 1.1 Основной целью натурных энергетических испытаний гидроагрегатов является уточнение энергетиче-
ских характеристик, необходимых для наиболее экономичной эксплуатации гидроагрегатов При поставке на ГЭС
гидротурбинного оборудования энергетические характеристики выдают заводы-изготовители по результатам пере-
счета с характеристик модельной гидротурбины. Вследствие не учитываемых при расчете факторов, а также откло-
нений при изготовлении рабочих колес и проточной части гидротурбины фактические энергетические характеристи-
ки имеют отличия от пересчитанных с модельных и могут быть различны для отдельных гидроагрегатов той же ГЭС.

Эти различия в процессе эксплуатации могут увеличиваться вследствие неодинакового износа рабочих ко-
лес и проточной части и отклонений при восстановлении профилей лопастей при ремонтно-восстановительных
работах.

Натурные энергетические испытания агрегатов могут производиться также:

-для определения эффективности модернизации и ремонтно-восстановительных работ на гидротурбинах;

- для определения ограничений максимальной мощности из-за возникновения кавитационных явлений при
понижении уровня нижнего бьефа;

-для оптимизации комбинаторной связи поворотно-лопастных гидротурбин

А 1.2 В результате испытаний можно получить следующие энергетические характеристики:

- рабочую зависимость КПД от мощности;

- расходную зависимость расхода воды через турбину от мощности;

- эксплуатационную зависимость КПД от мощности (или расхода воды) и напора;

- мощностную зависимость мощности от открытия регулирующих органов турбины.

А.1.3 В зависимости от целей испытаний может быть использован один из двух методов энергетических ис-
пытаний: абсолютный или индексный.

Абсолютный метод предусматривает определение фактических (абсолютных) значений КПД. При индексном
методе определяется индексное или относительное значение КПД.

А. 1.4 Известны несколько видов абсолютных методов испытаний, из которых наибольшее распространение
получили метод «давление — время», метод «площадь — скорость» и термодинамический метод.

В отечественной практике испытаний гидротурбин, как правило, применяется метод «площадь — скорость».
Это не исключает возможности освоения и применения других методов испытаний.

А. 1.5 Метод «площадь — скорость» предусматривает измерение местных скоростей в мерном сечении. Ин-
тегрированием поля местных скоростей вычисляют среднюю скорость, ее значение умножают на площадь мерного
сечения и таким образом определяют расход воды.

А.1.6 При испытаниях однотипных агрегатов в случае размещения мерного створа во входном сечении водо-
приемника гидротурбины может применяться упрощенный способ, представляющий собой модификацию метода
«площадь — скорость». В этом случае средняя скорость определяется как среднеарифметическое значение ско-
ростей, измеренных в отдельных точках сечения, умноженное на коэффициент коррекции, принимаемый единым
для всех однотипных гидроагрегатов и определяемый по результатам испытаний одного из гидроагрегатов абсо-
лютным методом.

А. 1.7 Местные скорости измеряются гидрометрическими вертушками, которые могут быть установлены как в
закрытом, так и в открытом водоводах. Для снижения погрешности измерений необходимо, чтобы поток в мерном
створе удовлетворял требованиям по отсутствию в нем косоструйности. закручивания, несимметричности и повы-
шенной турбулентности.

А.1.8 Сущность индексного метода испытаний заключается в определении условного или индексного КПД
гидротурбины (гидроагрегата) путем измерения фактических значений мощности и напора и условной (относи-
тельной) величины расхода воды через гидротурбину. Вычисленный по результатам измерений КПД выражается в
произвольно выбранных индексных величинах

А 1.9 При индексном методе испытаний измеряется величина, пропорциональная фактическому расходу
воды Наибольшее распространение получил способ Винтера — Кеннеди, заключающийся в измерении перепада
давления между двумя специально выбранными точками спиральной камеры турбины При этом принимается, что
расход пропорционален корню квадратному из значения перепада давления. Индексный метод не рекомендуется
применять при расходах меньше половины номинального.

А.1.10 При измерении расхода по способу Винтера — Кеннеди требуется наличие двух пьезометрических
выводов в одном и том же радиальном сечении спиральной камеры, расположенном между статорными колонна-
ми. Один вывод размещается на внешнем радиусе спирали, другой — на внутреннем радиусе у статорных колонн
(рисунок А 1, а и б). Для повышения надежности измерения перепада обычно размещают несколько пьезометри-
ческих выводов. Это позволяет произвести уточнение показателя степени в формуле (А. 15). принимаемого обычно
на нетарированном створе равным 0,5.

А. 1.11 Испытания индексным методом могут быть применены самостоятельно или совместно с абсолютным
методом Применение абсолютного метода позволяет произвести тарировку расходомерного пьезометрического
створа, в котором определяют индексный расход, и в последующем пересчитать индексный расход на фактиче-
ский. Поэтому сочетание обоих методов весьма эффективно при неоднократных испытаниях гидроагрегата, напри-
мер, в целях установления его эксплуатационной характеристики.

Индексные испытания на нетарированном расходомерном створе в сочетании с модельными испытаниями
гидротурбины позволяют установить форму рабочей характеристики турбины и применяются в основном для вы-
явления изменений КПД гидротурбины с течением времени вследствие износа рабочего колеса и проточной части,
после проведения ее капитального ремонта, изменения высоты отсасывания и т. д . а также для определения оп-
тимальной комбинаторной зависимости поворотно-лопастных гидротурбин

а — в металлической спиральной камере (а = 45° - 90’. р = ± 130’; у = О’ ± 45’),
б — в бетонной спиральной камере (а = 20’ - 50’)

Рисунок А 1 — Схема расположения пьезометрических выводов 1 и 2

А.2 Организация испытаний

А.2.1 Подготовительные работы

А.2.1.1 На основании типовой технической программы (приложения Б, В. Г) должна быть составлена рабочая
программа испытаний, в которой указываются:

* цель испытаний;

- объем подготовительных работ (подготовка аппаратуры, схем измерения, изготовление необходимых для
испытаний приспособлений, оборудование постов наблюдений);

- режимы работы агрегатов;

- порядок производства измерений;

- данные о подготовке персонала к проведению испытаний (по производству измерений и выполнению мер
безопасности);

- расчет времени, необходимого на проведение испытания, и время аварийной готовности агрегата.

Рабочую программу утверждает технический руководитель ГЭС по согласованию с заинтересованными ор-
ганизациями (завод — изготовитель турбины, проектная организация и др.).

А.2.1.2 В соответствии с программой испытаний и с учетом необходимости выполнения ряда подготовитель-
ных работ, требующих останова гидроагрегата, оперативный персонал ГЭС должен заблаговременно подать за-
явку в соответствующий диспетчерский центр.

А.2.1.3 При производстве испытаний абсолютным методом необходимо изготовить вертушечную раму. После
установки вертушечной рамы в трубопроводе или перед опусканием ее в пазы водоприемника следует провести
установку лопастных винтов вертушек и проверку их контактной системы.

А.2 1.4 При применении упрощенного способа испытаний нескольких гидроагрегатов должны быть соблюде-
ны следующие условия:

- идентичность конструкции и одинаковые размеры входного сечения водоводов;

> фиксированное положение вертушек относительно потока;

- использование одних и тех же вертушек при испытании всех гидроагрегатов;

- одинаковые режимы работы соседних с испытуемым агрегатов.

Рама для упрощенного способа испытаний должна перекрыть все измерительное сечение водоприемника

А.2.1.5 До проведения испытаний следует обмерить мерные сечения для вертушечных измерений расхода
воды. Ширину прямоугольного входного сечения спиральной камеры следует измерять не менее чем на пяти го-
ризонталях, находящихся на одинаковом расстоянии одна от другой, металлической рулеткой с миллиметровыми
делениями при осушенном от воды входном сечении.

Высоту прямоугольных сечений следует измерять металлической рулеткой, штангой или тросом с грузом не
менее чем на пяти вертикалях, равно отстоящих одна от другой Если такой обмер невозможен, указанные разме-
ры принимаются на основании строительной технической документации.

А.2.1.6 Площадь мерного сечения круглого напорного трубопровода необходимо вычислить по результатам
измерений не менее чем на четырех диаметрах. Если разность между двумя измерениями оказывается более
0,5 %, число измерений следует удвоить. Диаметр трубопровода принимают равным среднему арифметическому
значению этих измерений.

Погрешность измерения линейных размеров при определении площади мерного прямоугольного сечения не
должна превышать 0.2 %, а круглого — 0.1 %.

А.2.1.7 Перед измерением уровней воды в бьефах должны быть проверены исправное состояние водо-
мерных реек, правильность показаний дистанционных датчиков уровня. Значения отметок, от которых должен
производиться отсчет уровней бьефов с помощью рулетки, должны быть определены нивелировкой или другими
методами.

А.2.1.8 Все используемые во время испытаний отборы давления должны быть проверены и промыты водой
В необходимых случаях следует провести их продувку сжатым воздухом, а перед испытаниями провести реви-
зию состояния пьезометрических выводов в спиральной камере. Выводы и прилегающая к ним поверхность спи-
ральной камеры должны быть очищены от наслоений ржавчины, грязи и заусенцев, пьезометрические отверстия
должны быть откалиброваны сверлом диаметром 6 мм. После заполнения спиральной камеры водой все отборы
давления должны быть промыты водой, изо всех трубок должен быть удален воздух и произведено подсоединение
измерительных приборов

А.2.1.9 На гидроагрегате, как правило остановленном, следует провести подключение ваттметра и счетчика
активной энергии, а после пуска гидроагрегата необходимо проверить правильность их показаний по щитовым
приборам При последующих испытаниях следует подключать ваттметр к тем же трансформаторам, что и ранее.

А.2.1.10 После установки приборов и проверки их показаний руководитель испытаний должен произвести
инструктаж всех участков испытаний, во время которого предупредить о необходимости выполнения мер безопас-
ности, и проверить выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями ПТБ.

А.2.2 Порядок проведения испытаний

А.2.2.1 Руководитель испытаний непосредственно перед их началом должен согласовать с оператором
ГЭС программу испытаний и уточнить все вопросы, связанные с режимами работы испытываемого гидроагрегата.
В процессе испытаний необходимый режим работы гидроагрегата поддерживается строго стабильным в течение
всего времени измерений.

А.2.2.2 Испытания всех типов гидротурбин проводят идентично При этом на поворотно-лопастных гидро-
турбинах устанавливают комбинаторную связь, соответствующую напору, при котором проводятся испытания. При
определении оптимальной комбинаторной зависимости комбинаторную связь разобщают.

Для предупреждения существенных изменений напора в ходе испытаний следует поддерживать постоянную
нагрузку на ГЭС, для чего изменения нагрузки на испытуемом гидроагрегате следует компенсировать соответству-
ющим изменением нагрузки на других агрегатах, по возможности наиболее удаленных от испытуемого.

А.2.2.3 При испытаниях следует устанавливать ряд режимов по нагрузке агрегата в пределах от 30—40 % до
максимального значения, а при испытаниях абсолютным методом — от холостого хода. Изменение нагрузки про-
изводить ступенями через 5—7 %, в рабочей зоне нагрузок ступени должны быть меньше, чем в нерабочей зоне.
Необходимую нагрузку агрегата следует устанавливать изменением положения регулирующих органов с помощью
ограничителя открытия строго в направлении открытия от минимальной до максимальной нагрузок. В необходи-
мых случаях, например для проверки наличия люфтов в регулирующих органах, следует произвести измерения
при обратном ходе. При этом после установки максимальной нагрузки необходимо проводить снижение нагрузки
ступенями при повороте рукоятки ограничителя открытия строго в сторону закрытия.

Для получения достаточно представительного ряда измерений следует задать не менее 10 значений нагруз-
ки как для прямого, так и для обратного хода.

А.2.2.4 Выполнение измерений следует начинать через 2—3 мин. после установления нагрузки. При про-
тяженном водоподводящем тракте время выдержки следует увеличить до 5—15 мин. Измерения производят в
течение 1—2 мин. При этом определяют среднеинтервалькое значение каждого измеряемого параметра

А.2.2.5 Для исключения во время испытаний случайных неверных записей показаний приборов в процессе
испытаний или сразу же по окончании всех измерений следует провести косвенный контроль достоверности по-
лученных результатов Для этого используют функциональные зависимости между измеряемыми параметрами
= ДР), \h = Дв) или Р- Дв), где S — ход штока сервомотора направляющего аппарата.

При отклонении измеренного значения в точке на величину, превышающую погрешность измерений, произ-
водятся повторные измерения при той же или близкой нагрузке. При этом сохраняется прежний порядок установки
нагрузки.

А.З Выполнение измерений

А.3.1 Напор

А.З. 1.1 Напор гидроустановки ГЭС определяется разностью осредненных по сечению значений удельной
энергии воды в верхнем и нижнем бьефах ГЭС (рисунок А.2, а):

H'=^+a4)-(Zi+“4)'	(А1)

где коэффициенты кинетической энергии а0 и а2 обычно принимаются равными единице. Zq и Z2 — уровни
воды в сечениях 0 и 2.

При измерении уровня в верхнем бьефе (ВБ) на некотором удалении от входа в водоприемник, где скорост-
ной напор близок к нулю (сечение 0), и уровня в нижнем бьефе (НБ) на удалении от выхода из отсасывающей
трубы (сечение 3), где уровень имеет максимальное значение, напор определяется выражением:

НГ = \ВБ-\НБ.	(А.2)

Напор гидротурбины в общем случае определяется напором ГЭС за вычетом потерь напора, т. е.:

(А.З)

Напор гидротурбины в низконалорных ГЭС может быть определен по измерениям уровней воды в сечениях
1 и 2 или 1 и 3 (рисунок А 2. а):

(А.4)

или

(А.41)

Для высоконапорных реактивных турбин напор турбины определяется выражением (рисунок А 2, б):

(А.5)

где Р] — манометрическое давление с учетом отметки установки манометра.

а — для низконапорной реактивной турбины;

б — для высоконапорной реактивной турбины; в — для ковшовой турбины

Рисунок А.2 — Схема определения напора

Напор ковшовой гидротурбины определяется выражением (рисунок А.2, в):

<А5,)

Для деривационных ГЭС, особенно с общим для нескольких агрегатов деривационным водоводом, необхо-
димо определить напор блока, который равен напору ГЭС за вычетом потерь напора в деривации. Напор блока
измеряется по уровню воды в напорном бассейне (при открытой деривации) или уравнительном резервуаре (при
напорной деривации) с учетом скоростного напора в водоводе в точке измерения уровня.

А.3.1.2 Для измерения уровней в бьефах применяются водомерные рейки и дистанционные приборы пульта
управления ГЭС. Рейки устанавливаются в каждом подводящем водоводе испытываемой гидротурбины. Нули реек
должны быть привязаны нивелировкой к одному общему реперу ГЭС.

Для измерения уровней могут быть использованы штатные уровнемеры В этом случае перед испытаниями
они должны быть проверены в целях определения соответствия их показаний фактическим значениям уровней
воды.

А.3.1.3 Для измерения давления в водоводах и проточном тракте турбин могут применяться пружинные ма*
нометры, пьезометры, дифференциальные манометры и грузопоршневые манометры

Пружинные стрелочные манометры могут применяться для измерения давления в точках напорного тракта
при отсутствии существенных пульсаций давления. Класс точности используемых приборов должен быть не ниже
0.6. Допустимо применять манометры более низкого класса точности с обязательной их проверкой по уровню верх-
него бьефа на остановленном агрегате. Измеряемое давление должно находиться в диапазоне 0,5—0,8 предела
измерения прибора.

При выборе мест для подключения приборов по измерению давления в водоводах необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций:

- участок должен быть прямолинейным с гладкими стенками;

- неравномерность потока на данном участке должна быть минимальной;

- отбор давления следует проводить в точке на горизонтальной или вертикальной (вверху) оси водовода.

Для измерения среднего давления на входе в спиральную камеру турбины следует использовать осредняю-
щие кольца с отверстиями, соединяющими несколько точек по окружности водовода

Для повышения точности измерения давления при его колебаниях рекомендуется применять демпфирую-
щие устройства, которые должны быть абсолютно симметричными, т. е. должны обладать одинаковым сопротив-
лением потоку в обоих направлениях

Пьезометры для измерения давления (или разности давлений) должны выполняться с соблюдением следу-
ющих требований:

- трубки пьезометров должны иметь непрерывный подъем без петель и прогибов во избежание скопления
воздуха;

- в верхней части пьезометрической системы должен быть предусмотрен клапан для выпуска скапливающе-
гося в трубках воздуха;

- система пьезометрических измерений не должна иметь протечек.

При измерении давления с помощью дифференциального манометра одну его полость соединяют с пье-
зометрическим выводом испытываемой турбины, а другую — с аналогичным выводом соседней неработающей
турбины. Для этой цели могут применяться как ртутные U-образные дифманометры, так и обратные U-образные
водовоздушные дифманометры, а также электрические дифманометры.

Для точного измерения давления в напорных водоводах могут применяться грузопоршневые манометры
МП-60. Возможны две схемы их подключения: непосредственного соединения с выводом или через дифманометр
(рисунок А.З). Вторая схема соединений более предпочтительна при существенных пульсациях давления.

Рисунок А.З — Схема соединения грузопоршневого манометра
с дифманометром

А.3.2 Мощность

А.3.2.1 При энергетических испытаниях гидротурбин необходимо провести измерение мощности гидрогене-
ратора. по которой при известном КПД генератора можно определить мощность на валу турбины.

А.3.2.2 Мощность трехфазных генераторов при возможной несимметричной нагрузке фаз может измеряться
с помощью трех однофазных ваттметров Однако более распространенной является схема измерения с помощью
двух однофазных ваттметров (рисунок А.4), обеспечивающая измерение всей активной мощности трехфазной си*
стемы независимо от нагрузки фаз Для измерения необходимы два трансформатора тока и два трансформатора
напряжения, соединенные по схеме открытого треугольника. Трансформаторы должны иметь класс точности не
ниже 0.5; ваттметры — 0,2. Измеренную мощность Р. Вт, определяют по формуле:

Р=КТТ	(А.6)

где и Кт — коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения;

И?1 и VV2 — показания ваттметров;
п — цена деления шкалы приборов.

А.3.2.3 Для измерений может применяться трехфазный ваттметр, представляющий собой схему двух одно-
фазных ваттметров с одной общей подвижной частью Класс точности приборов должен быть 0,2—0.5

Для обеспечения необходимой точности измерений необходимо следить за тем, чтобы нагрузка измеритель-
ных трансформаторов не превышала номинального значения для данного класса.

Рисунок А.4 — Схема измерения
активной мощности в трехфазных цепях
двумя однофазными ваттметрами

А.3.2.4 Для определения среднеинтервального значения мощности могут быть использованы трехфазные
счетчики активной энергии класса точности 0,5—1,0. При этом подсчитывают количество оборотов диска за еди-
ницу времени (с), которое умножают на постоянную счетчика и коэффициенты трансформации трансформаторов
тока и напряжения При использовании электронных цифровых счетчиков приращение выработки электроэнергии
определяют непосредственно по цифровому указателю

А.3.3 Перепад давления в спиральной камере

А.3.3.1 Измерение перепада давления проводят с помощью дифманометров различных типов. При больших
перепадах давления (более 3 м вод. ст.) следует применять U-образные ртутные дифманометры (рисунок А.5. а).
Разность давлений Р, м вод ст., вычисляют по формуле:

(А.7)

где р и ррт — плотность воды и ртути.

А.3.3.2 При перепадах давления менее 3 м вод. ст следует применять обратные U-образные водовоздушные
дифманометры (рисунок А.5, б), выполненные из калиброванных стеклянных трубок, соединенных резиновыми
шлангами Воду из верхней части трубок следует отжимать сжатым воздухом из пневмосистемы низкого давления
или с помощью насоса

При использовании водовоздушных дифманометров для измерения больших перепадов давления (5—10 м
вод. ст.) целесообразно применять чашечный дифманометр (рисунок А.6). Одно колено в нем выполнено из тонкой
стеклянной трубки (диаметром 10—12 мм), а другое содержит металлический сосуд (чашу), уровень воды в кото-
ром определяют с помощью стеклянной трубки. Площадь сосуда в 100 и более раз больше площади поперечного
сечения трубки. Воду из верхней части сосуда с помощью сжатого воздуха отжимают таким образом, чтобы при
равных давлениях в коленах уровень воды находился в средней части сосуда. С повышением расхода воды уро-
вень воды изменяется практически только в стеклянной трубке.

а — обратный U-образный водовоздушный дифманометр;
б — U-образный ртутный дифманометр

Рисунок А.5 — Схема измерения перепада давления
е спиральных камерах турбин с помощью дифманометров

К пьезометрическим
выводам

Рисунок А.6 — Чашечный дифманометр

А.3.3.3 Для измерения перепада давления могут быть также использованы электрические дифманометры
класса точности 0,5—1.0 в сочетании со стрелочным или регистрирующим миллиамперметром класса точности
0,5. Регистрация позволяет упростить отсчет показаний и повысить точность измерений малых перепадов дав-
ления.

А.3.4 Расход воды

А.3.4.1 Определение расхода воды на ГЭС проводят методом «площадь — скорость» по измерениям мест-
ных скоростей с помощью гидрометрических вертушек

На низконапорных ГЭС мерное сечение располагают обычно во входном сечении водоприемника турбинного
водовода, на средне- и высоконапорных ГЭС — преимущественно в напорных трубопроводах.

А.3.4.2 При измерениях расхода воды в водоприемнике прямоугольного сечения мерный створ должен быть
замкнутым и должен удовлетворять основным требованиям гидрометрии. Поток, проходящий через это сечение,
должен быть прямолинейным и иметь направление скоростей, перпендикулярное сечению, при минимальной
пульсации скорости.

1 — стеклянные трубки; 2 — металлические трубки; 3 — шкала
Рисунок А. 7 — Схема дифманометра с трубами большого диаметра

А.3.4.3 Гидрометрические вертушки должны быть расположены в мерном створе таким образом, чтобы на-
правление потока, натекающего на вертушку, не превышало 10*. Практически у порога и на верхних горизонталях
углы натекания могут составлять более 10е, поэтому следует применять компонентные вертушки (ГР-21, ГР-55,
ГР-99).

А.3.4 4 Для обеспечения достаточно точного измерения расхода воды через турбину необходимо определен-
ное насыщение мерного створа гидрометрическими вертушками Количество точек измерения в прямоугольном
створе определяют из соотношения:

24>/р(М<36^/р,	(А.8)

где F — площадь сечения, м2;

М — количество вертушек, равное количеству точек измерения.

Весь мерный створ разбивают вертикальными и горизонтальными линиями, пересечение которых определя-
ет положение точек измерения Крайние вертикали и горизонтали выбирают как можно ближе к стенкам водопри-
емника. Пример расположения измерительных точек в мерных сечениях приведен на рисунке А.8.

При упрощенном способе испытаний количество точек измерения выбирают в четыре-пять раз меньше, чем
указано на рисунке А.8. Вертушки размещают равномерно по измерительному сечению.

А.3.4.5 При измерении скоростей в водоприемниках вертушки устанавливают на горизонтальной сварной
раме Рама может быть однорядной (рисунок А.9) или многорядной. Рама должна быть достаточно прочной и об-
текаемой.

А.3.4.6 Рекомендуется применять точечный способ измерений, когда при каждом режиме работы турбины
предусматривается последовательная установка рамы и измерение скоростей на отдельных горизонталях в преде-
лах полной высоты мерного створа. Допускается применять и интегральный способ измерений.

Рисунок А.8 — Пример расположения мерных точек в сечении водовода турбины

А-А

Рисунок А.9 — Однорядная вертушечная рама

А.3.4.7 Для перемещения вертушечных рам используют подъемные краны ГЭС или электрические лебедки.
Требуемые положения рамы должны быть заранее размечены по тросу или электрическому кабелю, связывающе-
му вертушки с регистрирующим устройством. В качестве последнего могут применяться хронографы, шлейфовые
осциллографы или специальные счетчики импульсов

.

А.3.4 8 При измерении расхода воды в напорных трубопроводах крутого сечения мерный створ выбирают
на прямых участках трубопровода, где измеряемые скорости находятся в пределах рабочего диапазона гидроме-
трических вертушек Длина прямого участка вверх по потоку должна быть не менее 20 диаметров, а длина между
мерным створом и местным сопротивлением, расположенным ниже по потоку, должна быть не менее 5 диаметров.

А.3.4.9 В круглом сечении минимальное число точек измерений должно быть 13. Точки должны быть рас-
положены на пересечении двух взаимно перпендикулярных диаметров, проведенных под углом 45е к горизонтали.
На каждом радиусе берут не менее трех точек, не считая контрольной, расположенной в центре трубопровода.

Крайние точки располагают как можно ближе к стенкам трубопровода, однако расстояние между стенкой и
осью вертушки не должно быть менее 0,75 диаметра ротора вертушки. Количество точек (Л4) на одном радиусе
определяются из соотношения:

4y[F(M(54F ,

(А9)

где R — радиус трубопровода

На рисунке А.10 показано расположение точек измерений с установкой в мерном створе круглого трубопро-
вода вертушек ГР-55 и ГР-21 в зависимости от числа точек измерений на радиусе. В таблице А.1 приведены от-
носительные длины радиусов измерительных окружностей при числе точек измерений на радиусе от 3 до 8. (Здесь
гм — радиус измерительной окружности вертушки, ближайшей к стенке трубопровода.)

Рисунок А10 — Схема расположения вертушек
в круглом трубопроводе

А.3.4.10 Местные скорости потока можно измерять параллельным и интеграционным способами.

При параллельном способе измерений в мерном створе устанавливают стационарную раму с гидрометриче-
скими вертушками. В зависимости от диаметра трубопровода стационарная рама может состоять из двух или трех
штанг. В качестве примера на рисунке А. 11 показана стационарная рама из двух штанг

При интеграционном способе непосредственно измеряют средние скорости на окружностях круглого сече-
ния. Для этого применяют поворотную раму. Приводом рамы должен быть электродвигатель, который через редук-
тор поворачивает раму на один оборот.

А.3.4.11 Для исключения влияния пульсаций скорости на точность измерения продолжительность измерения
местной скорости должна быть не менее 100 с.

Для точного отсчета временных интервалов на регистратор должны быть заведены сигналы отметчиков вре-
мени Погрешность определения заданного интервала не должна превышать 0,2 %.

А.3.5 Положение регулирующих органов турбины

А.3.5.1 Измерение открытия направляющего аппарата и угла разворота лопастей поворотно-лопастных ги-
дротурбин необходимо проводить по шкалам сервомоторов. При этом используют тарировочные зависимости ука-
занных параметров от хода штока сервомотора направляющего аппарата и от указателя угла на маслоприемнике
после монтажа оборудования или окончания капитального ремонта при осушенном проточном тракте турбины

А.3.5.2 Для повышения точности отсчета к штатной шкале указателей рекомендуется поставить миллиметро-
вую линейку или наклеить на шкалу миллиметровую бумагу. Целесообразно одновременно производить измере-
ния открытий регулирующих органов по указателям на колонке регулятора частоты вращения.

Рисунок А. 11 —Стационарная батарея

А.4 Обработка материалов испытаний

А.4.1 Вычисление расхода воды

А.4 1.1 Расход воды вычисляется как произведение средней скорости потока на площадь поперечного сече-
ния мерного створа. При этом принимают направление скорости перпендикулярно плоскости сечения Среднюю
скорость вычисляют интегрированием поля местных скоростей, заданного в виде эпюры скоростей в сечении пото-
ка. В практике измерения расходов воды на ГЭС наибольшее применение нашел метод графоаналитического ин-
тегрирования поля местных скоростей, являющийся разновидностью метода графического интегрирования Ниже
приведена последовательность вычисления расхода воды указанным методом.

Значение местной скорости в каждой точке измерения определяют по частоте вращения вертушечной лопа-
сти, определяемой по числу замыканий контактов вертушки в единицу времени. По частоте вращения, пользуясь
градуировочной характеристикой вертушки, определяют значение скоростей в каждой точке измерения.

А.4.1.2 Вычисление расхода воды в водоводах прямоугольного сечения выполняется следующим образом.

Для каждой измерительной горизонтали строят эпюру скоростей как зависимость скорости от расстояния до
стенки водовода (рисунок А. 13) и подсчитывается площадь эпюры. Она состоит из двух частей, одна из которых
заключена между двумя крайними измеренными скоростями, а другая образована пристеночными зонами между
стенкой и крайней измеренной скоростью Площадь пристеночных зон (S 41 0) с двух сторон измерительной гори-
зонтали вычисляют по приближенной формуле:

3.—УЛ.	(АЛО)

где т — коэффициент, определяемый экспериментально в соответствии с ГОСТ 9.439. При отсутствии экспери-
ментальных данных можно принимать т = 7;

\/у — местная скорость в крайних точках измерительной горизонтали на расстоянии у от ближайшей стенки.
Площадь остальной части эпюры может быть определена графически планиметром или графоанали-
тическим методом.

Средняя скорость на горизонтали V, м/с. определяется выражением:

V = (S't + S;+S2)IL,

где Si и S{ — площади пристеночных зон.

Рисунок А 13 — Эпюры скоростей в мерном створе прямоугольного сечения

Строят график зависимости V от высоты измерительного сечения (см. рисунок А. 13). Площадь эпюры S4
между крайними горизонталями определяют графоаналитическим методом, а площади пристеночных зон вычис-
ляют по формуле:

S3 =

т

/п + 1

(А.12)

где Vy — средняя скорость на крайних горизонталях

Средняя в сечении скорость Уср, м/с, определяется выражением.

Vcp = (S^*S; + S4^.	(А. 13)

Расход воды численно равен произведению средней скорости на площадь сечения мерного створа.

А. 4.1.3 При вычислении расхода воды в круглом трубопроводе средняя скорость потока Уср, м/с, определя-
ется суммой двух интегралов:

(А 14)

где гм — радиус окружности, на которой расположены точки измерения, ближайшие к стенке (рисунок А.14, а);
г — средняя скорость на окружности радиусом г.

Средние скорости V на измерительных окружностях вычисляют как среднеарифметическое местных скоро-
стей. определенных на каждой окружности.

Строят график зависимости Уот (r/R)2 отг = 0 до г = гм (рисунок А 14, б). Площадь полученной эпюры опре-
деляют методом трапеций. Так. при установке трех вертушек на радиусе площадь эпюры до крайней измеренной
точки будет равна:

S. = | (‘"о + г,)+1 (й, + г,) +1 (F2 + F3).

где а = (г,//?)2; b - ЩЯ? - (r^R)2; с = (б/R)2 - (r^R)2

.

а — схема расположения измерительных окружностей; б — кривая зависимости гот (//Я)2
Рисунок А. 14 — Г рафики для определения расхода воды в круглом трубопроводе

Площадь эпюры S2 в пристеночной зоне вычисляется по приближенной зависимости;

(А. 15)

где т — коэффициент, определяемый экспериментально (л? = 4 - 10); при отсутствии экспериментальных дан-
ных рекомендуется принимать т = 7;

₽м — средняя скорость в ближайшей к стенке точке измерения.

Средняя скорость потока численно равна сумме площадей S1 и S2, а расход — произведению средней ско-
рости на площадь поперечного сечения трубопровода

А 4 1.4 Для вычисления расхода воды при упрощенном способе испытаний обязательно должен быть испы-
тан агрегат с протарированным створом спиральной камеры. По результатам испытаний с одновременным измере-
нием скоростей потока и перепада давления производят вычисление расхода воды в соответствии с выражением
(А. 15) и среднеарифметического значения скорости (V):

(А 16)

где »'•—скорость в / точке измерения; М—число точек измерения.

А 4 1.5 Делением расхода воды на площадь мерного сечения вычисляют среднюю скорость v^. м/с, и опре-
деляют коэффициент коррекции а:

vcp = ai:	(А.16‘)

Полученное значение а распространяется на все агрегаты, и расход воды определяется выражением;

Q = F а\\	(А.16")

где F—площадь мерного сечения, м2.

А.4.2 Определение параметров тарировочного уравнения расходомерного створа спиральной камеры

А 4 2.1 Связь между расходом воды и перепадом давления в спиралькой камере определяется тарировоч-
ным уравнением расходомерного створа:

Q = Khn.	(А.17)

где К — тарироеочный коэффициент,
л — показатель степени.

А 4.2.2 Определение численных значений параметров тарировочного уравнения производят по результатам
одновременных измерений расходов воды и перепада давления Для проверки постоянства параметров уравнения
в диапазоне измерения расходов строят зависимость IgQ = f(lgh) (рисунок А 15), представляющую прямую линию.
Точки, отклоняющиеся от прямой за пределы зоны погрешностей, должны быть исключены из дальнейшей обра-
ботки (например, точки 1 и 2 на рисунке А. 15). При отсутствии разброса точек от прямой значения К и л могут быть
определены непосредственно из графика.

(A.18)

Algh
IgX = IgQ-nlgn.

Рисунок A 15 — Тарировочная характеристика расходомерного створа
спиральной камеры в логарифмических координатах

Xlgh/llgK + n£(lghj2 = £(lgQ, Igh,).

\	и	(А.19)

MlgK + n£(lg/j,) = £(lgQf).

где М — число измерений

А.4.3 Вычисление напоров

А. 4 3.1 Напор гидроустановки (напор — брутто) вычисляется как разность уровней верхнего и нижнего бье-
фов. и только в тех случаях, когда измерение нижнего бьефа производится непосредственно на выходе из отсасы-
вающей трубы испытуемого агрегата, учитывается скоростной напор по формуле (А 1).

А 4 3.2 Для определения напора турбины (напор — нетто) во всех случаях рекомендуется пользоваться фор-
мулой (А. 3), предварительно определив зависимость потерь напора от расхода воды. Потери напора для низкона-
порных турбин (см. рисунок А.2, а) определяются зависимостью.

(А. 20)

а для высоконапорных турбин (см. рисунок А.2, б) — зависимостью:

(А.20’)

Вычисленные значения потерь напора наносят на график в поле координат Hw- Q, по которым проводится
параболическая кривая HW = C ■ & (рисунок А.16). Значение коэффициента С определяется по методу наимень-
ших квадратов выражением:

м

(А.21)

С = ^—

ZQ*

1-

1

Рисунок А 16 — График зависимости потерь напора
в турбинном водоводе от расхода воды

А.4.4 Порядок построения основных энергетических характеристик при абсолютном методе испытаний

А.4 4.1 Для окончательного расчета энергетических характеристик должны быть использованы тщательно
проверенные результаты измерений, приведенные к постоянному напору и номинальному значению частоты вра-
щения При отклонении частоты вращения гидроагрегата от номинального значения более чем на 0.5 % произво-
дят пересчет измеренного значения напора по формуле:

где индекс «ч» относится к измеренным значениям частоты и напора, а индекс «п» — к номинальному значению
частоты и приведенному к ней напору.

(А.23)

При отклонениях напора от среднего или заданного значений в пределах ± 3 % выполняют пересчет изме-
ренных значений мощности и расхода воды по формулам подобия:

(А.24)

(А 24)

где Qnp, Рпр — расход и мощность, приведенные к постоянному напору Нпр.

А 4 4.2 После внесения необходимых корректировок измеренных значений расхода и мощности строят кон-
трольные графики зависимости расхода и мощности от открытия направляющего аппарата. Для дальнейших рас-
четов оставляют точки, не выходящие за пределы зоны максимальных погрешностей измерений

По указанным точкам выполняют построение расходной характеристики гидроагрегата для постоянного на-
пора ГЭС или напора гидроагрегатного блока (для деривационных ГЭС с общим для нескольких агрегатов дерива-
ционным водоводом) (рисунок А. 17).

Рисунок А. 17 — Расходная характеристика гидроагрегата (1) и турбины (2)

Коэффициент полезного действия гидротурбинного блока (л^,) вычисляют по формуле:

_102Р

(А.25)

"<W

Для деривационных ГЭС с общим для нескольких агрегатов водоводом вместо напора Нг для расчетов ис-
пользуют напор Н^, КПД гидроагрегата (па) вычисляют по аналогичной формуле:

102Р

(А.251)

О(Н.

Для представления рабочей характеристики гидроагрегата и турбины при постоянном напоре турбины рас-
ход и мощность должны быть приведены к этому напору по формулам (5.14) и (5.14').

Для определения характеристик турбины необходимо знать зависимость КПД генератора (лг) от мощности
для cos ф. при котором выполнены испытания. Указанная зависимость принимается либо по данным натурных ис-
пытаний. либо при отсутствии таковых по гарантиям завода — изготовителя генератора

Вычисляют значения КПД и мощности гидротурбины:

Пт = 11в/Лг	(А.26)

Л/г=Р/Пг.	(А.27)

По вычисленным значениям выполняют построение рабочих характеристик блока, агрегата и турбины (ри-
сунок А. 18), а также расходной характеристики турбины для постоянного значения напора турбины (см. рисунок
А.18).

Рисунок А.18 — Рабочие характеристики гидротурбинного блока (1),
гидроагрегата (2) и гидротурбины (3)

Для проверки соответствия расходных и рабочих характеристик необходимо иметь в виду, что точка Ро на
касательной, проведенной из нуля к расходной характеристике, соответствует максимальному значению КПД.

А.4.4.3 Для построения эксплуатационной характеристики необходимо иметь результаты испытаний как ми-
нимум при трех напорах. Для удобства использования характеристики эксплуатационным персоналом ГЭС ее по-
строение выполняют в координатах Hr- Р, т. е. представляют эксплуатационную характеристику гидротурбинного
блока.

Для построения характеристики предварительно строят серии рабочих и расходных характеристик для по-
стоянных значений напора Нг (рисунок А. 19). При значениях КПД в целых числах определяют соответствующие
им значения мощности. Полученные точки наносят в поле координат Нг - Р и по ним строят линии равных КПД.
Координаты линий равных расходов определяют по серии расходных характеристик.

n&v %	Q. м3/с

Рисунок А19 — Рабочие и расходные характеристики гидротурбинного блока для трех напоров

1 — линия равных КПД; 2 — линия равных расходов; 3 — линия ограничения мощности генератора;
4 — линия ограничения мощности турбины

Рисунок А.20 — Эксплуатационная характеристика гидротурбинного блока

На эксплуатационную характеристику (рисунок А 20) наносят линии ограничения максимальной мощности
Вертикальная линия соответствует максимальной мощности генератора, а наклонная —турбины

Последняя наносится по результатам натурных испытаний с учетом гарантий завода-изготовителя Пересе-
чение линий соответствует расчетному напору ГЭС.

С эксплуатационной характеристики турбины на построенную характеристику могут быть также перенесены
линии допустимых высот отсасывания.

А.4 4 .4 Эксплуатационная характеристика является основой для построения остальных энергетических ха-
рактеристик (удельных расходов воды, относительных приростов и т. д ). Так, по желанию заказчика могут быть
представлены серии характеристик удельных расходов воды q = f{P) для постоянных значений напоров. Удельный
расход воды q, м3/ МВт• ч, вычисляют по формуле:

367,2н;

(А.28)

Пап

Удельный расход воды является мерой энергетической эффективности использования стока, т. е. затрат
энергоносителя (воды) на выработку электроэнергии. Наиболее экономичный режим работы агрегата соответству-
ет минимальному значению удельного расхода.

А.4.5 Определение КПД при индексном методе испытаний

А 4 5.1 В случае, если численные значения параметров тарировочного уравнения расходомерного створа
спиральной камеры определены предшествующими испытаниями абсолютным методом, по уравнению (А. 15) про-
изводят вычисление расхода воды по измеренным значениям перепада давления. Последующие расчеты и по-
строение характеристик производят так же, как и при абсолютном методе испытаний (А.5.4).

А.4.5.2 При проведении испытаний на нетарированном створе принимают наиболее вероятное значение
показателя степени п = 0,5 (если нет других данных, свидетельствующих, что л 10,5). По измеренным значениям
перепада давления вычисляют индексное значение расхода воды:

(А. 29)

где к — масштабный коэффициент, значение которого может быть принято любым, в т. ч. равным единице.

При подсчете по приведенной формуле следует помнить, что не всегда показатель степени равен 0,5. Часто
значения показателя степени составляют от 0,48 до 0,52 и характерны в основном для лолуспиральных конструк-
ций спиральных камер Для стальных спиральных камер полного охвата отклонение показателя степени находится
в пределах 0,49—0,51 при 95 % доверительной вероятности.

Эффект изменения показателя степени отражается на форме кривой относительного КПД, поэтому при про-
ведении испытаний в целях уточнения рабочих характеристик гидротурбины следует использовать результаты
дополнительных испытаний с использованием двух независимых пар отборов давления, а также произвести со-
поставление получаемой характеристики относительного КПД с рабочей характеристикой, пересчитанной с мо-
дельной.

А 4 5.3 При отклонении частоты вращения от номинального значения выполняют пересчет значений QM, Н и
Р по формулам (А.20) и (А. 21), а при отклонениях напора от среднего — по формулам (А.22) и (А.22‘).

Также, как и при абсолютном методе, производят построение контрольных графиков и отбор действительных
точек для последующих расчетов, а затем строят кривую зависимости индексного значения расхода от мощности.

Индексный КПД блока (Апбл) вычисляют по всем действительным точкам:

(АЗО)

По полученным точкам строят индексную рабочую характеристику блока, которая должна представлять со-
бой плавную линию, осредняющую нанесенные точки в пределах допустимой погрешности. На построенной ин-
дексной рабочей характеристике находят точку Ро с максимальным значением КПД (АПбл)|«кс- Все найденные
индексные значения КПД могут быть пересчитаны в относительные значения КПД (q*):
по которым строят рабочую характеристику в относительных единицах КПД.

А.4.5.4 Для вычисления потерь напора и определения рабочей характеристики турбины принимается, что
максимальное значение КПД турбины равно гарантированному значению КПД для данного напора. При этом для
ПЛ-турбин комбинаторная зависимость должна соответствовать оптимальной. Используя паспортные данные ге-
нератора, определяют КПД генератора для мощности Р0. Определение расхода воды, соответствующего мощно-
сти Ро, выполняют методом итераций

На первом шаге считают, что потери напора в подводящем тракте равны измеренному значению потерь
при мощности Ро или при перепаде давления ho.

Тогда

Для найденного значения напора турбины по заводской эксплуатационной характеристике турбины при на-
грузке Л/о =	/ г|г определяют КПД турбины пт и вычисляют величину расхода:

Qo1 = 102 ■ Pof-f пт Пг' Нг1

и скоростной напор Hvt -QlJ2gF2,
где F— площадь сечения в месте установки манометра.

На втором шаге производят следующие вычисления:

42 = «n-4i:

"п = ч-ч.-2;

0<й = 1р2 Пт Пг »г2;

Вычисления повторяют до тех пор, пока не будет выполнено условие (Qo/Q^^ -1) 100 % где с— же-
лаемая степень приближения, например, 0,5 %.

После выполнения заданного условия значение расхода, определенное на последнем шаге, принимается за
истинное и определяется тарировочный коэффициент расходомерного створа спиральной камеры:

K=Q^\h.	(А.32)

По измеренным значениям перепада давления производят вычисление абсолютных значений расхода воды,
после чего и построение энергетических характеристик производят так же, как и при абсолютном методе испытаний

А 4 5.5 Полученные в результате расчетов рабочие характеристики турбины и блока представляют зависи-
мость абсолютных значений КПД от мощности. Однако следует помнить, что испытания индексным методом не
устанавливают абсолютные значения КПД и на характеристиках следует указывать, что они получены из условия
равенства максимальных значений КПД турбины гарантированному заводом значению.

Все полученные рабочие характеристики могут быть представлены в относительных значениях КПД кото-
рые определяются их отношением к максимальному значению КПД турбины

А.4.6 Оценка погрешностей

А 4 6.1 Для оценки зоны неопределенности энергетических характеристик, получаемых в результате испыта-
ний, должны быть указаны погрешности результатов измерений.

Все погрешности подразделяются на систематические и случайные. Первые из них имеют характер посто-
янных составляющих, и в тех случаях, когда они могут быть предсказаны, учитываются в окончательном резуль-
тате измерений. К такому типу погрешностей может быть отнесена неточность нуля отсчета. Непредсказуемые
систематические погрешности чрезвычайно трудно обнаружить, поэтому невозможно скорректировать результат
измерения.

Случайная погрешность измерения легко обнаруживается последующими измерениями, поэтому ее зна-
чение может быть существенно уменьшено увеличением количества и продолжительности измерений. Так, при
л-кратном измерении величины X, за результат измерения принимается среднее арифметическое значение Х-.

(А.ЗЗ)
Л /-1

Среднеквадратическое отклонение аХ/ определяется как:

(А. 34)

л-1

i-i

При построении функциональной зависимости по усредненным результатам измерений х; в л точках полоса
ее неопределенности ох уменьшается в \п раз, т. е.:

°х =	(А.35)

А 4 6.2 Максимальные погрешности измерений основных энергетических параметров определяются следую-
щими выражениями. Для напора гидроэлектростанции:

(А. 36)

•100%.

АВБ+ДНБ

Ч

где \ВБ и ЛНБ — абсолютная погрешность измерений уровней верхнего и нижнего бьефов, определяемая средним
размахом колебаний уровней.

Для напора гидротурбины:

где \HW— абсолютная погрешность определения потерь напора

Для активной мощности при измерении ее трехфазным или двумя однофазными ваттметрами при равно-
мерной загрузке фаз:

(А. 37)

где Л — абсолютная погрешность измерения перепада давления, определяемая ценой деления дифманометра.

При измерении перепада давления электрическими дифманометрами:

(А.39)

6, =0,5^-100%

где 6^ и — предельные относительные погрешности трансформаторов тока и напряжения, определяемые их
классом точности;

6ВТТ — погрешность ваттметра.

Погрешность измерения расхода воды гидрометрическими вертушками рассчитывают в соответствии с
требованиями ГОСТ 8.439 или при отсутствии необходимых данных принимают:

- для закрытых турбинных входов и трубопроводов диаметром 1,2—1,5 м — 1,2%;

- для трубопроводов диаметром более 1,5 м — 1 %.

Погрешность измерения расхода воды (8q) индексным методом с помощью ртутного или водовоздушного
дифманометров определяется как:

(А. 38)

(А 40)

где 6Д и 6п — предельные относительные погрешности дифманометра и вторичного прибора, определяемые их

классом точности.

Погрешность определения КПД (5п) вычисляется по формуле

8,

А.4.6.3 Погрешность результата при определении разности КПД двух сравнительных испытаний может быть
ниже, чем при определении самих значений КПД Это достигается выполнением испытаний в идентичных условиях
с использованием одинаковых методов и средств измерений, благодаря чему большая часть систематических по-
грешностей может не учитываться.

При измерении мощности с использованием тех же трансформаторов тока и напряжения их погрешности мо-
гут не приниматься в расчет Систематические погрешности ваттметров могут не учитываться только в тех случаях,
когда используются те же приборы, которые между испытаниями не подвергались воздействиям, могущим повлечь
за собой изменение их погрешности.

Поскольку сравнительные испытания проводятся в основном индексным методом, то при вычислении по-
грешности измерения расхода может не учитываться точность тарировки расходомерного створа, т е. может при-
ниматься в расчет только случайная погрешность, которая путем увеличения количества отсчетов может быть
достаточно малой.

А.4.6.4 При нахождении характеристик по измеренным точкам методом наименьших квадратов для оцен-
ки среднего квадратического отклонения определения характеристики можно пользоваться формулами (А.29) и
(А.30). полагая за X значение в / точке, найденное по характеристике.

А.5 Определение оптимальной комбинаторной зависимости поворотно-лопастных гидротурбин

А.5.1 Метод пропеллерных характеристик

А.5.1.1 Сущность метода пропеллерных характеристик заключается в определении оптимальной комбина-
торной зависимости, обеспечивающей такое соотношение между открытием направляющего аппарата и разворо-
том лопастей рабочего колеса, которое соответствует наивысшему из возможных значений КПД гидротурбины. Ли-
ния наивысших значений КПД получается как огибающая пропеллерных рабочих характеристик, представляющих
собой кривую зависимости КПД гидротурбины от мощности при постоянном угле разворота лопастей.

А.5.1.2 Для определения оптимальной комбинаторной зависимости необязательно знать абсолютные значе-
ния КПД поэтому испытания проводятся, как правило, индексным методом.

А.5.1.4 После снятия рабочей характеристики комбинаторную связь разобщают и механизмом ручного управ-
ления проводят установку различных открытий направляющего аппарата и углов разворота лопастей рабочего
колеса. Пропеллерные характеристики должны быть сняты не менее чем при пяти углах разворота лопастей; при
каждом угле устанавливают не менее пяти различных открытий направляющего аппарата.

А.5.1.3 Снятию пропеллерных характеристик предшествует определение рабочей характеристики гидро-
агрегата при установленной комбинаторной связи Для этого задают нагрузки от минимальной, соответствующей
минимальному углу разворота лопастей, до максимальной. Порядок выполнения испытаний определен в А.2.2.

А.5.1.5 Во время проведения испытаний для контроля за правильностью выполнения измерений рекоменду-
ется производить построение контрольных графиков h = f(S) и Р = fl[S). Для контроля за ходом снятия пропеллер-
ной характеристики необходимо вычислять индексное значение КПД без учета изменений напора и производить
построение пропеллерных характеристик Опыт по определению пропеллерной характеристики можно считать за-
вершенным. когда на восходящей и нисходящей ветвях каждой характеристики находится не менее чем по две
точки.

Для исключения влияния люфтов в механизмах управления регулирующими органами их перемещение при
установке нужного режима следует проводить всегда в одном направлении, например, всегда в сторону открытия

А 5.1.7 При обработке результатов измерений следует учесть влияние изменений напора и при необходи-
мости привести их к постоянному напору по формулам подобия. Производится уточнение контрольных графиков
h - и Р = /(S). При имеющемся разбросе точек все линии проводятся как осредняющие. Уточнение отдельных
кривых может быть произведено путем дополнительного построения кривых Л= Г(ф°) при S = const и Р = f (ф°) при
S = const, первые из них должны быть близки к прямым линиям, наклон которых возрастает с увеличением S. По
контрольным графикам производят построение графиков h = f (Р), представляющих собой монотонно-вогнутые
функции

А.5.1.6 Для уточнения профиля кулачка комбинатора в полном диапазоне изменений напоров испытания
должны быть выполнены не менее чем при трех значениях напоров.

А.5.1.8 Подсчитанные по формуле (А 28) значения индексных КПД наносят на график в координатах А и Р.
При расчете используют уточненные значения измеренных параметров, а для уточнения формы пропеллерных
характеристик могут быть взяты дополнительные точки с соответствующих кривых (рисунок А.21).

‘>lh, мм. рт. ст

|  |  |  |  |  | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | X |
|  |  |  |  |  | \-7(5 |
|  |  | & |  | .5* |  |
| А | л> =-12.5е 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | \-O.5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | \-4,Е | • |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |

'100	100 120	130	140 150 160 170	180 190 200 210	220

Р. МВт

Рисунок А.21 — Пропеллерные расходные характеристики

По полученным пропеллерным характеристикам проводят огибающую, являющуюся рабочей характеристи-
кой гидроагрегата при оптимальной комбинаторной связи. Точки касания огибающей с пропеллерными характери-
стиками позволяют определить координаты оптимальной зависимости Для этого на том же графике (рисунок А 22)
строят кривые S = f (Р). по которым находят значение S. соответствующее точке касания при известном значении ф
По найденным координатам производят построение комбинаторной зависимости ф° - f(S)

А.5.1.9 Эффект оптимизации комбинаторной связи оценивают по разнице в КПД между огибающей и рабо-
чей характеристикой, снятой при установленной комбинаторной связи.

.

Рисунок А 22 — Графики для определения координат
оптимальной комбинаторной зависимости

А.5.1.10 Для построения серии комбинаторных зависимостей с необходимым шагом по напору выполняют
построение графиков линий равных углов в координатах Н 4г 0 - S (рисунок А 23), для чего используют комбина-
торные зависимости, построенные по результатам испытаний. Из графиков по сечениям для нескольких постоян-
ных напоров строят оптимальные комбинаторные зависимости (рисунок А 24).

Сравнивая полученные зависимости с установленными на турбине или заводскими, уточняют способ коррек-
ции комбинаторных связей, которая может быть произведена либо исправлением профиля кулачка комбинатора,
либо регулированием рычажных и зубчатых передач в элементах комбинаторной связи.

Нг.м

S, мм

Рисунок А.23 — Графики линий равных углов
в координатах Нг — S

Рисунок А.24 — Оптимальные комбинаторные зависимости для рабочего диапазона напоров

Типовая техническая программа энергетических испытаний гидроагрегата
абсолютным методом

Б.1 Цель испытаний

Определение действительных рабочей и расходной характеристик гидротурбины, сравнение измеренных
значений КПД с гарантированными заводом-изготовителем, тарировка расходомерного створа спиральной камеры
гидротурбины.

Б.2 Подготовительные работы

Должен быть выполнен следующий объем работ

- изготовление рамной конструкции для установки гидрометрических вертушек.

- монтаж вертушек на раме и разводка кабеля от вертушек до регистрирующего устройства.

- установка при остановленном гидроагрегате рамы с вертушками в мерном створе, который выбирается в
зависимости от схемы подвода воды к ГЭС либо внутри турбинного трубопровода, либо в водоприемнике;

- проверка и продувка пьезометрических выводов из спиральной камеры, установка и проверка дифманоме-
тров и манометров; подключение ваттметра;

- проверка приборов для измерения уровней верхнего и нижнего бьефов

Все посты наблюдений и измерений должны быть оборудованы в соответствии с действующими «Правила-
ми техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханическо-
го оборудования электростанций»

Б.З Содержание испытаний

Испытания должны выполняться в соответствии с ГОСТ 8.439.

Во время испытаний должны быть приняты меры по поддержанию стабильного режима работы по активной
мощности и уровню напряжения на шинах ГЭС.

Порядок проведения испытаний следующий:

- на испытуемом агрегате изменяют нагрузку ступенями в 5—7 %. На каждой ступени сохраняют постоянным
положение регулирующих органов турбины в течение времени, устанавливаемого рабочей программой испытаний;

- выполняют измерение уровней верхнего и нижнего бьефов ГЭС. перепада давления и давления на входе
в спиральную камеру, активной мощности и положения регулирующих органов, регистрируют показания гидроме-
трических вертушек.

Измерения должны быть проведены не менее чем при 10 различных нагрузках агрегата.

Общая продолжительность испытаний при установке вертушек в трубопроводе составляет 4—6 ч, а при их
установке в водоприемнике зависит от числа положений рамы и должно быть уточнено в рабочей программе ис-
пытаний.

В конце испытаний агрегат должен быть остановлен и рама с вертушками демонтирована.

Техническое руководство испытаниями осуществляет представитель организации, которая проводит испы-
тания.

Рабочая программа испытаний утверждается техническим руководителем ГЭС. а при проведении испытаний
головных образцов оборудования подлежит предварительному согласованию с заводом-изготовителем

Типовая техническая программа энергетических испытаний гидроагрегата
индексным методом

В.1 Цель испытаний

Целью энергетических испытаний гидроагрегата индексным методом является определение формы рабочей
характеристики (при нетарированной спиральной камере) или действительных рабочей и расходной характеристик
гидротурбины (при тарированной спиральной камере), а также определение соответствия заводских гарантий по
максимальной мощности турбины действительным значениям.

В.2 Подготовительные работы

Должен быть выполнен следующий объем работ.

- проверка и продувка пьезометрических выводов из спиральной камеры турбины, установка и проверка
дифманометра и манометров;

- подключение ваттметра для измерения мощности генератора.

- проверка приборов для измерения уровней верхнего и нижнего бьефов

Все посты наблюдений и измерений должны быть оборудованы в соответствии с действующими правилами
техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического
оборудования электростанций и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

В.З Содержание испытаний

Испытания должны выполняться в соответствии с международным кодом натурных приемо-сдаточных ис-
пытаний гидравлических турбин и методическими указаниями по эксплуатационным энергетическим испытаниям
гидроагрегатов

Во время испытаний должны быть приняты меры к поддержанию стабильного режима работы ГЭС по актив-
ной мощности. На испытуемом агрегате следует поддерживать постоянное значение cos ф = 0.

Порядок проведения испытаний следующий:

- на испытуемом агрегате изменяют нагрузку ступенями в 5—7 %;

- на каждой ступени открытие регулирующих органов турбины сохраняют постоянным в течение 3—10 мин .
в течение которых выполняют измерение уровней верхнего и нижнего бьефов, перепада давления и давления на
входе в спиральную камеру, активной мощности и положения регулирующих органов

В пределах рабочего диапазона работы турбины устанавливают не менее 10 различных нагрузок.

Общая продолжительность испытаний составляет 3—4 ч.

По завершении испытаний должны быть демонтированы установленные приборы и агрегат сдан оператив-
ному персоналу

Техническое руководство испытаниями осуществляет представитель организации, которая проводит испы-
тания.

Рабочая программа испытаний утверждается техническим руководителем ГЭС, а при проведении испытаний
головных образцов оборудования подлежит предварительному согласованию с заводом-изготовителем.

Типовая техническая программа энергетических испытаний
по определению оптимальной комбинаторной зависимости гидротурбин

Г.1 Цель испытаний

Целью энергетических испытаний по определению оптимальной комбинаторной зависимости гидротурбин
является определение зависимости между открытием направляющего аппарата и углом разворота лопастей рабо-
чего колеса, обеспечивающей работу гидротурбины при наивысших значениях КПД.

Г.2 Подготовительные работы

Должен быть выполнен следующий объем работ

- проверка и продувка пьезометрических выводов из спиральной камеры турбины, установка и проверка
дифманометра и манометров;

- подключение ваттметра для измерения мощности генератора;

- проверка приборов для измерения уровней верхнего и нижнего бьефов.

Все посты наблюдений и измерений должны быть оборудованы в соответствии с действующими правилами
техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического
оборудования электростанций и правилами техники безопасности при эксппуатации электроустановок.

Г.З Содержание испытаний

Испытания должны выполняться в соответствии с международным кодом натурных приемо-сдаточных ис-
пытаний гидравлических турбин и методическими указаниями по эксплуатационным энергетическим испытаниям
гидроагрегатов

Во время испытаний должны быть приняты меры по поддержанию стабильного режима работы ГС по актив-
ной мощности. На испытуемом агрегате следует поддерживать постоянное значение cos ф. Испытания проводят
при работе агрегата под нагрузкой на ручном управлении при разобщенной комбинаторной связи.

Порядок проведения испытаний следующий:

- при нескольких постоянных значениях угла разворота лопастей устанавливают различные открытия направ-
ляющего аппарата и, наоборот, при нескольких постоянных значениях открытия направляющего аппарата устанав-
ливают различные углы разворота лопастей, каждый установленный режим выдерживают в течение 3—5 мин.

- проводят измерение уровней верхнего и нижнего бьефов, перепада давления по дифманометру, активной
мощности генератора и положения регулирующих органов.

Общая продолжительность испытаний составляет 4—6 ч.

По завершении испытаний должна быть восстановлена комбинаторная связь, демонтированы установлен-
ные приборы и агрегат сдан оперативному персоналу

Техническое руководство испытаниями осуществляет представитель организации, которая проводит испы-
тания.

Рабочая программа испытаний утверждается техническим руководителем ГЭС.

Методические указания по техническому обследованию узлов гидроагрегатов
при их повреждениях

Д.1 Общие положения

Анализ аварий и отказов гидромеханического оборудования ГЭС показывает, что наиболее повреждаемыми
элементами оборудования являются рабочие колеса гидротурбин, камеры рабочих колес поворотно-лопастных
гидротурбин, направляющие подшипники гидротурбин и гидрогенераторов, подпятники гидроагрегатов и масло-
приемники поворотно-лопастных гидротурбин. На их долю приходятся порядка 2/3 всех нарушений и практически
все аварии Ниже изложены методические указания по обследованию упомянутых узлов при их повреждениях, а
также указан минимальный объем данных по гидроагрегату и поврежденному узлу, необходимых для установления
причин повреждения

Д.2 Рабочее колесо и камера рабочего колеса гидротурбины

Д.2.1 Общие данные по гидроагрегату, рабочему колесу гидротурбины и камере рабочего колеса гидротур-
бины

- тип турбины (ПЛ, Пр. Д, РО), тип и исполнение гидрогенератора;

- мощность гидрогенератора, частота вращения, напор ГЭС;

-дата ввода в эксплуатацию гидроагрегата;

- сведения о перемаркировке гидроагрегата на повышенную мощность, насколько была повышена мощ-
ность, дата перемаркировки,

- основные данные рабочего колеса и камеры рабочего колеса:

а)	типоразмер турбины;

б)	диаметр рабочего колеса;

в)	число лопастей рабочего колеса;

г)	диаметр камеры рабочего колеса;

д)	толщина стенки камеры;

- выполнение радиально-осевого рабочего колеса: литое, сварно-литое, цельное сварно-литое или состав-
ное (из половин);

- материал ступицы, обода и лопастей радиально-осевого рабочего колеса; наличие защитной облицовки
лопастей;

- материал лопастей поворотно-лопастного или пропеллерного рабочего колеса; наличие защитной обли-
цовки лопастей;

- материал камеры рабочего колеса ПЛ- или Пр-гидротурбины: чугунное или стальное литье, стальной про-
кат и сварка, наличие облицовки из нержавеющей стали и др.

- повреждения (или нарушения в работе), имевшиеся на данном рабочем колесе и камере рабочего колеса
за последние 10 лет, их даты, краткое описание, причины,

- мероприятия, проводившиеся на данном рабочем колесе в процессе эксплуатации в целях повышения
его надежности: изменение геометрии лопастей или замена элементов конструкции (подрезка или подварка ло-
пастей, эабетонирование отъемного сегмента, замена части лопастей и т. д.), введение дополнительных деталей
или устройств (подача воздуха непосредственно к местам кавитации на лопастях, установка антикавитационных
планок на лопастях и т. д.) и др.;

- дата последнего ремонта рабочего колеса и камеры рабочего колеса, перечень и результаты работ, про-
водившихся при этом ремонте (дефектоскопия металла, балансировка рабочего колеса, если они проводились);

- число часов работы гидроагрегата после последнего ремонта рабочего колеса и/или камеры рабочего ко-
леса.

Д2.2 Обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие повреждению:

- режим работы гидроагрегата перед повреждением и при повреждении. В каких режимах и хак длительно
гидроагрегат работал перед повреждением Была ли длительная работа в нерасчетных режимах: холостой ход,
малые нагрузки, перегрузки, низкие напоры, нерасчетная высота отсасывания и др.;

- какие изменения режимов проводились непосредственно перед повреждением: набор или снятие нагрузки,
пуск, останов, сброс нагрузки и т. д. Осуществлялись ли эти операции на автоматическом или на ручном управле-
нии. Указать точное время проведения всех операций и время останова при повреждении;

- каким образом был остановлен гидроагрегат при повреждении: действием защиты или оперативным пер-
соналом;

- особенности поведения гидроагрегата перед повреждением и при повреждении

а)	имелись ли замечания к системе регулирования («качания» в системе, пульсация давления в маслопро-
водах, частое включение насосов МНУ и др.);

б)	отмечались ли повышенное биение вала гидротурбины и повышенная вибрация узлов гидротурбины;

в)	появлялись ли посторонние шумы и стуки в проточной части гидротурбины или в других узлах гидроагре-
гата.

Д.2.3 Объем обследований рабочего колеса при повреждении:

- визуальное обследование всех поверхностей рабочего колеса гидротурбины с регистрацией явных повреж-
дений и нарушений: обломов кромок лопастей, смятий, вырыва облицовки лопастей, кавитационных повреждений,
трещин в основном и наплавленном металле и др. Указывается место, площадь и глубина повреждений;

- обследование крепежа деталей рабочего колеса (плотность затяжки и состояние болтов крепления лопа-
стей ПЛ-гидротурбин, плотность соединения конуса и обтекателя рабочего колеса). При необходимости проведе-
ние ультразвукового контроля болтов крепления лопастей рабочего колеса ПЛ-гидротурбины;

- проведение дефектоскопии металла лопастей на входных, выходных и периферийных хромках, в зоне ган-
тельных переходов, а также в местах трещин, обнаруженных при визуальном обследовании на лопастях и других
деталях рабочего колеса с использованием методов магнитопорошковой, цветной дефектоскопии, травления или
других методов;

- измерение зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса поворотно-лопастной или пропеллерной
гидротурбины и зазоров в лабиринтах радиально-осевой гидротурбины.

Д.2.3.5 При выеме рабочего колеса РО-гидротурбины производят визуальное обследование лабиринтных
уплотнений, определение правильности формы (отсутствие овальности), проведение магнитопорошковой или дру-
гой дефектоскопии. При необходимости проводят проверку действительных геометрических размеров лопастной
системы.

Д.2.3.6 При отломах кусков лопастей или болтов крепления лопастей ПЛ-гидротурбины производят тщатель-
ное обследование поверхности излома для выявления возможных металлургических дефектов и установления
характера разрушения (усталостный, от перегрузки и др )

При необходимости проводят лабораторные исследования металла для определения его прочностных
свойств и соответствия заводским требованиям (химический анализ, определение механических свойств, метал-
лографические исследования и др.).

Д.2.4 Объем обследований камеры рабочего колеса гидротурбины при повреждениях.

- визуальное обследование всей поверхности камеры рабочего колеса и сопрягающего пояса с регистрацией
повреждений облицовки: вырывов кусков облицовки, вмятин от действия посторонних предметов или от задевания
лопастей за камеру, кавитационных разрушений, трещин и др. Указывают место, размеры и глубину повреждений
облицовки. При сквозном разрушении облицовки или ее вырыве указывают состояние бетона в месте вырыва
(глубину вырывания);

- определение мест и размеров отставания облицовки от бетона и наличие пустот за облицовкой путем про-
стукивания или инструментальным способом;

- проведение дефектоскопии металла облицовки в местах наличия трещин и других локальных дефектов;

- проведение обследований и анализа поверхности излома металла в местах вырыва облицовки для выяв-
ления характера разрушения (ударный, усталостный и пр.). При необходимости производится химический, метал-
лографический и другие анализы металла облицовки;

- определение фактической толщины облицовки камеры рабочего колеса в местах повреждения.

- определение формы камеры рабочего колеса (выявление местных выступов, впадин или эллипсности) в
горизонтальной плоскости по оси поворота лопастей или близкой к ней;

- определение состояния съемного сегмента камеры рабочего колеса ПЛ-гидротурбины:

а)	обследование рабочей поверхности съемного сегмента (со стороны проточной части турбины);

б)	обследование крепежа (затяжка и состояние талрепов, домкратов, болтов по периметру);

в)	проверка состояния ребер жесткости.

Д.З Направляющий подшипник гидротурбины

Д.3.1 Общие данные по гидроагрегату и турбинному подшипнику:

- тип гидротурбины, тип и исполнение гидрогенератора;

- мощность гидротурбины, частота вращения;

- основные данные направляющего подшипника гидротурбины:

а)	тип (кольцевой резиновый на водяной смазке, сегментный резиновый на водяной смазке, кольцевой баб-
битовый на масляной смазке, сегментный баббитовый на масляной смазке);

б)	диаметр расточки вкладышей (сегментов) подшипника; высота кольцевого подшипника, число вкладышей;
расположение вкладышей в один или едва яруса по высоте;

в)	число и размеры сегментов (в сегментных подшипниках): высота, ширина;

г)	тип уплотнения вала над и под турбинным подшипником (торцевой резиновый, торцевой углеграфитовый,
воротниковый и др.);

д)	величина эксцентриситета сегментов (для сегментных направляющих подшипников);

е)	система опирания сегментов в сегментных подшипниках (на сферический вкладыш, на болт со сфериче-
ской поверхностью, на опору с цилиндрической поверхностью);

ж)	способ регулировки зазоров (прокладками, болтовой, клиновой);

и)	нормативная величина зазора между валом и вкладышами (сегментами);

к)	способ смазки (самоциркуляция масла в ванне, принудительная циркуляция с помощью электронасоса,
принудительная циркуляция с помощью трубок Пито и вращающейся маслованны, проточная система и др.);

л)	система охлаждения масла в турбинных подшипниках на масляной смазке (с помощью встроенных мас-
лоохладителей, в охлаждающих отсеках обтекателя крышки турбины и др.);

-дата ввода в эксплуатацию данного гидроагрегата; дата последнего капитального ремонта, перечень работ,
проводившихся с турбинным подшипником при этом ремонте;

- повреждения, имевшиеся на данном турбинном подшипнике ранее; краткое описание, причины;

- мероприятия, проводившиеся на данном турбинном подшипнике в целях повышения его надежности (из-
менение или замена элементов конструкции, изменение системы смазки и охлаждения и др );

- какие операции и когда производились на данном турбинном подшипнике последний раз (регулировка за-
зоров, проверка и подтяжка крепежа, ревизия поверхностей трения и др );

- во скольких сегментах или вкладышах баббитового подшипника установлены термосопротивления и термо-
сигнализаторы Какова величина уставок на сигнал и на останов гидроагрегата;

- какими средствами осуществляется контроль смазки подшипника (расход воды или масла, давление воды
или масла в камере подшипника, уровень воды или масла и др);

- какими средствами и с какой периодичностью осуществляется контроль биения вала у турбинного под-
шипника

Д3.2 Обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие повреждению:

- режим работы гидроагрегата перед повреждением и при повреждении В каких режимах и как длительно
гидроагрегат работал перед повреждением (включая отклонения уровней бьефов от расчетных по напору и высоте
отсасывания);

- какие изменения режимов проводились непосредственно перед повреждением (набор или снятие нагрузки,
перевод в режим СК или из режима СК, пуск, останов). Осуществляпись ли эти операции на автоматическом ипи
ручном управлении. Указать точное время проведения всех операций и время останова при повреждении;

- каким образом остановлен гидроагрегат при повреждении: действием защиты или оперативным персоналом;

- особенности поведения гидроагрегата перед повреждением и во время повреждения: имелись ли заме-
чания к работе системы регулирования, системы автоматики и другим системам. Не отмечалось ли повышенной
вибрации и биения вала, появления постоянных стуков и шумов в гидроагрегате и т. л.;

- каково было значение параметров, характеризующих работу подшипника перед повреждением и при по-
вреждении: биения вала, расхода воды на смазку и давления воды в камере турбинного подшипника на водяной
смазке, температуры сегментов и масла подшипника на масляной смазке. Происходило ли изменение параметров
быстро, медленно или они были постоянными.

Д.3.3 Объем обследования турбинного подшипника при повреждении:

- измерение зазоров между валом и сегментами (вкладышами) перед разборкой подшипника;

- проверка крепления корпуса подшипника к крышке гидротурбины;

- проверка состояния поверхностей трения сегментов (вкладышей) с отражением в формулярах мест и раз-
меров местных повреждений (трещин, царапин, вырывов и выкрашиваний резины или баббита и др.), степени из-
носа, отставаний резины или баббита от основания;

- проверка состояния рубашки вала с отражением в формуляре местных повреждений, трещин, рисок, об-
рыва электрозаклепок и т. д.;

- определение степени износа рубашки вала подшипника на водяной смазке и проверка ее эллипсности;

- проверка состояния опорных болтов или опорных вкладышей в сегментных подшипниках (смятие опорных
поверхностей, состояние резьбы и пр );

- проверка состояния уплотнений турбинного подшипника' поверхностей трения резинового кольца и враща-
ющегося диска в торцевых уплотнениях, состояние резины и ее крепления в манжетных уплотнениях, состояние
элементов угпеграфитового уплотнения и др.;

- проверка состояния фильтров в системе смазки резиновых подшипников, величины расхода воды на смаз-
ку, состояние запорных и регулирующих устройств, устройств выпуска воздуха из камеры подшипника.

Д.4 Маслоприемники

Д 4 1 Общие данные по гидроагрегату и маслоприемнику:

- тип гидротурбины, тип и исполнение гидрогенератора, расположение направляющего подшипника(ов) ги-
дрогенератора;

- мощность гидрогенератора, частота вращения.

- основные данные маслоприемника:

а)	тип маслоприемника (высокий с внешним расположением маслопроводов; пониженной высоты с внешним
расположением маслопроводов; частично утопленный в полости вала с закрытым расположением маслопрово-
дов); для последнего типа указать также типоразмер;

б)	давление масла в системе регулирования;

в)	внутренний диаметр подводящих маслопроводов;

г)	внутренний диаметр сливного(-ых) маслопровода(-ов) из сливной ванны маслоприемника,

д)	внешние диаметры штанг маслоприемника;

-дата ввода в эксплуатацию данного гидроагрегата; дата последнего ремонта маслоприемника и перечень
работ, проводившихся в нем при этом ремонте;

- повреждения, имевшиеся на данном маслоприемнике за последние 10 лет (или нарушения в его работе),
их даты, краткое описание, причины;

- мероприятия, проводившиеся на данном маслоприемнике в процессе эксплуатации в целях повышения его
надежности (изменение, замена или введение дополнительных элементов конструкции).

Д4.2 Обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие повреждению:

- режим работы агрегата перед повреждением и при повреждении. В каких режимах и как длительно агрегат
работал перед повреждением;

- какие изменения режимов проводились непосредственно перед повреждением: набор или снятие нагрузки,
пуск, останов, режимы испытаний (сброс нагрузки, разобщение комбинаторной зависимости). Осуществлялись ли
эти мероприятия на автоматическом или на ручном управлении Указать точное время проведения всех операций
и время останова при повреждении;

- каким образом остановлен гидроагрегат при повреждении: действием защиты или оперативным персоналом;

- особенности поведения гидроагрегата перед повреждением и при повреждении:

а)	имелись ли замечания к системе регулирования («качания», плохой цикл работы насосов МНУ, повыше-
ние температуры масла в системе регулирования и др.);

б)	наблюдались ли повышенные протечки масла или его выплескивание через сливную ванну маслоприемника.

в)	отмечались ли повышенная вибрация или биения вала гидрогенератора;

г)	появлялись ли посторонние шумы и стуки на гидроагрегате, в каком месте и др;

- каково было значение следующих параметров перед повреждением: биения вала гидрогенератора, цикла
насосов МНУ, температуры масла в системе регулирования. Происходило ли изменение этих параметров перед
повреждением и как (быстро, медленно).

Д4.3 Объем обследования маслоприемника при повреждениях:

• измерение диаметров втулок и штанг, определение зазоров между ними,

- измерение зазоров между сегментами и втулкой генераторного подшипника;

- обследование втулок маслоприемника с отражением в акте и формуляре плотности их посадки на своих
местах, наличия задиров, натиров и других дефектов на поверхности трения и др,

- обследование штанг, выявление трещин, обломов у фланцевого соединения, плотности крепежа Выявле-
ние состояния поверхностей трения штанг с отражением в акте и формуляре выработки металла, полос бронзы,
изменения цвета поверхности и других дефектов;

- выявление состояния узлов механизма обратной связи;

- определение зазоров по лабиринту маслоприемника;

- проверка состояния изоляции маслоприемника от подшипниковых токов.

Д.5 Подпятник

Д5.1 Общие данные гидроагрегата и подпятника:

- тип гидротурбины, тип и исполнение гидрогенератора, расположение подпятника, количество и места рас-
положения направляющих подшипников;

- мощность гидрогенератора, номинальная частота вращения,

- основные данные подпятника:

а)	тип (однорядный, двухрядный, на гидравлической опоре, пружинном основании и т. д.);

б)	конструкция сегментов (с баббитовой облицовкой или с ЭМП-покрьггием. однослойные или двухслойные);

в)	число сегментов;

г)	радиальный и тангенциальный (по средней линии) размер сегментов;

д)	наружный и внутренний диаметры диска;

е)	общая нагрузка на подпятник (расчетная и действительная);

ж)	удельная нагрузка на сегменты Па (кг с/см2);

и)	средняя окружная скорость;

к)	величина тангенциального эксцентриситета;

л)	тип масла в ванне подпятника;

- дата ввода в эксплуатацию гидроагрегата. Дата установки в подпятнике ЭМП-сегментов; дата последнего
капитального ремонта. Указание работ, проводившихся в подпятнике при этом ремонте. Число часов работы и
число пусков агрегата с момента монтажа и с момента последнего капитального ремонта;

- повреждения, имевшиеся на данном подпятнике ранее, их даты, краткое описание, причины;

- мероприятия, проводившиеся на данном агрегате в целях повышения надежности подпятника (изменения
элементов конструкции подпятника, введение ограничений в режимы работы агрегата и др );

- во скольких сегментах подпятника (и в каких) установлены термосопротивления (для периодической ре-
гистрации температуры) и во скольких сегментах — термосигнализаторы (для сигнализации и защиты). Каковы
величины уставок на сигнал и останов агрегата;

- проводились ли мероприятия по повышению эффективности термоконтроля ЭМП-сегментов (прорези в
ЭМП-покрытии и др.) и когда.

Д5.2 Обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие повреждению:

- режим работы гидроагрегата перед повреждением и в момент повреждения. Как длительно и при каких
режимах гидроагрегат работал перед повреждением;

- какие изменения режимов проводились непосредственно перед повреждением (набор или снятие нагрузки,
перевод а режим СК или обратно, пуск, останов) Осуществлялись ли эти операции на автоматическом или ручном
управлении. Указать точное время проведения всех операций и время отключения и останова агрегата при по-
вреждении подпятника. Каким образом остановлен агрегат при повреждении: действием защиты или дежурным
персоналом;

- особенности поведения агрегата перед и во время повреждения подпятника: имелись ли замечания к рабо-
те системы регулирования, автоматики, торможения и другим системам Не отмечалось ли повышенной вибрации
и повышенного биения вала агрегата, появления посторонних стуков и шумов в агрегате, ненормального измене-
ния уровня масла в ванне подпятника и т. п.;

- какова была температура сегментов подпятника и масла в ванне во всех точках измерения в течение
двух суток до повреждения, непосредственно перед повреждением и при повреждении Каков был характер из-
менения температуры перед повреждением: медленное повышение, быстрое повышение, постоянная величина
Каковы были значения температуры подпятников других (хотя бы двух соседних) гидроагрегатов ГЭС

Д5.3 Объем обследования подпятника. При обследовании поврежденного подпятника должно быть прове-
рено и отражено следующее:

- состояние рабочей поверхности сегментов. Должны быть отражены в формуляре и указаны места и раз-
меры повреждений:

а)	подплавлений, выкрашиваний и выпучивания баббита, истирание, натиры, риски и другие дефекты на
рабочей поверхности;

б)	степень износа рабочей поверхности ЭМП-сегментов по контрольным рискам или по измерениям толщи-
ны сегментов в контрольных точках;

в)	состояние скосов на набегающей и сбегающей кромках фторопластовой поверхности ЭМП-сегментов,

г)	наличие и места отставания баббита от стального основания;

д)	нарушение припайки ЭМП-вкладыша к стальному основанию сегмента и другие возможные нарушения;

- состояние зеркальной поверхности диска Визуальное обследование диска (с отражением наличия рисок,
царапин, каверн, помутнения и других дефектов зеркальной поверхности). При необходимости определение ше-
роховатости методом слепков или другим методом. Определение волнистости (макронеровности) зеркальной по-
верхности диска путем прокрутки или с помощью поверочной линейки;

- состояние прокладок между диском и втулкой (при их наличии). Наличие зазоров между втулкой и диском
подпятника при поднятом на тормозах и при опущенном роторе путем осмотра и промеров по контуру. Проверка
плотности затяжки болтов крепления диска к втулке;

- состояние тарельчатых опор Обследование в целях выявления наличия или отсутствия трещин на верхней
поверхности; определение состояния нижней поверхности в месте контакта с опорным болтом с регистрацией
глубины и диаметра вмятины от сферической головки болта. При необходимости проверка на прессе прогиба опор;

- состояние головок опорных болтов. Определение величины смятия сферической поверхности болтов или
вкладышей в болты с помощью специального шаблона и щупа. При необходимости проверка твердости головок
опорных болтов или вкладышей, определение состояния резьбы болтов и втулок;

- определение в двухрядных подпятниках состояния поверхностей цилиндрических опор и сопряженных с
ними поверхностей балансиров;

- наличие вмятин и натиров на упорах, ограничивающих радиальное и тангенциальное смещение сегментов,
и на сегментах в местах соприкосновения с упорами. Глубина и расположение вмятин и натиров;

- величина действительных зазоров между сегментами и упорами (в тангенциальном и радиальном направ-
лениях);

- свобода качания сегментов (отсутствие защемления сегментов между упорами), а в двухрядных подпятни-
ках — свобода качания балансиров;

- действительная величина тангенциального и радиального эксцентриситета сегментов и соответствие его
нормативным значениям.

- расстояние от зеркальной поверхности диска подпятника на гидравлической опоре до основания в фикси-
рованных точках («маяках») для проверки герметичности упругих камер;

- равномерность осадки упругих камер в подпятниках на гидравлических опорах;

- проверка изоляции между диском и втулкой подпятника в генераторах подвесного исполнения;

- анализ масла в ванне подпятника в целях определения механических примесей, воды и пр.;

• равномерность распределения нагрузки между сегментами подпятника;

- контроль прилегания корпуса подпятника ко дну маслованны и дна маслованны к опоре.

Приложение Е
(обязательное)

Рекомендации по освидетельствованию гидроэнергетического оборудования ГЭС
при реконструкции и техническом перевооружении

Е.1 Организация освидетельствования

Е.1.1 Освидетельствование гидроэнергетического оборудования предполагает проведение комплекса работ,
на основании которых может быть дана объективная оценка состояния оборудования в целом и отдельных его
узлов, сделаны выводы о возможности его дальнейшей эксплуатации или необходимости замены в процессе мо-
дернизации или реконструкции.

Е.1.2 Назначение сроков начала работ и формирование комиссий по освидетельствованию основного и
вспомогательного гидроэнергетического оборудования осуществляет собственник (управляющая компания) ГЭС.
Он же осуществляет финансирование этих работ и направляет заявки организациям и лицам, привлекаемым к
освидетельствованию.

Е. 1.3 Работы по освидетельствованию состояния гидроэнергетического оборудования должны производить-
ся комплексно, в соответствии с программой, разработанной собственником, с привлечением при необходимости
специализированной организации, с привлечением соответствующих специалистов отрасли. В программе должны
быть предусмотрены следующие основные этапы работ:

- оценка технического состояния основного и вспомогательного гидроэнергетического оборудования на осно-
вании изучения эксплуатационной и ремонтной документации;

- анализ затрат на эксплуатацию и ремонт этого оборудования;

- проведение осмотров и испытаний отдельных узлов, систем и гидроагрегата в целом для получения до-
полнительной информации о состоянии оборудования, полученной на основании изучения эксплуатационной и
ремонтной документации гидроагрегатов;

- контроль за состоянием металла основных узлов оборудования в целях оценки остаточного ресурса его
работы.

Е. 1 4 Результаты испытаний и работ по обследованию оборудования в объеме Е.З настоящих рекомендаций
оформляются в соответствии с перечнем Е.2 и передаются техническому руководителю ГЭС.

Е.1.5 Технический руководитель ГЭС совместно с управляющей компанией организует представительное
обсуждение результатов освидетельствования совместно с представителями заводов — изготовителей основного
оборудования, ремонтных, научных и проектных организаций для принятия решения об объеме реконструкции или
модернизации оборудования ГЭС.

Е.1.6 При реконструкции многоагрегатных ГЭС, гидроагрегаты которых значительно отличаются по срокам
пуска, конструкции либо выполнены разными заводами-изготовителями, освидетельствование производится по
группам гидроагрегатов одной серии.

Е.2 Перечень документов, оформляемых по результатам освидетельствования

По результатам выполненных при освидетельствовании работ оформляются следующие документы:

- основные технические данные по ГЭС, гидротурбинному и гидрогенераторному оборудованию (приложе-
ние Ж);

- сведения об использовании и ремонтах гидроагрегатов (приложение И);

- эксплуатационные данные по ГЭС за последние 15 лет, гистограмма режимов работы (приложение И);

- сведения по произведенным заменам и реконструкциям узлов, перемаркировке гидроагрегатов (приложе-
ние И);

- сведения о натурных энергетических испытаниях гидроагрегатов (приложение И);

- натурные эксплуатационные энергетические характеристики гидротурбины (приложение И);

- сведения о вибрационных характеристиках и биении вала гидроагрегата (приложение И);

- результаты визуального и инструментального освидетельствования проточной части гидротурбины (при-
ложение И);

- результаты визуального и инструментального освидетельствования рабочего колеса, направляющего аппа-
рата. подшипника, вала и маслоприемника гидротурбины (приложение К);

- результаты технического обследования (испытаний) системы регулирования гидротурбины и маслонапор-
ной установки (приложение Л);

- результаты обследования (измерений и испытаний) статора гидрогенератора (приложение М);

- результаты обследования (измерений и испытаний) ротора гидрогенератора (приложение Н);

- результаты освидетельствования подпятника и подшипников гидроагрегата (приложение П);

- результаты обследования системы возбуждения гидрогенератора;

- результаты освидетельствования и технического обследования оборудования технических систем гидро-
агрегата:

а)	системы технического водоснабжения,

б)	системы технического воздухоснабжения (пневмохозяйство),

в)	системы осушения проточной части гидротурбины, откачки и дренажа,

г)	системы пожаротушения гидроагрегата,

д)	системы измерения параметров режимов работы гидротурбины;

- результаты оценки состояния системы автоматического управления и защиты гидроагрегата (приложе-
ние Н);

- результаты оценки состояния и функциональных возможностей АСУ ТП ГЭС и системы мониторинга и экс-
плуатационного контроля параметров вибрации, биения вала, температуры элементов гидроагрегата (приложе-
ние П).

Е.З Объем работ по освидетельствованию основных узлов гидроагрегата

Е.3.1 Гидротурбина

Е.З.1.1 Спиральная камера и статор

Оценка состояния спиральной камеры включает в себя осмотр внутренней поверхности спиральной камеры
При этом особо тщательно осматриваются швы приварки облицовки к поясам статора Простукиванием опреде-
ляют плотность прилегания облицовки спиральной камеры к основному бетону, а в случае наличия заклепочных
соединений — плотность заклепочных соединений. Измерение толщины облицовки в случае повреждения ее по-
верхности производят ультразвуковым толщиномером либо высверливанием в нескольких точках в зоне сопряже-
ния спиральной камеры и поясов статора и на периферийном радиусе сечения спиральной камеры. Измерение
толщины металлической оболочки спиральной камеры проводят на участках, очищенных механическим способом
от минеральных отложений и ржавчины.

Контроль наличия трещин в металлической оболочке и сварных соединениях спиральной камеры проводят
на нескольких участках с применением магнитопорошковой дефектоскопии.

Визуальный контроль за состоянием статора гидротурбины проводят для определения степени абразивного
износа и наличия явных трещин. При необходимости контроль неразрушающими способами (ЦД или МПД) прово-
дят для колонн статора в зоне их сопряжения с поясами статора.

Объем контроля металла неразрушающими методами определяют по результатам визуального контроля,
обычно проводят контроль нескольких зон шириной 100 мм у верхнего и нижнего поясов

Е.3.1.2 Крышка турбины

Необходимо осуществлять визуальный и измерительный контроль за состоянием крышки турбины для оцен-
ки степени кавитации, коррозионного, абразивного износа, состоянием сварных и болтовых соединений.

Е.З.1.3 Камера рабочего колеса (КРК)

Фактическое состояние КРК определяют по результатам визуального и измерительного контроля, в ходе
которого устанавливают наличие трещин на поясах, особенно в зоне приварки ребер обечайки, степень кавитаци-
онных разрушений, площадь зон неплотного прилегания обечайки к основному бетону простукиванием.

Е.3.1.4 Рабочее колесо

Контроль металла рабочих колес гидротурбин осуществляют в соответствии с приложением Р Контроль за
состоянием деталей механизма разворота лопастей осуществляют визуально и измерительными инструментами в
целях оценки их износа и отсутствия трещин.

Оценку износа цапф лопастей и втулок проводят инструментальным способом в соответствии с приложени-
ем К.

Е.З.1.5 Направляющий аппарат и сервомоторы

Состояние направляющего аппарата оценивают по результатам визуального контроля и инструментальных
измерений, на основании которых устанавливается степень кавитационного, абразивного и коррозионного износа
лопаток, верхнего и нижнего колец направляющего аппарата, состояние подшипников, износ цапф лопаток, вкла-
дышей, уплотнений цапф, уплотнений лопаток (по перу и торцам).

При этом обращают внимание на наличие трещин в зоне перехода лопаток к цапфам и по сварным швам
регулирующего кольца, а также на состояние трущихся поверхностей (натиры, разрушения). При необходимости
осуществляют выборочный контроль травлением на наличие трещин на рычагах, серьгах, накладках, штоках сер-
вомоторов (см. приложение К).

Е.3.1.6 Турбинный подшипник

Оценку состояния вкладышей и трущихся поверхностей подшипника, смятия опорных элементов (клиньев,
болтов), состояния крепежных болтов производят визуально При необходимости осуществляют контроль травле-
нием на наличие трещин на сухарях, по сварным швам, на корпусе (см. приложение К).

Е.З.1.7 Вал турбины

Контроль металла вала на наличие трещин осуществляют травлением в зоне фланцев, особено в зоне от-
верстий под болты. Состояние шейки или облицовки вала в зоне турбинного подшипника оценивают на основании
визуального и измерительного контроля (приложение К).

Е.З.1.8 Маслоприемник ПЛ-гидротурбины

Оценку состояния маслоприемника производят по величине протечек масла и инструментальному контролю
износа штанг и подшипников в соответствии с приложением К.

Е.3.1.9 Маслонапорная установка

Состояние МНУ оценивают на соответствие требованиям Ростехнадзора по результатам обследования на
наличие трещин сварных швов и измерения толщины стенок. Оценивают также состояние и производительность
насосов МНУ, обратных клапанов и запорной арматуры (см. приложение Л).

Е.3.1.10 Регулятор частоты вращения

Оценку состояния регулятора частоты вращения осуществляют по результатам испытаний системы регули-
рования в соответствии с приложением 3 в объеме, устанавливаемом программой специализированной организа-
ции Кроме того, производят оценку состояния маятников гидромеханических регуляторов, степени изношенности
поверхностей трения игл, букс, золотников, редукторов колонки регулятора, достаточность перестановочных уси-
лий сервомоторов направляющего аппарата (см. приложение Л).

Е.3.2 Вспомогательное оборудование

Оценку состояния вспомогательного оборудования производят на основании осмотров, изучения эксплуата-
ционной документации и проведения необходимых испытаний.

Е.3.2.1 Система технического водоснабжения

Оцениваются состояние трубопроводов, запорной арматуры, фильтров и насосов (эжекторов), величина
расхода воды в системе ТВС и работа устройств ТВС (насосов, эжекторов, сифонов и др.), а также состояние и
достаточность средств автоматизации и регулирования расхода охлаждающей воды в зависимости от темпера-
туры воды. Определяется необходимость изменения схемы ТВС с учетом мнения эксплуатационного персонала
(см. приложение М).

Е.3.2.2 Система технического воздухоснабжения

Оцениваются состояние и производительность компрессоров высокого и низкого давления, состояние запор-
ной арматуры, приводов и средств автоматизации. Состояние системы перевода агрегата в режим СК (если есть)
оценивается в соответствии с приложением М.

Е.3.2.3 Система осушения проточной части гидротурбины и откачки дренажа

Оцениваются величина фильтрации через уплотнения затворов и работа насосов во время осушения про-
точной части турбины. Оцениваются состояние откачивающих воду насосов и эжекторов, состояние сливных тру-
бопроводов (наличие и глубина коррозионных повреждений на открытых участках), состояние запорной арматуры
и привода, степень их автоматизации Осуществляют оценку (по сравнению с проектной) объема поступпения
дренажной воды в здание ГЭС, в т. ч. на крышку турбины, и работы откачивающих устройств с крышки турбины и
средств автоматизации (см. приложение М).

Е.3.2.4 Система пожаротушения гидроагрегата

Оцениваются состояние устройств пожаротушения (датчики, трубопроводы, запорная арматура, привод и
т. д.) и их соответствие современным требованиям по компоновке, надежности и автоматизации (см. приложе-
ние М)

Е.3.2.5 Система измерения гидравлических параметров гидротурбины

Оценивается состояние, надежность, достаточность и соответствие современным требованиям аппаратуры
и схем системы измерений (см. приложение М).

Основные технические данные по ГЭС, гидротурбинному и гидрогенераторному оборудованию

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| - Характеристика ГЭС: состав гидросооружений, длина напорного фронта, расчетные и наиболее ха- рактерные напоры, объем водохранилища - Установленная мощность ГЭС. МВт - Количество гидроагрегатов - Первичная схема электрических соединений - Характерный режим работы (пиковый, базовый), его изменение во времени - Единичная мощность гидроагрегата, МВт - Типоразмер турбины - Завод — изготовитель турбины - Год выпуска турбины - Напоры: минимальный, м; - расчетный, м; - максимальный, м - Расход воды через турбину при расчетном напоре, м/с - Мощность турбины при расчетном напоре. МВт - Требуемая высота отсасывания турбины при расчетном напоре и максимальной нагрузке, м - Число лопастей рабочего колеса - Число лопаток направляющего аппарата - Количество и тип сервомоторов направляющего аппарата - Тип направляющего подшипника турбины - Тип гидрогенератора - Завод — изготовитель гидрогенератора - Год выпуска гидрогенератора - Номинальная частота вращения ротора, об/мин - Напряжение статора, кВ - Ток ротора, А - Коэффициент мощности - Диаметр расточки статора, мм, количество секторов, шт. - Тип обмотки статора - Тип изоляции обмотки статора - Число полюсов ротора - Тип изоляции обмоток ротора - Тип системы охлаждения статора и ротора - Тип подпятника (краткое описание) - Максимальная нагрузка на подпятник, т - Удельная нагрузка на подпятник, МПа - Тип подшипников гидрогенератора (краткое описание) - Тип системы возбуждения - Тип регулятора частоты вращения - Типоразмер МНУ - Гарантии регулирования: - заброс оборотов при сбросе полной нагрузки; - заброс давления в спиральной камере при сбросе полной нагрузки; - вакуум в отсасывающей трубе - Тип АСУ ТП |  |

Перечень документов, оформляемых
по результатам освидетельствования

Сведения об использовании и ремонтах гидроагрегатов
	ГЭС на	г.

| № гидро- агрегата | Дата ввода в эксплуа- тацию | Завод — изгото- витель гидротур- биныТидрогене- ратора | Число часов работы с начала экс- плуатации | Выработка электрической энергии с начала эксплуатации | Количество пусков с начала экс- плуатации | Годы капи- тальных ремонтов | Структура ре- монтного цикла (периодичность КР, TR СР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Эксплуатационные данные по	ГЭС за последние 15 лет

| Год | Среднегодовой напор, м | Выработка электри- ческой энергии с на- чала эксплуатации | Количество часов использования |  |  | Коэффициент технического использования | Количество аварий и отхазов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в ремонте | в резерве |  |  |

Сведения по произведенным заменам и реконструкциям оборудования

| Замена или реконструкция оборудования (название узла, краткое содержание и год проведения работ) | № гидроагрегата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Сведения о натурных энергетических испытаниях гидроагрегатов

| Дата испытаний | Исполнитель | Необходимость проведения испытаний | Краткое содержание и результаты выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |

Натурные энергетические характеристики гидротурбины

- Эксплуатационная энергетическая характеристика гидроагрегата: график, когда и кем получена.

- Эксплуатационная расходная характеристика гидроагрегата: график, когда и кем получена.

- Сведения по обеспеченным высотам отсасывания.

- Сведения по средневзвешенному напору (напору наибольшей продолжительности или напору, при котором
обеспечивается наибольшая выработка).

Сведения о вибрационных характеристиках и биении вала гидроагрегата [по циркуляру Ns Ц-01-96(Э)]

| Дата испытаний | Исполни- тель | Необходимость проведения испытаний | Объем испытаний, краткое содержание и результаты выполненных работ (наличие ограничений в зависимости от напора и нагрузки) |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты визуального и инструментального обследования проточной части гидротурбины

| Перечень контролируемых параметров по узлам | Состояние узлов по указанным параметрам |
| --- | --- |
| 1 Спиральная камера: |  |
| - наличие трещин в облицовке (визуально); |  |
| - оценка состояния бетона визуально (для бетонных спиральных камер); |  |
| - толщина стенок металлической камеры; |  |
| - плотность прилегания облицовки к бетону простукиванием |  |
| 2 Статор турбины: |  |
| - наличие трещин в колоннах статора (визуальный контроль); |  |
| - степень абразивного износа и наличие трещин на поверхности колонн и поясов (визу- альный контроль) |  |
| 3 Крышка турбины: |  |
| - состояние крышки турбины по кавитационным разрушениям, наплавкам и трещинам (визуальный контроль) |  |
| 4. Камера рабочего колеса: |  |
| • наличие трещин облицовки (визуальный контроль); |  |
| - степень кавитационных и других разрушений (площадь, глубина); |  |
| • прилегание облицовки к основному бетону простукиванием |  |
| 5. Отсасывающая труба: |  |
| - состояние бетона (визуальный контроль) |  |

Результаты визуального и инструментального обследования рабочего колеса,
направляющего аппарата, подшипника, вала и маслоприемника гидротурбины

| Перечень контролируемых параметров по узлам | Состояние узлов по указанным параметрам |
| --- | --- |
| 1 Рабочее колесо: |  |
| - степень кавитационных разрушений лопастей и корпуса (место, площадь, глубина); |  |
| - наличие трещин на лопастях (место, характерный размер); |  |
| - состояние механизма разворота; |  |
| - состояния уплотнений лопастей (визуально, по данным о протечках масла); |  |
| - состояние лабиринтных уплотнений для РО-турбин |  |
| 2 Направляющий аппарат: |  |
| - состояние лопаток е зоне перехода пера к цапфам (визуально или специальными мето- дами на наличие трещин); |  |
| • состояние верхнего и нижнего кольца направляющего аппарата (визуальный контроль); |  |
| - степень кавитационного износа выходных кромок лопаток; |  |
| - состояние регулирующего кольца (наличие трещин визуальным контролем); |  |
| - на наличие трещин на рычагах, серьгах, накладках (визуальный контроль, специальные методы); |  |
| - износ трущихся поверхностей кинематики (натиров, разрушений — визуальный кон- троль); |  |
| - состояние цапф, подшипников и уплотнений цапф лопаток (визуальный контроль); |  |
| - состояние уплотнений лопаток; |  |
| - состояние сервомоторов (поршней, цилиндров, штоков) |  |
| 3 Подшипник турбины: |  |
| - состояния вкладышей и трущихся поверхностей (визуальный контроль); |  |
| - состояние уплотнений; |  |
| - наличие трещин на сухарях, по сварным швам, на корпусе (визуальный контроль или специальными методами); |  |
| - состояние опорных элементов (болтов, клиньев) — визуальный контроль; |  |
| - состояние крепежных болтов (визуальный контроль) |  |
| 4 Вал турбины |  |
| - наличие трещин в зоне фланцев, особенно в зоне отверстий под болты (контроль трав- лением); |  |
| - состояние шейки вала или облицовки в зоне подшипника (визуальный контроль); |  |
| - инструментальная оценка износа шейки или облицовки |  |
| 5 Маслоприемник ПЛ-гидротурбины |  |
| - наличие выбросов масла, оценка величины протечек (визуальный контроль); |  |
| - степень износа штанг, втулок, подшипников (визуальный контроль, инструментальный контроль) |  |

Результаты обследования системы регулирования гидротурбины

| Перечень контролируемых параметров по узлам | Состояние узлов по указанным параметрам |
| --- | --- |
| Состояние электрического шкафа ЭГР (наличие и причины сбоев, наличие запасных элементов, уровень изоляции) |  |
| Состояние гидромеханической колонки регулятора (износ поверхностей трения игл. букс, золотников, состояние редукторов и маятника у гидромеханических регуляторов, надежность ЭГП) |  |
| Качество регулирования оборотов на холостом ходу и при сбросах нагрузки |  |
| Качество отработки задания на изменение мощности при ручном регулировании и при работе с системой ГРАМ |  |
| Соответствие комбинаторной зависимости ПЛ гидротурбин оптимальной, полученной по результатам натурных испытаний |  |
| Состояние котла МНУ (по результатам обследования на соответствие требованиям Гос- гортехнадзора) |  |
| Состояние насосов МНУ по производительности и износу оборудования |  |
| Состояние обратных клапанов, запорной арматуры (по данным эксплуатации) |  |
| Время цикла работы насосов на котел и на слив в летнее время |  |
| Достаточность запаса по перестановочным усилиям сервомоторов направляющего ап- парата |  |

Результаты обследования вспомогательного оборудования гидроагрегата

| Перечень контролируемых параметров по узлам | Состояние узлов по указанным параметрам |
| --- | --- |
| 1 Система технического водоснабжения: |  |
| - состояние трубопроводов, запорной арматуры, насосов, эжекторов; |  |
| - состояние системы смазки подшипников; |  |
| - максимальная величина расхода воды в системе; |  |
| - состояние средств автоматизации и регулирования расхода (наличие, достаточность, соответствие современным требованиям); |  |
| - недостатки схемы техводоснабжения, необходимость изменения (по данным эксплуа- тации) |  |
| 2 Система технического воздухоснабжения: |  |
| - состояние компрессоров высокого и низкого давления, надежность резерва, недостат- ки компоновки (по данным эксплуатации); |  |
| - состояние воздухосборников и воздухопроводов (по заключению надзорного органа); |  |
| - состояние запорной арматуры, приводов, средств автоматизации (визуальный кон- троль, данные эксплуатации); |  |
| - состояние системы перевода гидроагрегата в режим СК, надежность, недостатки ком- поновки, необходимость оптимизации (по данным эксплуатации и на основании резуль- татов натурных испытаний) |  |
| 3 Система осушения проточной части гидротурбины и откачки дренажа: |  |
| - величина фильтрации через уплотнения затворов; |  |
| - состояние откачивающих насосов (эжекторов) (достаточность резерва по данным экс- плуатации); |  |
| - состояние сливных трубопроводов (визуальный контроль); |  |
| - состояние запорной арматуры и приводов (по данным эксплуатации); |  |
| - состояние насосов (эжекторов) откачки дренажа (достаточность резерва по данным эксплуатации); |  |
| - проявившиеся недостатки и необходимость изменения схемы осушения и дренажа (по данным эксплуатации) |  |
| 4 Система пожаротушения гидроагрегата: |  |
| - состояние датчиков, трубопроводов, запорной арматуры, приводов; |  |
| - недостатки, выявленные за период эксплуатации |  |
| 5 Система измерения гидравлических параметров турбины (уровня, напора, расхода и ДР): |  |
| - состояние измерительной аппаратуры, тип, соответствие современным требованиям, |  |
| - состояние системы, трубопроводов, датчиков (визуальный контроль); |  |
| - оценка достаточности и надежности (по данным эксплуатации) |  |

Состояние системы автоматического управления и защиты гидроагрегата

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 Система автоматического управления: |  |
| • краткое описание системы (тип управляющего ИВК на станционном уровне, на агрегатном уровне, наличие резервирования); |  |
| - состояние системы (соответствие современным требованиям); |  |
| - характерный режим функционирования (автоматический, информационная система); |  |
| - оценка надежности (по данным эксплуатации) |  |
| 2 Система защиты гидроагрегата: |  |
| - состав аппаратуры защиты (краткое описание); |  |
| - состояние системы (соответствие современным требованиям); |  |
| - оценка надежности (по данным эксплуатации) |  |

Состояние средств эксплуатационного контроля параметров вибрации,
биения вала, температуры

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Состав средств контроля вибрации, биения вала, температуры (датчики, вторичная аппаратура, на- личие выхода в АСУ) |  |
| Периодичность контроля |  |
| Места измерения параметров, количество точек измерения |  |
| Состояние средств контроля, соответствие современным требованиям |  |
| Оценка надежности и достаточности средств контроля в соответствии с действующими НТД |  |

Контроль металла рабочих колес гидротурбин

R1 При эксплуатации гидротурбин металл рабочих колес подвержен воздействию кавитационных, эрозион-
ных, коррозионных, усталостных процессов, что с течением времени приводит к появлению различных дефектов
в металле и повреждениям гидротурбин. При этом микроструктура металла не изменяется, однако его прочность
снижается.

Методики, объемы и периодичность контрольно-диагностических операций, проводимых на рабочих колесах
действующих ГЭС, не всегда обеспечивают выявления дефектов, что приводит к снижению надежности гидро-
турбин. Для контроля используют неоднотипное оборудование, применяют не всегда обоснованные методы диа-
гностики, в результате чего снижается достоверность результатов диагностики металла. Недостатки диагностики
в процессе эксплуатации могут привести в ряде случаев к аварийным повреждениям рабочих колес гидротурбин.

R2 При эксплуатации гидротурбин следует проводить эксплуатационный контроль металла рабочих колес
гидротурбин всех типов независимо от их мощности и конструкции в объемах и с периодичностью, указанной в
приложении С. При необходимости по решению технического руководителя ГЭС периодичность проведения кон-
троля может быть сокращена, а объемы увеличены по сравнению с периодичностью и объемами, приведенными
в приложении С.

R3 Контроль металла следует проводить силами специалистов соответствующего профиля из состава экс-
плуатационного персонала, привлекаемых специализированных организаций, ремонтных организаций.

R4 На ГЭС должен быть организован контроль металла рабочих колес гидротурбин, налажен учет и про-
ведено расследование всех случаев выявления дефектов и возникновения повреждений металла в процессе экс-
плуатации. Сведения о повреждениях, выявленных при осмотре и ремонте, следует регистрировать в технической
документации, которая должна храниться на ГЭС в течение всего периода эксплуатации контролируемого рабоче-
го колеса.

R5 Если при проведении контроля по настоящему циркуляру будут обнаружены дефекты основного или на-
плавленного металла, включая сварные швы. следует проводить повторный контроль в удвоенном объеме. Если
при увеличенном повторном контроле снова будут обнаружены дефекты, то необходимо осуществлять 100 % кон-
троль

R6 В случае затруднений в оценке надежности рабочего колеса из-за неоднократных повреждений металла
вопрос о дальнейшей эксплуатации необходимо решать совместно со специализированными организациями и за-
водами-изготовителями.

1 — верхний обод рабочего колеса; 2 — юна
приварки лопасти к верхнему ободу рабочего
колеса; 3— входная кромка; 4 — нижний обод
рабочего колеса; 5 — эона приварки лопасти к
нижнему ободу рабочего колеса: б — выходная
кромка

Рисунок С. 1 — Схема лопасти рабочего
колеса радиально-осевой гидротурбины
с указанием основных мест контроля

Эксплуатационный контроль металла рабочих колес гидротурбин

С.1. Периодичность контроля

С. 1.1 Первый контроль металла рабочих колес гидротурбин следует выполнить не позднее чем через 8000 ч
после начала эксплуатации. Если дефекты не будут обнаружены, то последующие контрольные проверки следует
выполнять не позднее чем через 25 000 ч работы гидротурбины

С. 1.2 Если при первой проверке выявлены дефекты металла, то сроки проведения последующих контроль
ных проверок должны быть сокращены. Периодичность проведения контроля устанавливается техническим ру-
ководителем ГЭС по представлению специалистов из числа эксплуатационного персонала, при необходимости
согласованном со специализированной организацией.

С.2 Объемы и методы контроля

С.2.1 Радиально-осевые гидротурбины

С.2.1 1 Лопасти рабочих колес (рисунок С.1) радиально-осевых гидротурбин подвергают контролю для выяв-
ления кавитационных, эрозионных и коррозионно-усталостных повреждений и трещин в основном и направленном
металле следующими методами и в объемах:

- визуальный осмотр поверхности —100 %;

- магнитопорошковая дефектоскопия поверхностей рабочих
колес гидротурбин диаметром не менее 4 м — выборочно на поверх-
ностях, наиболее подверженных разрушениям': лопастей из перлит-
ных сталей — 10 %; лопастей из нержавеющих сталей — 5 %;

* магнитопорошковая дефектоскопия сварных швов рабочих
колес гидротурбин диаметром не менее 4 м — в объеме 10 %;

- лабиринтные уплотнения (только в случае демонтажа рабо-
чего колеса): визуальный осмотр — 100 %; магнитопорошковая де-
фектоскопия — 20 %*;

- болты крепления лопастей рабочих колес гидротурбин: УЗК
в объеме 100 %.

С.2.1.2 Ультразвуковая дефектоскопия проводится по методи-
кам заводов-изготовителей.

С.2.2 Поворотно-лопастные гидротурбины

С.2.2.1 Лопасти рабочих колес (рисунок С.2) поворотно-ло-
пастных гидротурбин подвергаются контролю для выявления кави-
тационных, эрозионных и коррозионно-усталостных повреждений и
трещин в основном и наплавленном металле следующими методами
и в объемах:

- визуальный осмотр поверхности —100 %;

- магнитопорошковая дефектоскопия поверхностей колес ги-
дротурбин диаметром не менее 4 м — выборочно на поверхностях,
наиболее подверженных разрушениям*:

а)	лопастей из перлитных сталей —10 %;

б)	лопастей из нержавеющих сталей — 5 %;

в)	пера в зоне монтажного отверстия — 100 %**,

г)	периферийной кромки лопастей —100 %;

д)	галтельных переходов — 100 %;

е)	болты крепления лопастей рабочих колес гидротурбин под-
вергаются УЗК в объеме 100 %.

С.З Техническая документация по результатам контроля

С.3.1 Для каждой гидротурбины следует вести учет выявлен-
ных при контроле дефектов по форме приложения Т и формуляры с
указанием мест расположения и размеров дефекто

в

1 — входная кромка; 2 — монтажное отверстие; 3— выходная кромка. 4 — периферийная кромка;

5 — корневое сечение — место сопряжения фланца с пером; 6 — галтель — радиусный переход от фланца к перу
Рисунок С.2 — Схема лопасти рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины
с указанием основных мест контроля

С.3.2 Техническая документация, утвержденная техническим руководителем ГЭС, должна быть сохранена
как приложение к паспорту гидроагрегата в течение всего периода эксплуатации.

С.3.3 По результатам проведенного контроля следует определять объем ремонтно-восстановительных
работ

Форма учета выявленных при контроле дефектов для каждой гидротурбины

Наименование электростанции

Станционный номер и тип гидроагрегата

Таблица Т.1 — Сведения о результатах контроля

| Элемент (деталь) | Номер чертежа | Завод-изготовитель | Заводской номер | Марка стали | Дата изготовления/дата ввода в эксплуатацию | Время наработки с начала эксплуатации, ч | Время наработки от предыдущего контроля, ч | Контроль поверхности |  |  |  | Размеры выборки после удаления дефектов, мм |  |  | Контроль за каче- ством сварки |  |  | а> X X Я ! S о. с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата, организация, номер заключения | Визуальный осмотр | Дефекто- скопия |  | Длина | Ширина | Глубина | Дата, организация, номер заключения | Оценка качества заварки | Трудоемкость работ по контролю метал- ла и устранению дефекта/длительность простоя, чел.-ч/ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание дефекта | 3 « 2 | Описание дефекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Приложение У
(справочное)

Методические указания по контролю линии валов вертикальных гидроагрегатов

У.1 Введение

У 1.1 В излагаемых ниже разделах инструкции приняты следующие условные обозначения:

У 1.1.1 Точки (риски) обозначения разбивки окружности вала — I—VIII (крупные валы —до XII).

У 1.1.2 Диаметральные плоскости, в которых подсчитываются биения отдельных компонентов линии вала —

- V. II—VI. Ill—VII, IV—VIII (при разбивке окружности на 12 частей наименование плоскостей изменится: I—VII,

- VIII и т. д.).

У 1.1.3 Показания приборов, регистрирующих биение по отдельным компонентам линии вала в каждой из
точек по У.1.4.1:

/г — в зоне генераторного подшипника (верхнего);

/д — по зеркальному диску подпятника;

/ф — по фланцу вала;

/т — в зоне турбинного подшипника.

У 1.1.4 Отклонения отдельных компонентов линии вала с учетом перемещения в генераторном подшипнике
(в тех же точках):

Лф = /ф - /г—фланца вала;

дт = /т-/г — шейки вала в зоне турбинного подшипника.

У 1.1.5 Полное биение (размах) тех же компонентов в четырех диаметральных плоскостях по У. 1.4.2:

- торцовое 6Д = /ДО-/Д(^|;

- радиальное 6ф = Лф„-Лф(^|1

- радиальное 6т = ,\тя-дТ(т|у|,
где л — от I до IV.

б

У 1.1.6 Смещение бьющей точки от оси	— вращения

У1.1.7 Обозначение размеров:	2 2

1 — расстояние между верхним генераторным подшипником и рассматриваемым сечением (1т и 1Ф),
Д — диаметр расположения на зеркальном диске регистрирующего биение прибора;

Дд — диаметр зеркального диска;

До«рб — диаметр окружности регулировочных болтов сегментов

У1.1.8 Излом К —отклонение нижнего конца последующего вала от осевой линии предыдущего.

У 1.1.9 Зазор (на диаметр) в турбинном подшипнике — f.

У1.1.10 Уклон £, мм/м.

У.2 Технические требования к технологической последовательности операций по проверке
центровки и устранению ее дефектов

У.2.1 Измерение зазоров по отдельным составным частям гидроагрегата: маслоприемнику, регуляторному
генератору, возбудителю, генератору, всем направляющим подшипникам и рабочему колесу с занесением полу*
ченных данных в соответствующие карты измерения в графу «до ремонта».

У.2.2 Проверка податливости грузонесущей крестовины путем фиксации разницы в перемещениях под на-
грузкой каждой лапы в соответствии с картой измерения № 1

Устранение неравномерно распределенной нагрузки на лапы путем перераспределения толщины прокладок
под ними с перепроверкой податливости.

У.2.3 Проверка общей линии аалов методом поворота ротора агрегата на 360°. Инструктивные указания по
проверке представлены в У3.1.

Выявление необходимости устранения неперпендикулярности зеркального диска подпятника или излома
валов во фланцах.

У.2.4 Проверка по струне центровки неподвижных частей агрегата 2 и при необходимости приведение к соос-
ности всех расточек Инструктивные указания даны в У.3.3.

У.2.5 Устранение в ходе капитального ремонта неправильности формы рабочего колеса и его камеры, а так-
же ротора генератора.

У2.6 Устранение неперпендикулярности зеркального диска подпятника и излома линии валов во фланцах с
последующей перепроверкой общей линии валов

У2.7 Проверка уклона валов (для агрегатов с подпятниками на жесткой опоре); устранение уклона Инструк-
тивные указания даны в У.3.2

У2.8 Центровка неподвижных частей агрегата (расточки под направляющие подшипники, статор генератора
и пр.) по ротору Заполнение карт измерений (графы «после ремонта») по узлам, указанным вУ.2.1.

У.З Технологическая инструкция по проверке центровки и устранению ее дефектов

Проверка центровки должна производиться при:

- проведении капитального ремонта впервые после монтажа;

- отсутствии данных по предыдущим проверкам;

- возникновении вибраций, связанных с повышенными биениями вала;

- замене или ремонте с разборкой каких-либо звеньев линии валов

У.3.1 Проверка общей линии валов методом поворота ротора на 360°

УЗ.1.1 Методы поворота роторов гидроагрегатов

В качестве основного способа поворота средних и крупных гидроагрегатов рекомендуется применять элек-
трический поворот роторов. Возможен также «крановый» способ с помощью троса, пропущенного через один или
два блока и застопоренного за специальные приливы на спицах ротора генератора; в процессе поворота трос
последовательно перестрапливается Указанный трос может быть навит на специальный сварной барабан, при-
крепленный к верхнему торцу генераторного вала (рисунок У. 1).

1 — блок; 2 — приспособление для поворота ротора; 3 — гак мостового крана
Рисунок У1 — Схема поворота ротора агрегата

На рисунке У.2 показан простейший способ поворота ротора краном. Недостаток его состоит в несимметрич-
ности прилагаемого усилия относительно центра ротора, приводящего к обязательному боковому смещению рото-
ра в пределах зазора в направлявшем подшипнике. На рисунке УЗ представлен симметричный способ поворота,
свободный от указанных недостатков и предпочтительный для поворота агрегатов с подпятниками на гидравличе-
ской опоре.

Рисунок У.2 — Несимметричный способ поворота ротора гидроагрегата

Рисунок УЗ — Симметричный способ поворота ротора гидроагрегата

В качестве смазки сегментов подпятника и направляющего подшипника следует применять:

а)	свиное несоленое топленое сало, белую или серую ртутную мазь—для легких роторов;

б)	бараний и говяжий жир, смесь свиного топленого сала с хорошо просеянным серебристым графитом, бе-
лую или серую ртутную мазь с графитом — для тяжелых роторов

При температуре воздуха в машинном зале свыше 20 °C целесообразно ввести в животный жир порошок
дисульфида молибдена (М025).

У.3.1.2 Подготовительные работы

УЗ.1.2.1 Разобрать все направляющие подшипники агрегата, за исключением одного, наиболее близко рас-
положенного к подпятнику; в оставшемся подшипнике следует установить минимальные зазоры для уменьшения
боковых перемещений ротора при его поворотах

У.3.1.2.2 Подготовить к применению следующее:

а)	оборудование для электрического поворота или такелаж для поворота ротора краном;

б)	смазку по У. 3.1.1 — 8 кг,

в)	бесконтактные приборы дистанционного измерения биения на основе датчика Холла или индикаторы со
штативами — по одному на каждое фланцевое соединение валов, шейку турбинного вала, зеркальный диск под-
пятника, а также на каждую шейку генераторного вала.

У. 3.1.2.3 Разметить окружность вала на восемь равных частей и нанести через каждые 45° риски мелом или
белой масляной краской на втулку подпятника или непосредственно на ротор генератора таким образом, чтобы
они хорошо были видны крановщику, поворачивающему ротор.

Риски нумеруются от I до VIII против направления вращения ротора. При этом точка 1 ориентируется по ка-
кой-либо детали ротора (чаще всего по нумерованным полюсам). В этом случае угол поворота отсчитывается по
числу полюсов ротора генератора, приходящихся на 1/8 часть окружности.

У 3.1.2.4 Установить указанные в У.3.1.2.2 приборы, регистрирующие биение отдельных компонентов ротора
агрегата, согласно схеме карты измерения № 2 Прибор, регистрирующий торцовое биение зеркального диска,
устанавливается между гофрами в одной вертикальной плоскости со всеми остальными приборами на расстоянии
около 50 мм от наружного края диска.

Правила установки индикаторов следующие:

- штатив индикаторов закрепляется надежно и не должен смещаться;

- натяг ножки индикатора подбирается таким образом, чтобы большая стрелка ориентировалась на «нуль»,
а малая находилась в середине шкалы; в этом случае индикатор будет иметь возможность отсчитывать показания
на «плюс» и на «минус».

УЗ.1.2.5 Произвести пробный поворот ротора, уделяя особое внимание отсутствию его задеваний за непод-
вижные части агрегата, что выражается в плавном изменении показаний приборов. Операция заканчивается под-
ведением точки 1 ротора к выбранному месту начала отсчета (контрольная метка на статоре генератора).

У.3.1.3 Измерение и обработка полученных данных

УЗ.1.3.1 Произвести поворот ротора агрегата с остановами в каждой точке разметки по окружности, снятием
показаний всех приборов, регистрирующих биение отдельных компонентов ротора, и записью результатов в карту
измерения № 2. При каждом останове ротора обязательно следует ослабить натяжение тягового троса, чтобы не
искажалось значение показаний индикаторов. Поворачивание ротора заканчивается при возвращении точки 1 в
исходное положение.

УЗ.1.3.2 Выявление неперпендикулярности зеркального диска подпятников на гидравлической опоре имеет
своеобразные особенности: часть биения диска проявляется, как и для жестких подпятников, в виде радиального
биения генераторного вала во фланце: остальная часть сглаживается гидравлическими опорами, что регистриру-
ется установленным к диску «торцовым» прибором (индикатором). Синтез указанных составляющих осуществля-
ется в относительных величинах (мм/м).

Поэтому полное торцовое биение зеркального диска (по его внешнему диаметру) равно

(У1)

при условии отсутствия волнистости рабочей поверхности диска.

Характерным для агрегатов с такими подпятниками следует признать несовпадение показаний приборов по-
сле поворота ротора на 360е, в частности невозврат к нулю биения в точке 1. Указанное явление имеет место быть
из-за перераспределения соотношения радиальных биений фланца вала и торцовых биений зеркального диска
после первого протяжения краном.

Поэтому при подсчетах биений отдельных компонентов линии вала (по УЗ 1.3.3) следует оперировать дан-
ными по точке 1 в самом конце поворота, а не нулевыми в начале отсчета.

У.3.1.3.3 Необходимо осуществить подсчет биений зеркального диска подпятника и шейки турбинного вала
в четырех диаметральных плоскостях согласно зависимостям, приведенным в таблицах карты измерения № 2.
Полное биение зеркального диска не должно превышать 0,12 мм, биение шейки турбинного вала не должно превы-
шать величины суммарного (на диаметр) зазора f в турбинном подшипнике. Пример подсчета биений представлен
непосредственно в карте измерения.

УЗ.1.3.4 В случае наличия выходящей за пределы допустимого хотя бы одной из указанных величин по-
строить график состояния линии вала в четырех диаметральных плоскостях (рисунок У4).

График строится в двух масштабах длина вала 1 — в уменьшенном, смещение вала от оси вращения д/2 —
в увеличенном.

У осевых линий вала сверху ставится наименование плоскости; положение цифр наименования плоскости
относительно оси позволяет ориентировать на графике направление бьющей точки.

Продолжив геометрические линии вала генератора за фланцевые соединения (на графике — пунктиром),
можно по масштабу снять расхождение «К» осевых линий валов на длине 1Т- 1ф турбинного вала.

Наибольшая величина #макс из всех плоскостей является расчетной для исправления излома в данном
фланцевом соединении и указывает плоскость направления излома.

Конкретный пример проверки линии валов представлен непосредственно в карте измерения Ns 2.

У.3.2 Проверка уклона валов

Проверка уклона валов производится непосредственно вслед за проверкой общей линии валов после устра-
нения неперпендикулярности зеркального диска подпятника и излома валов во фланцах.

В настоящем стандарте не рассматривается широко известная в монтажной практике проверка по четырем
струнам из-за ее значительной трудоемкости и невозможности применения к зонтичным гидроагрегатам с опорой
подпятника на крышку турбины.

У.3.2.1 Проверка с помощью микрометрического уровня

У.3.2.1.1 В случае проверки по нерабочей поверхности вала необходимо закрепить на генераторном валу
(непосредственно над фланцевым соединением) три хомута с расстоянием 350 мм по высоте друг от друга для
усреднения показаний по соответствующим сечениям 1, 2, 3 (см. эскиз карты измерения № 3) и ослабления тем
самым влияния дефектов профиля по высоте вала.

При проверке по хорошо обработанной поверхности (шейке вала) достаточен один хомут.

УЗ.2.1.2 Для фиксации мест установки угольника с уровнем нанести на вал в зоне обозначенных сечений
четыре вертикальные линии, соответствующие направлениям осей: +х (правый берег); -х (левый берег); +у (ВБ);
-у (НБ). Нанести также наименования указанных осей (рисунок У5).

-х. *х. -у. +у — места закрепления угольника для установки уровня;
а — разметка; б — сечение вала в месте установки уровня;

1.2.3 — места установки хомутов

Рисунок У5 — Разметка вала агрегата для проверки центровки уровнем «Геологоразведка»

Последующие измерения уклона по каждой из этих осей (т е. с двух сторон вала) предусмотрены в целях
устранения влияния погрешности изготовления прямого угла угольника.

У.3.2.1.3 Установить угольник (рисунок У.6) поочередно на каждый хомут в места его пересечения с обо-
значенными вертикальными линиями, притягивая его каждый раз к валу стяжным тросиком другим устройством
(рисунок У7).

В каждом из фиксируемых положений установить на горизонтальную полку угольника микрометрический
уровень завода «Геологоразведка», очертить карандашом его положение и произвести измерение уклона.

Развернуть уровень на 180°, оставив его на очерченной площадке, и повторить измерение.

Таким образом, всего должно быть проведено 24 измерения (из них восемь измерений — при проверке по
шейке вала), результаты которых следует внести в таблицу карты измерения № 3.

УЗ.2.1.4 Необходимо провести подсчет уклона согласно руководящим указаниям карты измерения.

А-А

+У|НБ или напор

•У f ВБ или проем

+х

Правая
сторона
или берег

1 — хомут; 2 — стяжной тросик; 3 — уровень: 4 — угольник

Рисунок У. 7 — Ротор генератора

Усреднение результата измерений 0 и 180е (среднее внутреосевое) проводят алгебраическим сложением
показаний и делением суммы пополам. У среднего значения ставится знак большего по абсолютному значению
показания.

Анапогичным образом рассчитывается усреднение показаний между положительными и отрицательными
осями при получении осевых составляющих уклона ех и еу

При проверке по нерабочим поверхностям производится усреднение по сечениям 1. 2, 3.

Подсчет завершается переводом результирующей величины уклона из делений шкалы в миллиметры на
метр (одно деление — 0,1 мм/м).

УЗ.2.1.5 Пример расчета уклона валов с помощью микрометрического уровня представлен непосредственно
в карте измерения.

УЗ.2.2 Проверка с помощью маятникового электроизмерителя (МЭИ)

УЗ.2.2.1 Необходимо выполнить требования У.3.2.1.1.

УЗ.2.2.2 Необходимо установить МЭИ последовательно на каждый хомут и, перемещая его по окружности в
прижатом к валу состоянии, найти и зафиксировать плоскость наибольшего отклонения стрелки индикатора (одно
деление шкалы — 0,01 мм/м) с проставлением знака направления уклона.

Необходимо проверить правипькость полученного измерения повторным замером с другой стороны вала
(под углом 180°). В этом случае величина уклона должна сохраниться прежней, а направление уклона — изменить-
ся на противоположное.

Необходимо усреднить результаты измерения по трем сечениям.

Проверка уклона валов с помощью МЭИ отличается большой точностью измерений и меньшей трудоемко-
стью за счет исключения операций по многочисленным перестановкам и креплению к валу угольника при двухразо-
вых измерениях в каждом его положении

У.3.3 Центровка неподвижных частей гидроагрегата

УЗ.3.1 При ремонте без выемки ротора агрегата

УЗ.3.1.1 Произвести измерение радиальных зазоров между:

- ротором и статором генератора;

- якорем и магнитной системой возбудителя;

- ротором и статором регуляторного генератора;

- штангами и втулками маслоприемника;

- корпусами подшипников гидроагрегата и валом;

- выгородкой масляной ванны подпятника и валом;

- подвижными и неподвижными гребенками лабиринтных уплотнений вала турбины;

- между камерой рабочего колеса и его лопастями или между ободами и неподвижными лабиринтными
кольцами.

У.3.3.1.2 В случае проведения наплавочных работ по рабочему колесу и его камере, при замене лопастей,
а также отсутствии данных по предыдущим измерениям повторить измерения по перечислениям 1) и 8) У.3.3.1.1
при повороте ротора агрегата на 360° с остановами через каждый полюс генератора для проверки формы ротора и
статора генератора, а также рабочего колеса и камеры или ободов и неподвижных лабиринтных колец. Устранить
дефекты формы.

УЗ.3.1.3 Определить сравнением диаметрально противоположных зазоров величину и направление смеще-
ния неподвижных частей гидроагрегата относительно вращающихся Величина смещения равна половине разно-
сти максимальных и минимальных зазоров, направление в сторону минимальных зазоров.

УЗ.3.2 При ремонте с выемкой ротора агрегата

УЗ.3.2.1 Подвесить внутри неподвижных частей агрегата отвес — стальную струну с грузом, опущенным в
ведро с вязким маслом, и отцентрировать ее по оси камеры или неподвижного лабиринтного конца с точностью
0,2—0,5 мм.

УЗ.3.2.2 Измерить штихмассом расстояния внутренних поверхностей (неподвижных частей) от струны в че-
тырех направлениях: -х, +х, -у, +у. совпадающих с осями агрегата. Результаты измерений внести в карту измере-
ний №4.

УЗ.3.2.3 Необходимо провести совмещение осей неподвижных частей с общей осью агрегата согласно ре-
комендациям УЗ. 1.3

У.3.4 Устранение дефектов центровки

УЗ.4.1 Устранение неперлендикулярности зеркального диска подпятника

Дефект устранить посредством шабрения опорной поверхности втулки подпятника или тыльной стороны
диска. При этом максимальная толщина сшабриваемого клинового слоя h должна находиться со стороны положи-
тельного биения диска:

•да-

(У2)

макс

В качестве временной меры (до следующего капитального ремонта) допускается сшабривание клинового
слоя со свободной поверхности изоляционной прокладки, приклеиваемой к тыльной стороне зеркального диска с
помощью эпоксидной смолы. При следующем капитальном ремонте необходимо шабрить втулку (или диск) и за-
менять прокладку.

Установка между втулкой и диском клиновой ступенчатой прокладки из отдельных листов фольги или бумаги
запрещается.

УЗ.4.2 Устранение излома линии валов во фланцах

Дефект устранить посредством шабрения торца одного из фланцев (как правило, нижнего); при этом макси-
мальная высота сшабриваемого клинового слоя Л1 должна располагаться со стороны отрицательного отклонения
шейки турбинного вала:

(УЗ)

Установка между фланцами клиновой ступенчатой прокладки также запрещается.

У3.4.3 Устранение уклона линии валов

Дефект устраняют посредством регулировки высоты отдельных сегментов подпятника согласно схеме (ри-
сунок У.8).

Рисунок У8 — Схема регулировки высоты элементов подпятника для устранения уклона пинии валов

На проекции сегментов, перпендикулярной вектору уклона, строится треугольник высот подъема сегментов
(hv h2, Л3 и т. д.) с максимальной высотой Лмакс = е До^, расположенной прямо противоположно вектору уклона
(в данном случае максимальный подъем сегмента Ns 2). Операция заканчивается регулировкой равномерности
нагрузки на сегменты подпятника

Приложение Ф
(справочное)

Карты измерений

Ф.1 Карта № 1 — определение податливости крестовины

| № лучей крестовины |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания индикаторов в ненагруженном состоянии | 'i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ^2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания индикаторов в нагруженном состоянии | 'l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Податливость опор в точках | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| После ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания индикаторов в ненагруженном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания индикаторов в нагруженном состоянии | '1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Податливость опор в точках | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ф.2 Карта №2 — проверка общей линии валов методом поворота ротора агрегата на 360°

| Обозначение приборов и отклонений вала | Показания приборов, регистрирующих биение и подсчет отклонений в точках по окружности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I |
| 'г | 0 | + 0.02 | + 0,015 | + 0,010 | + 0,010 | -0,005 | + 0,012 | + 0,028 | + 0,03 |
|  | 0 | -0.06 | -0,05 | 0,00 | + 0,02 | + 0,01 | + 0,03 | + 0,01 | -0,02 |
| 1<Ъ | 0 | -0,20 | -0,19 | -0,05 | -0,03 | + 0.16 | + 0,30 | 0,00 | -0,08 |
|  | 0 | -0,21 | -0,35 | + 0,18 | + 0,01 | -0,23 | -0,18 | -0,11 | + 0,07 |
| Отклонение шейки вала в зоне турбинного подшипни- ка.\т = /т-/г | 0 | + 0.19 | + 0,20 | + 0,17 | 0,00 | - 0,225 | -0,168 | -0,138 | + 0,04 |
| Отклонение фланцевого соединения ЛА = /Д-/Г | 0 | -0,22 | - 0,205 | -0,06 | -0,04 | + 0,165 | + 0,312 | - 0,028 | -0,11 |

| Диаме- тральные плоскости | Биение 8, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фланца вала 6ф | Шейки тур- бинного под- шипника 8Т | Торцовое зеркального диска для агрегата с под- пятником на жесткой опоре ’, = ЦЛ | Для агрегата с подпятником на гидравлической опоре |  |  |  |
|  |  |  |  | Торцовое зер- кального диска 8Д | Полное TODuosoe |  |  |
|  |  |  |  |  | в"=(д + | 2-U | ]-Дл |
| I-V | -0,07 | +0,04 | — | -0,04 | -0,57 |  |  |
| II-VI | - 0,385 | +0,415 | — | -0,09 | -0,18 |  |  |
| III-VII | -0,517 | +0.368 | — | -0,08 | -0,20 |  |  |
| IV-VIII | -0,22 | - 0,032 | — | -0,01 | -0,06 |  |  |

IM^O.12. [6Т]< f.

Подсчет 6п проведен при 1ф = 8.8 м; Д = 3,9 м; Дд = 4.0 м; f = 0,2 мм для агрегата с подпятником на гидравличе-
ской опоре.

Измерение биения зеркального диска проводится лишь для агрегатов с подпятниками на гидравлической
основе.

Следует устранить неперпендикулярность зеркального диска 8 плоскости II I—VII и излом валов во фланцах
в пл. II—VI.

Ф.З Карта № 3 — проверка уклона линии валов с помощью микрометрического уровня завода
« Геоло го разведка »

| Сечения замеров | Места замеров по окружности вала | -X |  | ♦X |  | -У |  | +у |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение уровня на плоскости угольника (градусов) | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 1 | Показания с исправлением ухода пузырька | ^5 | 3 | -10 | -12 | +8 | +^ | +16 | +14 |
|  | Среднее внутриосевое | 45 |  | -11 |  | Я |  | +15 |  |
|  | е1х- е1у | -§75 |  |  |  | +Н |  |  |  |
| 2 | Число делений с направлением ухода пузырька | -3 | Л | ^6 | ^7 | 3 | -Т | +■§ | +8 |
|  | Среднее внутриосевое | -?5 |  | -?5 |  | +0?5 |  | +7 |  |
|  | ®2х- е2у | ■^5 |  |  |  | +3>5 |  |  |  |
| 3 | Деления | 4 | -^9 | -9 | -11 | +“3 | +3 | +i$ | +^ |
|  | Среднее | -8?5 |  | -10 |  |  |  | +ii |  |
|  | е3х- е3у | -§?25 |  |  |  | +7?5 |  |  |  |
|  | Уклоны ех и еу | е„ = -К58 |  |  |  | еу = +7Л2 |  |  |  |
|  |  | ех = -0,76 мм/м |  |  |  | еу = +0,74 мм/м |  |  |  |

Абсолютная величина уклона генераторного вала

е = у]ех2 + еу2 = мм/м.

Примечания

- Показания записываются в делениях прибора (цена деления — 0,1 мм/м) с проставлением над цифрой
стрелки, указывающей направление ухода пузырька (направление ухода вала). Знак «+» перед цифрой ставится
при ориентации этой стрелки по положительной оси и «-» в противном случае. Окончательные результаты состав-
ляющих уклонов переводятся в миллиметры на метр

- Направление уклона проставляется на принятой системе координат путем построения векторной суммы
составляющих ех и еу

- Данный метод проверки уклона следует принять только после устранения неперлендикулярности зеркала
пяты.

Ф.4 Карта № 4 — проверка центровки неподвижных частей насосного агрегата по струне

3
	2

!

| № сечения (по эскизу) | Места измерений | Зазоры по осям |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ремонта дата |  |  |  | После ремонта дата |  |  |  |
|  |  | -X | +х | -У | +У | -X | +х | -у | +У |
| 1 | Закладное кольцо всасывающей трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нижний поясок нижнего подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Верхний поясок нижнего подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нижний поясок верхнего подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Верхний поясок верхнего подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нижний подшипник электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Низ расточки статора электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Верх расточки статора электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Верхний подшипник электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение X
(обязательное)

Методики проверки геометрической формы и размеров проточной части гидротурбин

Х.1 Общая часть

Опыт монтажа и эксплуатации оборудования ГЭС подтверждает отсутствие в процессе изготовления, мон-
тажа и ввода в эксплуатацию должного контроля за соответствием действительных размеров и технологического
состояния проточной части турбин проектным параметрам.

К числу таких отклонений относятся'

- различие углов установки лопастей рабочего колеса поворотно-лопастных гидротурбин;

- несоответствие диаметров рабочего колеса турбины и камеры рабочего колеса;

- различие проходных сечений между лопастями рабочего колеса,

- несоответствие профиля лопастей рабочего колеса расчетному;

- несоответствие профиля элементов проточной части турбины расчетному (например, зуба спирали или
колена отсасывающей трубы);

- недостаточная чистота обработки поверхностей проточной части (в стыках, неровности металла и бетона
и ДР ).

Эти и подобные им дефекты проточной части гидротурбин вызывают нежелательные динамические процес-
сы. являющиеся причиной неполадок в работе гидроагрегатов. Так, например, гидравлический небаланс рабочего
колеса турбины, вызванный неравномерностью его решетки, отрицательно сказывается на работе турбины. На-
рушенный всего на 0,5е угол установки лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины уже суще-
ственно изменяет соотношение сил. действующих на лопасти, по сравнению с расчетной схемой

Разное качество исполнения входных кромок лопастей рабочего колеса одной и той же гидротурбины вы-
зывает неравномерность напряжений в идентичных точках лопастей.

Несоответствие диаметров рабочего колеса гидротурбины и его камеры приводит к необходимости обрубать
лопасти на стадии монтажа, что существенно изменяет расчетный зазор между лопастями и облицовкой камеры и
ведет к увеличению обьемных потерь и снижению КПД

Некоторые из названных и подобных отклонений элементов проточной части гидротурбин от проектных зна-
чений остаются неустраненными и могут неблагоприятно влиять на работу гидротурбины, некоторые отклонения
могут быть устранены в процессе монтажа оборудования После ввода оборудования в эксплуатацию также могут
быть обнаружены скрытые дефекты.

В связи с этим эксплуатационный персонал ГЭС должен проверять соответствие форм и размеров элемен-
тов проточной части гидротурбины проектно-конструкторской документации и монтажным формулярам.

Настоящее приложение регламентирует контрольные промеры, производимые персоналом ГЭС с участием
монтажной (ремонтной) организации и с привлечением завода-изготовителя и/или специализированных органи-
заций.

Рекомендуемые измерения следует выполнять при приемке оборудования в монтаж, в процессе монтажа по
мере готовности проточной части гидротурбины и подготовки к монтажу рабочего колеса, перед приемкой гидро-
агрегата в эксплуатацию, а также при необходимости, вызванной неполадками в работе оборудования, в период
эксплуатации.

Х.2 Выбор элементов, подлежащих измерениям

Выбор элементов, подлежащих измерению, основан на ограничении проверки небольшого числа параме-
тров, характерных для данного узла.

При обнаружении несоответствия проекту или формуляру характерного параметра, например шага t лопа-
стей (характеризующего наклон, угол установки и расстояние в свету), измерения производятся более подробно
для определения причины несоответствия При этом мерное сечение выбирается в плоскости, удобной для из-
мерений.

Х.2.1 Турбинная камера

Наиболее распространенной формой подводящей турбинной камеры является спиральная камера таврово-
го или круглого сечения.

В зависимости от напора спиральные камеры выполняются бетонными или металлическими. Внутри спирали
расположен статор, являющийся несущей конструкцией турбины Статор охватывает направляющий аппарат. Со-
гласованность (совпадение) направления скоростей воды в спиральной камере с направлением входных элемен-
тов статорных колонн и направляющих лопаток обеспечивает минимальную величину потерь энергии в проточном
тракте. Причем потери энергии в направляющем аппарате при отсутствии указанной согласованности составляют
основную часть суммы потерь в системе «спираль — статор — направляющий аппарат». Кроме того, возмущения
потока, а также неравномерность распределения скоростей по периметру направляющего аппарата оказывают вли-
яние на работу гидроагрегата в целом, вызывая неравномерность сил. действующих на рабочее колесо турбины

Поэтому е основе контрольных замеров в турбинной камере лежит проверка взаимно правильного располо-
жения колонн статора и лопаток направляющего аппарата, а также равномерности направляющего аппарата, т. е.
относительной разницы расстояний между его лопатками.

Измерения проводят после окончательной готовности турбинной камеры. В основу контрольных измерений
положены технические условия на монтаж гидроагрегатов.

Основными элементами контроля являются подводящая воду часть камеры, статор и направляющий аппа-
рат турбины. При этом уделяется внимание положению зуба спирали.

Технические условия на монтаж гидроагрегатов определяют объем измерений и допуски на установку стато-
ров гидротурбин. Причем для статоров с неотъемными колоннами (будь то неразъемная конструкция или конструк-
ция. состоящая из отдельных сегментов) предусматриваются специальные измерения, фиксирующие положение
статора в целом относительно осей х и у. Для статоров же с отъемными колоннами производятся измерения, фик-
сирующие положение каждой колонны относительно специальной расчетной окружности, а также относительно
радиуса.

Небольшие цельнолитые статоры обычно имеют правильную форму и точные размеры, поэтому тщатель-
ным измерениям при монтаже не подвергаются.

Однако предусматривается объем контрольных измерений, фиксирующий с достаточной точностью отклоне-
ния по основным влияющим на работу гидроагрегата параметрам

При этом учитывается, что определяющими параметрами являются:

а)	в турбинной камере — входное сечение и радиусы спирали;

б)	в статоре — положение колонн в плане и их общее положение по отношению к осям х и у,

в)	в направляющем аппарате — расстояние между лопатками и высота, а также привязка лопаток к осям
х и у.

Х.2.1.1 Спиральная камера таврового сечения

Измерению подлежат:

Входное сечение турбинного водовода — ширина А в сечении пазов решетки. Если имеется разделительный
бычок, то измеряются размеры а1 и и размер Ду и привязка носка бычка к оси х - Ду.

Сечение спирали: радиальный размер 1 (расстояние от внешней окружности установки колонн статора до
стенки спирали) и в последующих сечениях — размеры 2, 3 и 4 соответственно по осям х. ху. у, ух. вертикальный
размер Г (расстояние от потолка до днища спирали) и в последующих сечениях — размеры 2', 3' и 4* по тем же
осям.

Измерения вертикальных и горизонтальных размеров спирали производятся с допуском на величину откло-
нения от геометрической формы в отсасывающих трубах, предусмотренным техническими условиями на монтаже
гидроагрегатов При диаметре рабочего колеса от 2000 мм и выше допустимое значение отклонений для размеров
А, а. б, Y, 1—4, Г—4* составляет 0,005 проектного размера.

Расстояние I, между входными кромками колонн статора по хорде (без измерения расстояния между зубом
спирали и прилегающими к нему колоннами статора); расстояние t2 между выходными кромками колонн статора
по хорде (начиная от зуба спирали); привязка зуба спирали к оси х - ду3.

Расстояние между входными кромками лопаток направляющего аппарата по хорде (приложение Ш); рас-
стояние 12 между выходными кромками лопаток направляющего аппарата по хорде; привязка низшего кольца на-
правляющего аппарата к осям у и х; высота направляющего аппарата Ьо (см. приложение Ц).

Правильность округления оголовка промежуточного бычка определяется шаблоном, изготовленным по раз-
мерам на чертежах проектной документации.

Измерения по пунктам 3 и 4 производятся в любой выбранной горизонтальной плоскости 1—1 при полном
открытии направляющего аппарата.

В таблице Х.1 приведены допуски на установку статоров, предусмотренные техническими условиями на мон-
таж гидроагрегатов. Эти же допуски являются определяющими и при контрольных измерениях.

Таблица Х.1 —Допуски на установку статоров гидротурбин

| Характер отклонения | Отклонение, мм. для диаметра рабочего колеса, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2,0 | От 2.0 ДО 3.5 | От 3.5 ДО 5.5 | От 5.5 ДО 7.5 | От 7.5 ДО 9.5 | От 9.5 до 10,5 |
| Смещение осевых меток на деталях отно- сительно осей гидроагрегата х и у (Дх. Ду) | 2,0 | 2.0 | 2.0 | з.о | 5.0 | 5.0 |
| Шаг на установочной окружности (по хорде) между колоннами | 8.0 | 8.0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15.0 |
| Нецилиндричность (расстояние от цен- тральной оси до внутренней расточки де- тали в местах, заданных формуляром | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |

Х.2.1.2 Спиральная камера круглого сечения (приложение Щ)

Измерению подлежат:

1. 8 сварных спиралях — сечение спирали радиальный размер 1 (расстояние от внешней окружности стато-
ра до стенки спирали) и в последующих сечениях — размеры 2, 3 и т. д. соответственно по осям х, ху, у, ух в пло-
скости оси направляющего аппарата; вертикальный размер Г и в последующих сечениях — размеры 2', 3' и т. д.

Статор и направляющий аппарат — измерения производятся так же, как в спиралях таврового сечения.
Привязка зуба спирали к оси х — Лу3.

При этих измерениях необходимо руководствоваться следующими допусками:

- нарушение формы сечения сварной спиральной камеры не должно превышать 0,005 размера в данном
сечении;

- смещение центральной оси входного сечения спиральной камеры от оси у не должно превышать 12,18,25,
30 и 40 мм при диаметре входного сечения спиральной камеры соответственно 2,0; 3,0; 4,5; 6,0 и 8,0 м.

В литых спиралях — расстояние Г2 между выходными кромками колонн статора по хорде.

Х.2.2 Рабочее колесо гидротурбины

Рабочее колесо гидротурбины — вращающийся элемент проточной части. Несоответствие его размеров,
формы и состояния поверхностей влияет не только на энергетические свойства, но и на механическое состояние
гидроагрегата в целом

В приложениях рассматриваются основные типы рабочих колес: радиально-осевые разной быстроходно-
сти и поворотно-лопастные. В принцип контроля этого элемента положены определение равномерности решетки
рабочего колеса, соответствие окружности ободов и лопастей, концентричность ободов, правильность профилей
лопастей и угла их установки

Контрольные измерения проводятся на монтажной площадке ГЭС перед установкой рабочего колеса в кра-
тер турбины. Профиль лопастей принимается заказчиком по заводским формулярам

Х.2.2.1 Рабочее колесо радиально-осевого типа (приложение Э)

Измерению подлежат:

- ширина прохода между лопастями на входе в любом сечении I—I (расстояние между входными кромками)
по хорде;

- ширина t2 прохода между лопастями на выходе в любом сечении II—II на расстоянии а от нижнего обода
(расстояние между выходными кромками) по хорде;

- высота входного сечения h в четырех точках, по осям х и у.

Часть лопасти между определенными входным и выходным сечениями должна быть непрерывной, плавной
кривой После сборки и центровки гидроагрегата необходимо проверить зазоры в лабиринтах между вращающи-
мися м неподвижными частями в четырех точках по диаметру.

Отклонение зазоров в лабиринтных уплотнениях рабочего колеса радиально-осевых турбин после центров-
ки гидроагрегата не должно превышать 20 % проектного зазора.

Х.2.2.2 Рабочее колесо осевого (поворотно-лопастного, пропеллерного) типа (приложение Ю)

Измерению подлежат:

- ширина прохода между лопастями на входе в любом кольцевом сечении 1—1 между точками а по хорде;

- ширина t2 прохода между лопастями на выходе в кольцевом сечении между точками б по хорде,

- радиальное расстояние XR крайней точки лопасти Ь, лежащей в горизонтальной плоскости, проходящей
через ось поворота лопастей.

Примечание — Измерения по пунктам 1 и 2 проводятся при максимальном и минимальном углах раз-
ворота лопастей.

Измерения на рабочих колесах турбин, предлагаемые настоящим стандартом, основаны на допусках, ука-
занных заводом-изготовителем и согласованных с заказчиком.

Х.2.3 Камера рабочего колеса турбины

Форма камеры оказывает большое влияние не только на энергетические и кавитационные качества рабочего
колеса турбины. Подчас из-за несоответствия диаметров камеры и рабочего колеса лопастного типа при монтаже
проводится обрезка кромок его лопастей на месте, что нарушает балансировку рабочего колеса и расчетный за-
зор между лопастью и камерой. Поэтому предварительным контрольным измерениям в камере перед опусканием
колеса в кратер следует уделять особое внимание

У радиально-осевых гидротурбин форма и концентричность наружных лабиринтных уплотнений сказыва-
ются также не только на энергетических показателях работы турбины, ко и на ее механических характеристиках,
таких как вибрация (например, от задевания вращающихся частей о неподвижные) или подшипниковое действие
высоких щелевых уплотнений

В основу поверочных контрольных замеров камеры рабочего колеса поворотно-лопастных турбин и заклад-
ных частей радиально-осевых турбин положены измерения диаметральных размеров, характеризующих соответ-
ствие данного сечения правильной окружности Контрольные измерения в камере рабочего колеса поворотно-
лопастной турбины производятся до и после бетонирования в соответствии с техническими условиями на монтаж
гидроагрегатов

При контрольных измерениях лабиринтных уплотнений радиально-осевых турбин измерению подлежат
(приложение Я):

- радиальные размеры .XR между струнами измерительного инструмента и верхним и нижним уплотнитель-
ными кольцами с помощью штихмаса с вилкой.

При соответствии формы уплотнительных колец правильной окружности и при концентричности этих колец
разность радиальных замеров AR'- ЛЯ* для диаметрально противоположных струн одинакова. При измерениях
мерительное устройство необязательно совмещать с каким-то центром.

Неконцентричность уплотнительных колец верхнего и нижнего ободов рабочего колеса относительно вала
допускается в пределах до 0.1 величины одностороннего зазора в лабиринтных уплотнениях

- щелевые размеры а и б по осям +х, +у, -х. -у

Х.2.4 Отсасывающая труба (приложение 1)

Отсасывающая труба — концевой элемент проточной части реактивной гидротурбины. Ее форма и геоме-
трические размеры выбираются на основании оптимальных данных испытаний расчетных моделей. От точного
соблюдения геометрических размеров, от плавности переходов одних элементов трубы в другие зависят как энер-
гетические, так и механические свойства турбин. Однако на практике не всегда соблюдается строгое выполнение
отсасывающих труб.

В основе контроля отсасывающей трубы лежат измерения размеров, определяющих геометрическую форму
и основные сечения трубы.

Контрольные измерения проводятся после бетонирования закладных частей отсасывающей трубы.

Измерению подлежат:

- размеры а. б, в. а, б. /. Л. определяющие геометрическую форму трубы.

В отсасывающих трубах с промежуточными бычками измеряются также размеры геометрического положе-
ния бычков относительно стенок и проверяются радиусы округления этих бычков шаблоном, изготовленным по
чертежам;

- радиальные размеры Я1 и Я2, определяющие нециликдричность по осям х, ху, у и ух, а также радиусы ко-
лена отсасывающей трубы при переходе в горизонтальную часть.

Эти измерения проводят совместно с монтажной организацией При контрольных измерениях в отсасываю-
щей трубе следует руководствоваться допусками (таблица Х.2).

Таблица Х.2 — Допуски на монтаж отсасывающей трубы

| Характер отклонения | Отклонение, мм. для диаметра рабочего колеса, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 2.0 | От 2.0 до 3,0 | От 3.0 до 5.0 | От 5.0 ДО 7,5 | От 7.5 ДО 9,5 | От 9.5 до 10,5 |
| Отклонение высотных размеров | в | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Нецилиндричность | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Отклонение от геометрической формы (раз- меры а, б. е. а. б, /) | Не более 0,1 проектного размера |  |  |  |  |  |

Примечание —Допустимые неровности в бетоне должны быть не более 0.5 % О1

Х.З Способы измерения

Большие диаметры и длины измеряют различными измерительными средствами (приложение 2). При этом
широкое распространение имеют прямой метод измерения, при котором предусматривается непосредственное
определение искомой величины, и косвенный метод, позволяющий определить эту величину по результатам из-
мерения другой величины, связанной с искомой определенной зависимостью.

И тот, и другой методы используются как заводами — изготовителями гидротурбин, так и специализирован-
ными монтажными организациями или могут быть использованы представителями заказчика — дирекции эксплу-
атации ГЭС.

Естественно, что измерения, проводимые в заводских условиях, отличаются большей точностью и выполня-
ются более совершенным инструментом, разработанным на заводе применительно к требуемой технологии.

Так, для измерения внутренних размеров применяются, как правило, регулируемые штихмасы с микрометри-
ческой головкой. Диаметры до 5000 мм обмеряются непосредственно, а свыше 5000 мм — косвенными методами

Для измерения наружных размеров (диаметры до 6000 мм) применяются диаметральные или линейные
сигарообразные скобы с микрометрами или индикаторами. Размеры свыше 6000 мм измеряются косвенными ме-
тодами рулетками или от переходных баз. Методы измерений от переходных баз различны в зависимости от кон-
фигурации деталей, их габаритов и требуемой точности.

Распространенным косвенным методом измерения наружных диаметров является метод опоясывания ру-
леткой. Недостаток этого метода заключается в том, что он не позволяет выявить овальности сечения

Монтажные организации ведут измерения принципиально теми же методами.

Наиболее распространенные из них (рисунок Х.1):

а)	прямой метод измерения от струны, совмещенной с осью гидроагрегата, с помощью штихмаса или кали-
брованной рулетки;

б)	косвенный метод измерения от поворотного приспособления, базирующегося на стойке, совмещенной с
базовой струной с помощью штихмаса или индикатора.

Для проверки концентричности, например бандажных и уплотнительных колец радиально-осевого рабочего
колеса, используется специальное приспособление (рисунок Х.2).

Спиральная камера таврового сечения

ГЭС
Гидроагрегат ст. №

Спиральная камера таврового сечения

Формуляр № 1

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактический размер | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |
| а |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |
| ДУ |  |  |  |  |
| ^3 |  |  |  |  |
| 1/V |  |  |  |  |
| 2/2' |  |  |  |  |
| 3/3- |  |  |  |  |
| 4/4' |  |  |  |  |

| Обозначения |  | Размеры между колоннами, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—7 | 7—6 | 8—9 | 9—10 | 10—1 | Допустимое отклонение |
| '1 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f2 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/2 | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

Направляющий аппарат

| ГЭС Гидроагрегат ст. № | Направляющий аппарат | Формуляр № 2 |
| --- | --- | --- |
|  | У Ах Ах 1 уГ 4 / |  |

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактический размер | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в0 |  |  |  |  |
| Лх |  |  |  |  |
| Ду |  |  |  |  |

| Обозначения |  | Размеры между лопатками направляющего аппарата, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5-6 | 6—7 | ... | 20-21 | 21—22 | 22—23 | 23-24 | 24—1 | Допустимое отклонение |
| <1 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ^2 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛГ2 | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

Спиральная камера круглого сечения

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактический размер | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1' |  |  |  |  |
| 2/2’ |  |  |  |  |
| з/з- |  |  |  |  |
| 4/4' |  |  |  |  |
| 5/5’ |  |  |  |  |
| 6/6' |  |  |  |  |
| 7/7' |  |  |  |  |
| лу3 |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |

| Обозначения |  | Размеры между колоннами, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—7 | 7—8 | 8-9 | 9—10 | 10—1 | Допустимое отклонение |
| *1 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ^1 | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

| Обозначения |  | Размеры между лопастями, номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5-6 | 6—7 | 7-6 |  | Допустимое отклонение |
| '1 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f2 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -V2 | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактические размеры по осям |  |  |  | Фактическое максимальное отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +х | +У | -X | -у |  |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

Рабочее колесо радиально-осевого типа

ГЭС

Гидроагрегат ст. N9

Рабочее колесо радиально-осевого типа

Формуляр № 5

Рабочее колесо поворотно-лопастного типа

ГЭС
Гидроагрегат ст. №

Рабочее колесо поворотно-лопастного типа

Формуляр № 6

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактический размер | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЯ |  |  |  |  |

| Обозначения |  | Размеры между лопастями, номер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1—2 | 2—3 | 3—4 | 4—1 | ... | Допустимое отклонение |
| '1 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |
| Ч | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |
| {2 | По чертежу |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическое |  |  |  |  |  |  |
| Чг | Фактическое отклонение |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

| Обозна- чение | Размер по чертежу | Фактические размеры по осям |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое максималь- ное отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ♦У | +у+х | *х | *х—у | -У | -у-х | -X | -х+у |  |  |
| AR- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

Отсасывающая труба

ГЭС
Гидроагрегат ст. №

Отсасывающая труба

Формуляр № 7

| Обозначения | Размер по чертежу | Фактический размер | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |
| г |  |  |  |  |
| д |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| h |  |  |  |  |

| Обозначение | Размер по чертежу | Фактические размеры по осям |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое отклонение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ♦У | ♦у+х | +х | +х-у | -у | —у—х | —X | -х+у |  |  |
| *1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Замеры производил	Дата

Средства измерения, используемые при контрольных измерениях

Методика предусматривает использование при контрольных измерениях следующих средств измерения

| Объект измерения | Средство измерения |
| --- | --- |
| Турбинная камера и отсасывающая труба (большие линей- ные размеры) | Рулетка |
| Статор, направляющий аппарат (малые линейные размеры) | Рулетка, линейка |
| Камера рабочего колеса и закладные части радиально-осе- вых турбин (диаметральные размеры) | Штихмас, поворотное приспособление, щуп |
| Рабочее колесо поворотно-лопастных турбин (диаметраль- ные размеры, малые линейные размеры) | Рулетка, линейка, поворотное приспособление |
| Рабочее колесо радиально-осевых турбин (диаметральные размеры, малые линейные размеры) | Штихмас, рулетка, линейка, поворотное приспо- собление |

Методические указания по испытаниям системы регулирования гидротурбин

- Общие положения

В современных мощных энергосистемах гидроагрегаты работают, как правило, или в остропиковых режи-
мах. когда важно минимальное время работы на холостом ходу, или регулируют перетоки мощности по линиям
электропередач в составе системы группового регулирования активной мощности Нередки случаи выделения ги-
дроэлектростанций на работу в изолированном энергорайоне с ответственным потребителем, когда гидроагрегаты
регулируются индивидуальными регуляторами частоты вращения

Экономичная и безаварийная работа гидроагрегата в этих режимах зависит от правильной наладки системы
регулирования.

В настоящем приложении использованы следующие принципиальные схемы ЛМЗ:

- для ЭГР с ламповым электронным усилителем первой модификации А-2052699;

- для ЭГР с ламповым электронным усилителем второй модификации А-2065453;

- для ЭГР-М Бу-2078383; для ЭГР-2М Бу-2101356;

■ для ЭГР-1Т Б-2139177, Б-2137188, Б-2150648;

- для ЭГР-2И-1 2168901 ЭЗ, 2168902 ЭЗ, 2168904 ЭЗ, 2169690 ЭЗ.

- Виды и объем испытаний

- Контрольные натурные испытания

- Контрольным испытаниям должен подвергаться каждый регулятор частоты вращения в целях про-
верки соответствия его требованиям стандартов и техническим условиям поставки, а также проверки качества
изготовления, монтажа, наладки и готовности регулятора к вводу в эксплуатацию.

Контрольные испытания системы регулирования частоты вращения гидротурбины должны предусматривать
проверку и наладку в процессе испытаний узлов РЧВ и комплексное опробование системы регулирования в целом
при пусконаладочных работах.

Испытания проводятся в начале при опорожненной спиральной камере, а затем продолжаются после запол-
нения водой водоподводящих и водоотводящих сооружений.

- Перед испытаниями в период монтажных работ должна быть осуществлена лабораторная проверка
элементов РЧВ. проверка правильности проектирования, изготовления и выполнения монтажных работ, а также
проверка системы РЧВ при подаче напряжения электропитания и давления масла от МНУ. К началу контрольных
испытаний гидроагрегата система МНУ и лекажный агрегат должны пройти наладку и работать в автоматическом
режиме.

Обьем контрольных испытаний должен быть наиболее полным, так как данные этих испытаний служат ма-
териалом для приемочной комиссии, а снятые характеристики отдельных элементов и системы в целом входят в
техническую документацию по системе регулирования гидротурбин, необходимую для эксплуатации ГЭС.

- 3 Обьем испытаний, проводимых до заполнения водой проточного тракта:

- снятие характеристик механизмов управления регулятора частоты вращения (механизма изменения часто-
ты вращения МИЧ, механизма изменения мощности МИМ, механизма ограничения открытия МОО);

- проверка действия стопора направляющего аппарата и сигнализации в его конечных положениях;

- опробование действия сервомотора направляющего аппарата турбины. Определение продолжительности
полного открытия и закрытия направляющего аппарата при максимальном ходе главного золотника (время дей-
ствия замедляющих устройств в сервомоторе не учитывается) от действия МОО и МИМ и золотника аварийного
закрытия ЗАЗ. Определение постоянной времени сервомотора и времени демпфирования при закрытии направ-
ляющего аппарата;

- опробование действия сервомотора рабочего колеса турбины. Определение продолжительности полного
разворота и сворачивания лопастей при максимальном ходе его главного золотника. Определение постоянной
времени сервомотора;

- определение зависимости открытия направляющего аппарата от хода поршня сервомотора;

- определение зависимости угла разворота лопастей рабочего колеса турбины от хода поршня сервомотора;

- определение числа полных ходов сервомотора направляющего аппарата при номинальном давлении в
МНУ и отключенных маслонасосах,

- определение комбинаторной зависимости у поворотно-лопастных гидротурбин;

- определение протечек масла в системе регулирования при крайних (главный золотник смещен до упора) и
среднем положениях сервомоторов регулирующих органов турбины;

- определение утечек масла из системы регулирования в положении регулятора на автоматическом и ручном
управлении при нормальном давлении в МНУ и фактической температуре масла,

- определение мертвых ходов в рычажных и тросовых передачах прямой и обратной связи регулятора и ко-
эффициентов передачи между элементами регулятора;

- настройка контактов положения открытия сервомотора в РЧВ и КНА, задействованных в схемах технологи-
ческой автоматики управления гидроагрегатом,

- опробование и проверка в действии механизмов электрической части и механических узлов регулятора с
имитацией пуска с пульта управления;

- опробование действия механизмов и сигнализации аварийной остановки агрегата с имитацией ее работы
от всех защитных устройств;

- проверка показаний шкалы открытия НА и РК во всем диапазоне измерений на колонке регулятора и пане-
лях автоматики;

- определение значения и продолжительности открытия и закрытия холостых выпусков при различных скоро-
стях сервомотора направляющего аппарата;

- проверка работоспособности клапанов впуска воздуха (срыва вакуума) турбины, действующих через при-
вод от СНА.

- 4 Объем испытаний, проводимых после заполнения водой турбинной камеры:

- пробный пуск гидроагрегата на ручном управлении (согласно инструкции завода-изготовителя) посред-
ством МОО;

- снятие характеристики регуляторного генератора;

- проверка действия регулятора на автоматическом управлении;

- определение диапазона изменения частоты вращения от МИЧ;

- при нулевом статизме (+ 5 % номинальной частоты);

- определение амплитуды и периода колебаний поршня сервомотора НА и частоты вращения;

- проверка устойчивости работы агрегата при различных уставках постоянной времени и интенсивности изо-
дрома Окончательный выбор уставок изодрома и статиэма в режиме XX. Проверка переходного процесса регули-
рования при изменении ступенчатого сигнала от МИЧ в пределах 5—10 % номинальной частоты вращения

- 5 Объем испытаний после подключения гидрогенераторов к энергосистеме:

- снятие фактической зависимости мощности гидрогенератора от открытия НА (для фактического напора)
при прямом и обратном ходе;

- выбор уставок изодрома в режиме нагрузки,

- определение диапазона изменения мощности от МИМ при максимальном статизме;

- проверка нормальной остановки гидроагрегата;

- проверка автоматического пуска гидроагрегата и синхронизации его с энергосистемой;

- аварийная остановка гидроагрегата с воздействием на ЗАЗ (КАЗ) после набора максимальной нагрузки;

- проверка заводских гарантий регулирования со сбросом нагрузки последовательно 25,50,75 и 100 % номи-
нальной или максимально возможной мощности в случае пуска гидроагрегата при пониженном напоре;

- испытания на наброс нагрузки в случае необходимости по решению рабочей пусковой комиссии

Условия проведения испытаний и значения мощностей при набросах нагрузки должны быть согласованы с
заводами — изготовителями турбины и генератора. При набросах нагрузки необходимо фиксировать те же вели-
чины, что и при сбросах;

- определение минимального значения давления в МНУ, достаточного для управления турбиной;

- проверка закрытия НА при аварийно-низких давлении и уровне масла в котле МНУ;

- определение минимального значения давления в МНУ необходимого для создания проектного натяга в
звеньях направляющего аппарата;

- определение перестановочных усилий направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса при номи-
нальном и минимальном давлении в МНУ

- Приемо-сдаточные натурные испытания

- Приемо-сдаточные натурные испытания системы регулирования частоты вращения проводятся в
целях определения гарантий, выдаваемых изготовителем (поставщиком). Испытания должны проводиться в со-
ответствии с требованиями международного кода для испытаний систем регулирования гидравлических турбин.
Приемо-сдаточные испытания проводятся на работающей турбине

- 2 Перед началом испытаний необходимо проверить, что:

- все оборудование находится в удовлетворительном состоянии (не имеет дефектов) и пригодно для про-
ведения испытаний;

- все шкалы соответствуют реальным значениям измеряемых величины,

- система автоматического управления, сигнализации и защиты опробована и введена в работу;

- регулятор частоты вращения полностью укомплектован в соответствии со спецификацией, на нем выстав-
лены рабочие уставки параметров регулирования;

- напор и расход во время испытаний имеют расчетные значения (ипи по согласованию заказчика и постав-
щика достаточны для их проведения);

- высота всасывания и мощность турбины при испытаниях имеют значения, при которых исключается ее
работа в кавитационном режиме;

- давление масла в системе регулирования находится в пределах, обусловленных технической документа-
цией на МНУ;

- на все оборудование имеется необходимая техническая документация (спецификация, паспорт, чертежи,
акты, формуляры, результаты комплексного опробования и пусконаладочных испытаний).

3.2.23 В объем приемо-сдаточных испытаний включаются следующие проверки предельных и установлен-
ных значений параметров системы регулирования:

- пределов изменения командного сигнала;

- необходимых давлений в сервомоторах для перемещения направляющего аппарата и лопастей рабочего
колеса во всем диапазоне напоров и открытий;

- диапазона изменения остающейся неравномерности (статизма) регулятора или диапазона изменения ста-
тизма регулирования;

- диапазона изменения временной неравномерности;

- времени закрытия и открытия сервомотора;

- времени демпфирования сервомотора;

- постоянной времени изодромного устройства.

- постоянной времени воздействия по производной;

- постоянной времени интегрирования;

- постоянной времени сервомотора;

- мертвой зоны в узлах регулятора;

- неточности отработки входного сигнала;

- запаздывания в элементах регулятора и системы регулирования в целом

- 4 Проверка гарантий на управление объектом регулирования состоит в следующем:

- испытания при пуске и остановке агрегата,

■ определение качества регулирования частоты вращения гидроагрегата на холостом ходу в установившем-
ся и переходном режимах при подаче возмущающего воздействия, а также при работе гидроагрегата в энергоси-
стеме и на индивидуальную нагрузку;

- проверка гарантий регулирования, относящихся к изменению частоты вращения и давления в спиральной
камере при сбросах и набросах нагрузки

- Сравнительные натурные испытаний головного образца

- В натурных условиях на ГЭС эти испытания проводятся в целях сравнения статических и динамиче-
ских характеристик различных типов регуляторов. Как правило, испытания проводятся заводами-изготовителями с
участием научно-исследовательских и наладочных организаций.

- 2 Статические и динамические характеристики отдельных узлов регулятора частоты вращения могут
быть получены при стендовых испытаниях на заводе, поэтому целью испытания системы регулирования в натур-
ных условиях является испытание разомкнутой и замкнутой систем регулирования гидротурбины и дополнительно
к этому снятие динамических характеристик САР при различных настройках регулятора в виде переходных либо
частотных характеристик.

- Эксплуатационные испытания

- 1 При плановом ремонте основного оборудования система регулирования также должна выводиться в
капитальный или текущий ремонт. При этом проводят нормальные испытания системы регулирования

- 2 Ускоренные испытания при капитальном ремонте для узлов, подлежащих ремонту, проводят до и по-
сле вывода агрегата из капитального ремонта. В объем этих испытаний входят:

- снятие характеристик основных узлов регулятора (частото-чувствительного элемента, усилителей преоб-
разователей, изодрома, рычажной передачи, сервомотора);

- определение минимального времени закрытия и открытия сервомотора;

- определение чувствительности по различным входным сигналам и определение неточности регулятора;

- снятие статической характеристики регулятора и комбинаторной зависимости;

- определение перестановочных усилий до и после капитального ремонта;

- испытания на сбросы (набросы) нагрузки с гидроагрегата.

- Испытания при среднем ремонте должны проводиться в следующем объеме:

- проверка уставок и снятие характеристик основных узлов регулятора по сокращенной программе, напри-
мер определение выхода штифта маятника при номинальной частоте вращения, проверка действующей уставки
постоянной времени изодромного устройства, определение коэффициента передачи от измерителя частоты до
главного золотника;

- проверка качества синхронизации, времени реализации сигнала от МИСВ;

- проверка уставки статизма регулятора частоты вращения.

- определение мертвых ходов в рычажной системе передач.

- Исследовательские натурные испытания

- 1 Исследовательские натурные испытания проводятся для устранения дефектов, выявленных в про-
цессе эксплуатации. Объем этих испытаний значительно меньше, чем испытаний, проводимых при пусконаладоч-
ных работах Он определяется в основном характером и количеством обнаруженных дефектов системы регулиро-
вания. Иногда приходится выполнять специальные исследования, такие как:

- определение причин вибрации высокой частоты, возникающей при определенных режимах в регуляторе
гидротурбины;

- определение рационального закона закрытия направляющего аппарата и сворачивания лопастей рабочего
колеса в целях предотвращения подъема вращающихся частей гидроагрегата и др.

- К указанному виду испытаний относятся также специальные испытания, связанные с упрощением и ре-
конструкцией системы регулирования, а также с разработкой новых способов управления гидроагрегатами, напри-
мер в связи с изменением режима работы ГЭС, применением новых принципов автоматизации гидроагрегата и пр.

- Подготовка к испытаниям и условия их проведения

- Общие требования

- Каждый вид испытаний должен быть подготовлен, проведен в соответствии с требованиями безопас-
ного выполнения работ в определенных условиях работы основного оборудования.

- Должны быть назначены лица, ответственные за проведение испытаний. Руководитель испытаний
является ответственным за весь персонал, участвующий в испытаниях, правильность измерений, расчетов резуль-
татов и подготовку окончательного отчета. По любому вопросу проведения испытаний его решение является окон-
чательным. Все члены бригады, проводящей испытания, должны обладать необходимым практическим навыком
для работы со вверенными им приборами.

- Должна быть составлена, согласована и утверждена рабочая программа испытаний. Рабочая про-
грамма составляется на основании типовой программы. В ней указываются конкретно производимые отключения
и переключения в электрической схеме первичных соединений, отключения и переключения в электрической и ги-
дромеханической схемах системы регулирования со станционным обозначением аппаратуры. Рабочая программа
испытаний может составляться по одному или нескольким пунктам общей типовой программы.

- Чертежи приспособлений и все необходимые для опытов данные, документы, спецификации, паспор-
та и отчеты по результатам эксплуатации должны быть предоставлены в распоряжение персонала, проводящего
испытания. Персонал должен иметь доступ ко всей информации по турбине, водоводам, генератору с его регуля-
тором напряжения и связанной с ним электрической сети.

- При проведении испытаний на работающем агрегате оборудование должно быть осмотрено не более
чем за три дня до начала опытов, если нет других указаний в программе испытаний

Это определяется необходимостью проверки укомплектования системы регулирования согласно специфи-
кации; пределы измерений средств измерений соответствуют значениям измеряемых параметров, все измери-
тельные соединения свободны от посторонних предметов, подключены и действуют датчики и приспособления,
установленные для опытов.

- 6 Для выполнения работ, связанных с изменением режима работы агрегата или выводом оборудования
из работы, должны быть своевременно в установленном порядке поданы заявки в соответствующие диспетчерские
центры.

3.3.1.7 Перед выполнением пусконаладочных испытаний по окончании монтажа должны быть проверены
электрические цепи и маслопроводы системы регулирования в соответствии с электрической и гидромеханической
схемами Замеченные несоответствия должны быть устранены

- 8 Сопротивление изоляции электрооборудования относительно корпуса на зажимах присоединения на-
пряжения постоянного и переменного тока проверяется мегаомметром на 1000—1500 В. а на остальных зажимах —
мегаомметром на 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее указанного в заводской технической до-
кументации (10 МОм) Перед проверкой должно быть отсоединено заземление электрической схемы; отсоединены
со стороны кабеля цепи питания постоянного и переменного тока, снята электронная лампа, закорочены все диоды и
все выводы транзисторов (в регуляторах ЭГР(К)-1Т; ЭГР(К)-2И-1), изъяты из стойки блоки и субблоки Для проверки
изоляции электрических цепей субблоков относительно каркаса следует пользоваться специальным разъемом, пред-
ставляющим собой розетку, все выводы которой со стороны подключения жгута соединены между собой накоротхо

- 9 Маслопроводы системы регулирования должны быть проверены рабочим давлением масла. В систе-
ме регулирования не должно быть утечек и протечек масла (кроме технологических). При устранении неисправ-
ностей следует соблюдать меры безопасности.

- Указания мер безопасности

- При испытаниях и наладке системы регулирования необходимо руководствоваться требованиями
действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правил пользования и испытания
защитных средств, применяемых в электроустановках, и правил технической эксплуатации электрических станций
и сетей.

При наладке необходимо также пользоваться требованиями действующих правил техники безопасности при
электромонтажных и наладочных работах.

- Не следует допускать к проведению работ по испытанию и наладке системы регулирования лиц, не
знакомых с действием узлов и всей системы регулирования и не имеющих допуска к работе с ней

- Для предотвращения несчастных случаев при проведении работ необходимо вывешивать предупре-
дительные плакаты около органов управления и вблизи подвижных частей системы регулирования.

- Затяжку штуцерных и фланцевых соединений, болтов и гаек механизмов следует проводить при сня-
тых давлении масла и напряжении питания электрических и электромеханических аппаратов.

- 5 Пайку соединений в электрической схеме производить при снятом напряжении паяльником соот-
ветствующей мощности, включенным через разделительный трансформатор (с заземленным жалом при работе с
микросхемами).

- Типовая программа испытаний

- Перед проведением испытаний регуляторов частоты вращения турбины необходимо выполнить пред-
варительный объем следующих работ, не связанных с режимом работы гидроагрегата:

- по организации рабочих мест для измерения и осциллографирования параметров;

- по изготовлению приспособлений для установки датчиков, их предварительной градуировке:

- по расстановке аппаратуры, монтажу и наладке вспомогательных схем для испытания.

- Время, необходимое для выполнения подготовительных работ, не регламентировано и не включено
во время проведения испытаний. Типовая программа приведена для испытаний исправной системы регулирования
(см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1 —Типовая программа испытаний систем регулирования гидротурбин

| Режим работы агрегата Аварийная готовность | Наименование испытаний | Продолжи- тельность испытаний, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Остановлен. Водовод осушен, закрыты ремонтные затворы со стороны верхнего и нижнего бьефов. Элек- трическая схема разобрана разъединителем. Имеется доступ в спиральную и тур- бинную камеры | Определение зависимости открытия НА от хода штока сервомотора или регулиру- ющего кольца | 8 |  |
|  | Определение зависимости угла разворота ЛРК от открытия НА. Градуировка шкалы указателя угла ЛРК | 4 |  |
|  | Определение времени закрытия и от- крытия аварийного (быстродействующего) затвора Проверка действия последней ступени защиты от разгона | 1 |  |
|  | Проверка действия схемы автоматическо- го пуска-остановки | 0,5 | Если в схеме пуска- остановки задейство- ван турбинный затвор |
| 2 Остановлен. Затвор со стороны верхнего бьефа закрыт (турбинный). Спи- ральная камера разгружена от напора. Электрическая схема разобрана разъедини- телем. Аварийная готовность 30 мин | Проверка действия сервомотора НА. определение времени открытия и за- крытия при максимальном ходе главного золотника, времени демпфирования, проверка действия стопора. Определение характеристики сервомотора | 3 | Те же испытания про- водятся для отсекате- ля ковшовых турбин |
|  | Проверка действия сервомотора РК, определение продолжительности полного разворота и сворачивания лопастей при максимальном ходе главного золотника. Определение характеристики сервомото- ра РК | 2 |  |
|  | Определение комбинаторной зависимо- сти при различных настройках коррекции по напору. Градуировка шкал указателей | 2 | Те же испытания про- водятся для ковшо- вых турбин |
|  | Проверка действия регулятора при имитации работы схемы автоматического пуска и остановки, перевода режим СК, проверка настройки КНА | 2 |  |
|  | Проверка работы защиты от разгона с воздействием на ЗАЗ | 0.5 |  |
|  | Определение протечек масла в системе регулирования | 6 |  |
|  | Определение значения и продолжительно- сти открытия и закрытия холостых выпу- сков. клапанов впуска воздуха, срыва ваку- ума, действующих через привод от СНА | 1 |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Режим работы агрегата Аварийная готовность | Наименование испытаний | Продолжи- тельность испытаний, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Работает на XX, отключен от сети, на ручном и автома- тическом управлении. Элек- трическая схема разобрана разъединителем. Аварийная готовность 30 мин. | Проверка действия и уставок регулятора при пуске и остановке агрегата, при син- хронизации генератора с энергосистемой | 1.5 |  |
|  | Определение характеристики пендель- генератора и характеристики измерителя частоты (ЧЧЭ, ИПЧ, маятника) | 1 |  |
|  | Проверка уставок стабилизирующих эле- ментов (изодрома) | 0,5 |  |
|  | Определение характеристики механизма изменения частоты (МИЧ, МИСВ) | 0,5 |  |
|  | Проверка уставок реле частоты враще- ния (реле оборотов), задействованных в схемах РЧВ и защиты от разгона | 0.5 |  |
|  | Испытания для определения характери- стик объекта регулирования | 1.5 |  |
| 4 Работает в сети на ручном управлении без изменения нагрузки Аварийная готов- ность 15 мин. | Определение характеристик узлов элек- трического шкафа ЭГР, электрогидравли- ческого преобразователя | 8 |  |
|  | Проверка цепей электропитания ЭГР | 1 |  |
| 5 Работает в сети на ручном управлении с изменением нагрузки в диапазоне от 0 до 100 %. Аварийная готовность 15 мин. | Определение диапазона действия МОО, МИМ, МИСВ при различных значениях остающейся неравномерности. Градуи- ровка механизмов | 8 |  |
|  | Определение нечувствительности и не- точности системы регулирования | 2 |  |
|  | Определение характеристики сервомото- ров НА и РК | 6 |  |
|  | Проверка закрытия НА при аварийно- низком давлении в МНУ. Определение минимального значения давления в МНУ, достаточного для управления турбиной | 4 |  |
|  | Определение перестановочных усилий НА и ЛРК при номинальном и минималь- ном давлении в МНУ | 4 |  |
|  | Определение характеристик объекта регу- лирования | 4 |  |
| 6 Работает в сети на автома- тическом управлении с из- менением нагрузки от 100 % до 0 Аварийная готовность 30 мин. | Проверка гарантий регулирования (при сбросах нагрузки) и защиты от разгона при неисправности РЧВ | 4 | Сброс нагрузки от- ключением генера- торного выключателя |
|  | Проверка действия регулятора при пере- воде агрегата в режим СК и при выводе из режима СК | 1 |  |
|  | Определение оптимальных уставок РЧВ при работе агрегата в мощной энергоси- стеме на индивидуальном управлении и при работе в системе группового регули- рования активной мощности (ГРАМ) | 3 |  |
|  | Определение диапазона действия ограни- чителей открытия НА «сверху» и «снизу» | 0,5 |  |

Окончание таблиц# 3.1

| Режим работы агрегата Аварийная готовность | Наименование испытаний | Продолжи- тельность испытаний, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 Работает на изолирован- ную нагрузку. Аварийная готовность 15 мин. | Определение оптимальных уставок РЧВ при работе агрегата на изолированную нагрузку | 2 |  |
|  | Проверка гарантий регулирования при сбросах и набросах нагрузки | 4 | Сбросы и набросы нагрузки производят- ся при отключении от энергосистемы для работы на изолиро- ванную нагрузку |

- Испытания отдельных узлов гидромеханических регуляторов частоты вращения

- Снятие статической характеристики маятника

- Статическая характеристика маятника представляет собой зависимость выхода штифта {буксы) ма-
ятника от частоты вращения или частоты тока.

Целью снятия статической характеристики является определение:

- ее линейности;

- крутизны характеристики;

- мертвой зоны (нечувствительности);

- выхода штифта маятника при номинальной частоте вращения.

Характеристика маятника может быть снята разными способами:

- при остановленном агрегате (маятник приводится во вращение электродвигателем постоянного тока с ре-
гулируемой частотой вращения);

- при работе агрегата в режиме холостого хода;

- на ограничителе открытия или на ручном управлении;

- на автоматическом управлении в пределах эоны действия МИСВ.

Частота вращения маятника определяется при установившемся ее значении путем измерения частоты на-
пряжения возбужденного генератора, если частота пендель-генератора отлична от 50 Гц. При этом значение на-
пряжения генератора рекомендуется поддерживать неизменным.

Выход штифта измеряется индикатором с погрешностью ± 0,005 мм.

На регуляторах с непосредственным сочленением маятника с иглой или буксой побудительного золотника
(регуляторы типов R PC, РИМ и т. д.) измеряется ход тяги обратной связи к побудительному золотнику при работе
на МИСВ в установившемся режиме. Полученная при этом характеристика (рисунок 3.1) будет показывать суммар-
ную мертвую зону маятника и побудительного золотника.

Рисунок 3.1 — Статическая характеристика маятника с зоной нечувствительности

Для обнаружения нечувствительности характеристику маятника следует снимать при повышении и снижении
частоты вращения Точки прямого и обратного ходов следует нанести на график и соединить плавкой пинией

- 2 Примерный вид статической характеристики маятника показан на рисунке 3.1. Мертвая зона маятни-
ка определяется из выражения:

(_ = Пг1п1.100%.
"н

(3.1)

Разброс точек при прямом или обратном ходе обычно вызван недостаточной точностью измерения. Мертвая
зона современных маятников очень мала (около 0,01 %). В пределах полного хода штифта маятника характери-
стика должна быть линейной.

По характеристике определяется неравномерность маятника, равная значению изменения частоты враще-
ния, необходимому для полного хода его штифта и выраженному в процентах от средней частоты вращения:

(3.2)

"ср

Крутизна характеристики маятника выражается удельной неравномерностью (буд), равной изменению часто-
ты вращения (в процентах) при ходе штифта на 1 мм (обычно это значение составляет 2—4 %/мм).

- Определение характеристик изодромного устройства

- Изодромная обратная связь применяется в регуляторах частоты вращения для стабилизации процес-
са регулирования и характеризуется двумя параметрами: значением временной неравномерности Bt и постоянной
времени Td Порядок определения этих параметров зависит от типа регулятора и примененного в нем изодромного
устройства

Различают следующие виды изодромных механизмов:

- фрикционно-лобовой;

- масляный катаракт без предварительного натяжения пружины;

- масляный катаракт с предварительным натяжением пружины.

Фрикционно-лобовой изодром применялся на первых типах регуляторов частоты вращения. В нем не преду-
сматривается возможность изменения его параметров, поэтому при проверке определяются только полное время
и точность возврата диска из крайнего положения в среднее.

При применении масляных катарактов обычно предусматривается возможность изменения обоих пара-
метров. Величина временной неравномерности изменяется ступенями или плавно при изменении соотношения
между плечами рычагов, а величина постоянной времени — при изменении положения иглы дросселирующего
отверстия

- В заводском паспорте на регулятор для каждого положения рычага обычно указывается значение
временной неравномерности. При отсутствии таких данных оно может быть определено следующим образом.

На регуляторах с однопоршневым катарактом (УК, РК, R Фойт и т. д.) следует предварительно определить ко-
опорожненной спиральной камерой либо на работающем в сети агрегате. Перемещения сервомотора измеряются
миллиметровой линейкой, стакана — штангенциркулем или стрелочным индикатором.

эффициент передачи от поршня сервомотора НА к стакану катаракта:

AS*
ДУ

мм/% на остановленном агрегате с

Далее по соотношению плеч рычагов или с помощью двух индикаторов необходимо определить коэффици-
ент передачи К2 от поршня катаракта к штифту маятника (или маятникового рычага в точке его соприкосновения со
штифтом). Для регуляторов Канова и Фойт К2 = 1,0.

Значение временной неравномерности рассчитывается следующим образом:

Ь, = 6уд *1 к2 100 %	(3.3)

На регуляторе PC временная неравномерность определяется аналогично, отличие состоит в том, что правую
часть приведенного соотношения следует умножить на К$, равный отношению перемещений выходного и входного
поршней катаракта Этот коэффициент определяется при полностью закрытом дросселирующем отверстии.

На регуляторе РКМ, как и на регуляторе с однопоршневым катарактом, следует определить коэффициент
передачи от сервомотора НА к входному поршню катаракта. Так как в этом катаракте нельзя измерить переме-
щение выходного поршня, то определение коэффициента передачи от входного поршня к буксе маятника произ-
водится косвенно по смещению иглы побудительного золотника. Для этого от поршня катаракта следует отсое-
динить обратную связь по положению сервомотора направляющего аппарата. При работающем в сети агрегате и
полностью закрытом дросселирующем отверстии необходимо произвести вручную смещение входного поршня и
измерить перемещение иглы побудительного золотника, которое в установившемся состоянии равно смещению
буксы маятника.

Определение временной неравномерности проводится по приведенному отношению (3.3).

В общем случае значение временной неравномерности косвенно может быть определено по осциллограмме
переходного процесса. Опыт должен проводиться на работающем в сети агрегате в такой последовательности:

- полностью закрыть дросселирующее отверстие катаракта;

- остающуюся неравномерность установить равной нулю;

• рукоятку МИСВ резко сместить из первоначального положения на 0,5—1 оборот.

Примерный вид переходного процесса приведен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 — Переходная характеристика открытия направляющего аппарата

Вначале регулятор работает как статический, затем из-за протечек масла в катаракте сервомотор НА может
медленно смещаться Значение неравномерности определяется по формуле

ЛГ

(3.4)

где лп — смещение МИСВ, пересчитанное на изменение частоты вращения, %;
Утах — полный ход сервомотора НА, мм (обычно принимаемый за 100 %);

Л У— значение первоначального (быстрого) перемещения сервомотора НА, мм

- Постоянная времени изодрома определяется по его переходной характеристике, представляющей со-
бой зависимость перемещения поршня катаракта во времени при ступенчатом смещении стакана. Примерный вид
такой характеристики приведен на рисунке 3.3. При быстром смещении стакана поршень смещается на то же зна-
чение. затем под действием пружины по мере перетекания масла через дросселирующее отверстие он возвраща-
ется в начальное положение. Теоретически кривая возврата выражается экспоненциальной кривой. Практически
характеристика изодрома отличается от экспоненты, поэтому постоянную времени следует определять по средней
части характеристики (2—4 мм смещения поршня от среднего положения) В тех случаях, когда характеристика
резко отлична от экспоненты, настройку катаракта условно можно характеризовать временем перемещения порш-
ня последнего миллиметра хода к среднему положению.

Характеристику катаракта следует снимать следующим образом На шток поршня катаракта установить ин-
дикатор Поршень катаракта принудительно вывести из среднего положения на 5—10 мм (для облегчения вы-
дернуть иглу). Затем поршень отпустить и после того, как он начнет возвращаться к своему среднему положению,
последовательно с помощью секундомера измерить время прохождения поршнем заранее намеченных точек, на-
пример; 10—5—3—2—1,5—1,0—0,8—0,6—0,5—4—0,3—0,2—0,1 мм. Характеристику необходимо снимать при
возвращении поршня катаракта к среднему положению как сверху вниз, так и снизу вверх

Невозврат поршня в среднее положение не должен превышать 0,02 мм

.

На регуляторах Фойт. Канова, РКМ и др, в которых доступ к поршню катаракта затруднен, его характеристику
следует снимать при перемещении тяги обратной связи, которую в этом случае необходимо расцепить с валом
выключателя. На регуляторе Канова ход поршня катаракта измерять индикатором по перемещению специального
хомутика, надеваемого для этой цели на втулку крепления пружины, а на регуляторах Фойт и РМ — по смещению
иглы побудительного золотника.

Характеристики могут быть сняты как при остановленном агрегате, так и при работе его в энергосистеме.
В первом случае сервомотор НА следует застопорить, поскольку осушается спиральная камера, а маятник — вра-
щать с постоянной скоростью от специального электродвигателя

Порядок снятия характеристики следующий. Тягу обратной связи резко сместить из своего начального поло-
жения и зафиксировать При этом поршень катаракта сначала также смещается, а затем начинает возвращаться к
среднему положению. Игла побудительного золотника все время следит за смещением буксы, поэтому по ее пере-
мещению следует измерять смещение поршня катаракта Характеристику необходимо снимать при смещении тяги
на закрытие и на открытие.

При наличии осциллографа характеристики катаракта могут быть записаны на ленте. Для этого следует
вместо индикатора установить датчик перемещения (реохорд, тензодатчик). Порядок снятия характеристик тот же.

Переходные характеристики катаракта должны сниматься при различных положениях дросселирующей
иглы. По характеристикам определяется постоянная времени изодрома

Точность определения постоянной времени изодрома в связи с отличием его переходной характеристики от
экспоненциальной кривой невысока, погрешность составляет + 5 % измеренного значения.

- Снятие характеристики сервомотора

3 4.3.1 Характеристика сервомотора — это зависимость скорости его перемещения от хода распредели-
тельного золотника. Практический интерес представляет определение характеристик только тех сервомоторов,
которые являются интегрирующими элементами регуляторов частоты вращения, от которых заводится гибкая об-
ратная связь На большинстве регуляторов — это главный сервомотор направляющего аппарата, на регуляторе
Канова — это вспомогательный сервомотор.

Целью снятия характеристики является определение нечувствительности по ходу золотника и определение
скоростных свойств сервомоторов Нечувствительность зависит от значений положительных перекрытий на золот-
нике и сервомоторе, сил сухого трения в направляющем аппарате Нечувствительность для разных регуляторов
различна, но обычно не превышает + 0,2 мм.

- Характеристику главного сервомотора (рисунок 3.4) следует снимать при разгруженной от напора
спиральной камере и отсоединенной от сервомотора тяге обратной связи. Перемещение золотника следует изме-
рять индикатором, перемещение сервомотора — миллиметровой линейкой, а время — секундомером. Скорость
сервомотора выражается в 1/с и рассчитывается по формуле:

дУ

(3.5)

»
'■У™

где t — время перемещения сервомотора на ДУ.

Смещение главного золотника на определенное значение задается рукояткой ограничителя открытия. Ско-
рость перемещения сервомотора определяется в пределах его рабочего хода, кроме зоны демпфирования. По-
грешность в определении скоростной характеристики может быть около 5 %

Рисунок 3.4 — Характеристика главного сервомотора

- Характеристику сервомотора без отключения обратной связи следует снимать следующим образом
Ограничитель открытия и МИСВ отвести в положение, обеспечивающее полное открытие направляющего аппа-
рата. На вспомогательном сервомоторе главного золотника следует установить ограничения хода на открытие и
закрытие. Воздействием на побудительный золотник (вручную) главный золотник необходимо сместить до установ-
ленного упора и удерживать в этом положении на протяжении времени перемещения сервомотора в измеряемом
диапазоне открытий.

- Характеристика главного сервомотора может быть определена и при работе агрегата в энергосисте-
ме Порядок снятия характеристики тот же. При этом из-за изменения гидравлических усилий, действующих на ло-
патки НА. скорость движения сервомотора будет изменяться, поэтому секундомером будет определяться средняя
скорость. Для более точного определения скорости сервомотора следует осциллографировать его перемещение

- Градуировка механизма остающейся неравномерности

- Указанный механизм регуляторов частоты вращения обычно имеет шкалу, для каждого деления ко-
торой в паспорте регулятора указывается значение остающейся неравномерности. Градуировка проводится в тех
случаях, когда отсутствуют паспортные данные или неравномерность маятника отличается от паспортного значе-
ния.

- Для градуировки при различных уставках остающейся неравномерности необходимо снять статиче-
скую характеристику регулятора, представляющую собой зависимость изменения открытия направляющего аппа-
рата от частоты вращения агрегата (или частоты генераторного напряжения) при неизменном положении МИСВ.
Статическую характеристику регулятора рекомендуется снимать косвенным методом.

Для этого при работе агрегата в энергосистеме (в условиях практически неизменной частоты) воздействием
на механизм изменения частоты вращения нагрузку на агрегате следует изменять ступенями во всем диапазоне от
нуля до максимальной. В каждом положении механизма при установившемся режиме следует измерить ход гайки
МИСВ стрелочным индикатором и открытие НА — миллиметровой линейкой. При работе агрегата на холостом
ходу следует определить зависимость частоты вращения от положения гайки МИСВ. Из сопоставления двух за-
висимостей необходимо построить статическую характеристику регулятора следующим образом. Измеренные при
одном и том же положении МИСВ значения открытия НА и частоты вращения необходимо нанести на график. По
статической характеристике (рисунок 3.5) определяют значение (в процентах) остающейся неравномерности на
данной установке механизма.

(3.6)

где Аймаке—определяется при графическом построении характеристики как наибольшее изменение частоты вра-
щения при полном ходе НА, 1/с;

лмом—номинальная частота вращения. 1/с.

- 4 3 Статическая характеристика регулирования, представляющая собой зависимость мощности агрегата
от частоты вращения, может быть определена аналогично статической характеристике регулятора. Мощность ге-
нератора следует измерять трехфазным ваттметром либо двумя однофазными ваттметрами класса точности 0,5
либо по счетчику активной энергии.

По статической характеристике регулирования (рисунок 3.6) следует определить значение статизма в рас-
сматриваемой рабочей точке (Pto):

b - Члр|7х -100%	(3-7)

р ли.\Р(

Нелинейность характеристики обусловлена нелинейной зависимостью мощности от открытия

- Проверка механизма изменения частоты вращения МИСВ

- Целью указанной проверки является определение диапазона действия МИСВ и чувствительности
регулятора (по смещению МИСВ).

- 2 Диапазон действия МИСВ следует проверять при работе агрегата на холостом ходу с нулевой сте-
пенью остающейся неравномерности, для чего поворотом рукоятки МИСВ от одного упора до другого необходимо
определить при установившемся режиме минимальную и максимальную частоту вращения агрегата.

- Чувствительность регулятора по положению механизма изменения частоты вращения следует опре-
делять при работе агрегата в энергосистеме (в условиях постоянства частоты) Для этого вручную, медленно по-
ворачивая рукоятку МИСВ в одну сторону до момента трогания сервомотора, отметить положение рукоятки МИСВ.
затем медленно поворачивая рукоятку в другую сторону до момента трогания сервомотора в обратную сторону,
также отметить положение рукоятки. Область между двумя отмеченными положениями рукоятки МИСВ, в которой
сервомотор не перемещается, равна мертвой зоне регулятора по положению МИСВ.

- Проверка механизма ограничителя открытия МОО

- Цель проверки состоите установлении диапазона действия МОО и нечувствительности регулятора по
входу от него. Диапазон действия МОО должен обеспечивать изменение открытия НА от нуля до максимального
открытия

- 2 Проверку следует проводить либо на остановленном агрегате с опорожненной спиральной камерой,
либо на работающем в сети агрегате с полностью отведенным МИСВ.

Проверку МОО следует проводить также, как для МИСВ.

- Определение мертвого хода в прямой и обратной связях рычажных передач регулятора

- Определение мертвого хода следует производить с помощью двух индикаторов, установленных по
концам проверяемой системы Так, при определении мертвого хода в обратной связи индикаторы необходимо
установить на шток поршня сервомотора и на золотниковый рычаг в месте соединения с катарактом (рисунок 3.7 —
для регуляторов УК).

- Мертвый ход в передаче следует определять по зависимости между перемещениями двух точек про-
веряемой системы при прямом и обратном ходах.

- Испытания электрогидравлических регуляторов частоты вращения

- Проверка цепей электропитания

- 1 Проверку цепей электропитания в регуляторе ЭГР необходимо производить при наличии напряжения
питания от щита собственных нужд на зажимах 095—096 220 В постоянного тока. При этом на остановленном
агрегате ток в пусковой катушке ЭГП должен быть не менее 10 мА, якоря реле ЮР и 11Р подтянуты, токи в рабочих
катушках ЭГП равны нулю, а стрелка балансного прибора установлена на нуль. При напряжении переменного тока
собственных нужд ГЭС на зажимах 001—002 220 В напряжение на вторичной обмотке трансформатора (отпайки
3—4) должно быть 110 В Напряжение накала лампы (6,0—6,3) В. При необходимости регулирование напряжения
накала произвести изменением отпаек дросселя L31 или изменением воздушного зазора в сердечнике дросселя

1 — сервомотор; 2 — катаракт

Рисунок 3.7 — Схема для определения мертвого хода
в рычажной системе обраткой связи

Напряжения на отпайках трансформатора питания Т6(1—2. 3—4, 5—6, 7—8, 9—10,11—12,13—14) должны
быть соответственно равны 110,158,158, 128, 128, 47, 33 В. Напряжение постоянного тока в цепях анодного на-
пряжения и смещения на конденсаторах СЗ и С4 —190 8, на резисторе R 305 в цепи накала лампы — 16—17 В.

Напряжение цепей питания от тахогенератора следует проверять при работе агрегата в сети (на ручном
управлении) или на холостом ходу с номинальной частотой вращения Последнюю контролируют по частотомеру,
включенному на напряжение тахогенератора Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т22 (зажимы
208—209, 205—206, 008—010) должно быть (110 7 + 02) В. При необходимости его регулирование следует про-
извести изменением отпаек от первичной или вторичной обмотки трансформатора Показание электротахометра
корректируют резистором R 312.

Методика проверки цепей электропитания ЭГР второй модификации аналогична. При наличии оперативного
постоянного тока на зажимах 001—010 питание схемы регулятора постоянным током подать включением автомата
А501, а напряжение (220 В) контролировать на зажимах 057—058

Напряжение переменного тока собственных нужд ГЭС 220 В с зажимов 048—049 подать в схему регулято-
ра на трансформатор Т401 включением автомата А502 и контролировать на зажимах 425—426. Напряжение на
вторичной обмотке Т401 (110 В), измеренное на зажимах 113—114, регулировать отпайками первичной обмотки.
Напряжение на отпайках питающего трансформатора Т105 (выводы 1—3, 2—4, 5—7,6—8,10—12,13—15,11—19)
соответственно должно быть 110, 128, 158, 47, 33, 128, 158 В. Напряжения на конденсаторах С101, С102 — 190 В,
на резисторе R108 в цепи накала лампы — (16—17) В. Напряжение накала лампы Л101, равное 6—6,3 В, следует
регулировать дросселем L102.

Напряжение тахогенератора регулируют отпайками на первичной или вторичной обмотках трансформато-
ра Т402; оно измеряется на зажимах 044—045 (227—228) при номинальной частоте вращения и должно быть
(110 7+02)6.

Напряжение питания схем защиты от разгона и контроля частоты вращения, измеренное на зажимах 037—
038, должно быть 70—75 В при номинальной частоте вращения Показание электротахометра корректируют рези-
стором R410 или R411.

- Проверку целей электропитания в регуляторах ЭГР-М, ЭГР-2М можно производить на агрегате, рабо-
тающем в сети или на холостом ходу с номинальной частотой вращения при включенном автомате А001. Напряже-
ние питания от тахогенератора на вторичной обмотке трансформатора Т001, измеренное на зажимах 053—054 в
ЭГР-М (058—059 в ЭГР-2М), должно быть (110 7 + 02) В. Регулирование этого напряжения производится на отпай-
ках первичной и вторичной обмоток Т001. В ЭГР-М напряжение на вторичных обмотках питающего трансформато-
ра Т105 должно быть: на выводах (2—4) и (4—6), (8—10) и (10—12) — 50 В, (5—7)—100 В. На вторичных обмотках
питающего трансформатора Т204: на выводах (2—4) — 35 В, на выводах (6—8) — 35 В, на выводах (5—7) — 30
В. В регуляторе ЭГР-2М напряжение на вторичных обмотках питающего трансформатора Т105 должно быть: на
выводах (2—4) и (4—6) — 7,5 В, (8—10) и (10—12) — 36 8, (5—7) — 120 8, (9—11) и (13—15) — 130 В. На вторич-
ных обмотках питающего трансформатор Т201: на выводах (2—4) и (6—8) — 250 В. (5—7) — 55 В. На вторичных
обмотках питающего трансформатора Т204 на выводах (2—4) и (4—6) — 23 В, (5—7) — 25 В.

При наличии напряжения переменного тока собственных нужд 220 В на зажимах 605—606 и включенном вы-
ключателе П601 напряжение на отпайках трансформатора Т601 питания схемы настройки по напору в регуляторах
ЭГР-М (2М) должно быть: на выводах (1—9) — 240 В. (1—3) — 21 В, (1—5) — 110 В, (2—4) — 25 В, (2—6) — 50 В,
(8—Ю) —22,5 В.

При номинальной частоте вращения агрегата напряжение питания схем защиты от разгона и измерения
должно быть (70—75) В на зажимах 043—044 в регуляторе ЭГР-М, на зажимах 054—056 в регуляторе ЭГР-2М. По-
казание электротахометра корректируют резистором R402 или R403 в ЭГР-М. R402 в ЭГР-2М.

При наличии напряжения оперативного постоянного тока напряжение 220 В питания схемы в ЭГР-М (2М) на
остановленном агрегате проверить на зажимах 001—010. При этом пусковой ток в катушке ЭГП в ЭГР-М должен
быть (10—15) мА, а якорь реле Р406 в ЭГР-М (Р405 в ЭГР-2М) подтянут. В ЭГР-2М ток в катушке ЭГП должен быть
равным 0, а стрелка балансного прибора установлена на нуль

- 3 Проверку цепей электропитания в регуляторе ЭГР-1Т следует проводить на агрегате, работающем
в сети или на холостом ходу с номинальной частотой вращения при включенном автомате А001. Номинальную
частоту вращения следует установить по частотомеру, включенному на напряжение тахогенератора Напряжение
питания цепей от тахогенератора и от сети собственных нужд проверить в контрольных гнездах на блоке питания
регулятора (БПР), блоке защиты агрегата (БЗА) и блоке релейной автоматики (БРА). В случае необходимости зна-
чение напряжения питания цепей от тахогенератора на гнездах БПР регулируют на отпайках автотрансформатора
Т001. Значения контролируемых напряжений указаны на контрольных гнездах блоков.

Настройку напряжения стабилизатора питания микросхем ± 12,6 В в ГСС следует проводить при снятых
субблоках СБ20, СБ21, СБ22 регулированием резистора R6 в субблоке СБ19. При этом блок ГСС и субблок СБ19
должны быть подключены через испытательные гибкие шланги. Напряжение +12.6 В и -12,6 В следует измерять
на контрольных точках 3 и 7 относительно общей точки схемы 1 на плате субблока СБ19.

При проверке цепей электропитания необходимо проверить освещение шкал контрольных приборов, пока-
зания элекгротахометров и при необходимости скорректировать показание тахометра гидромеханической колонки
резистором R7 в блоке БЗА. а показание тахометра электрического шкафа — резистором R5 в блоке БПР

- 1 4 Проверка цепей электропитания в регуляторе ЭГР-2И-1 может быть произведена как на остановлен-
ном, так и на работающем агрегате при наличии питания переменным током 220 В собственных нужд на зажимах
123—126 регулятора и постоянным оперативным током 220 В на зажимах 81—84. При исправных цепях питания
регулятора должны светиться лампы Л1 (наличие постоянного тока 12 В) и Л2 (наличие постоянного тока 24 8).
Бесперебойность питания регулятора необходимо проверить поочередным отключением напряжения переменного
и постоянного тока Необходимо проверить наличие питания датчиков переменным током 12 В 400 Гц на зажимах
46—18 электрического шкафа регулятора

- Проверка работы схемы автоматики регулятора

- Проверку следует производить на агрегате с опорожненной спиральной камерой при имитации, пу-
ска, включения в сеть, работы агрегата в различных режимах и остановки агрегата. Перед началом испытаний все
механизмы управления должны быть установлены в положение, которое они занимают перед пуском на автомати-
ческом управлении, кроме того, должен быть отключен ключ включения в групповое регулирование, автоматы пи-
тания постоянным и переменным током отключены. В регуляторе ЭГР-М на ряде зажимов 1К должны стоять только
те штекеры, которые указаны на схеме. С помощью корректора стрелку балансного прибора и электротахометра
следует установить на 0.

- Испытания релейной части схемы могут быть проведены без опорожнения спиральной камеры на
остановленном и переведенном на ручное управление агрегате.

- 3 Для проведения испытаний схемы автоматики в регуляторе ЭГР на зажимы 001—002 (или 301—302)
необходимо подключить ЛАТР выводами «нагрузка», а на зажимы 201—202 — вольтметр. На зажимы 095—096 не-
обходимо подать напряжение оперативного постоянного тока 220 В и проверить срабатывание реле ЮР и 41Р При
увеличении и уменьшении напряжения питания переменным током собственных нужд проверить срабатывание и
отпадание якоря реле 17R контролирующего напряжение накала лампы. Якорь реле должен отпадать при напря-
жении 110—130 В. Для имитации работы агрегата ЛАТР подключить выводами «нагрузка» на зажимы 013—014, а
вольтметр для контроля напряжения питания цепей тахогенератора — на зажимы 208—209. Для того чтобы при
испытаниях изменения частоты сети не отражапись на работе регулятора, следует отключить измеритель — пре-
образователь частоты (LC-контур) на зажиме 309

- Пуск имитировать кратковременным замыканием зажимов 351—348. Проверить правильность и по-
следовательность операций пуска:

-срабатывание реле 1F* 2Р, 12Р;

- отвод ограничителя на пусковое открытие и отпадание якоря реле 2Р в конце процесса отвода ограничи-
теля;

- сворачивание лопастей рабочего колеса и отпадание якоря реле 12Р при установке ролика на кулачок
комбинатора;

- открытие направляющего аппарата до пускового открытия (при испытаниях с опорожненной спиральной
камерой). Затем подать напряжение переменного тока (от сети собственных нужд) на ЛАТР и постепенно увели-
чить напряжение на зажимах 208—209 до 110 В. Одновременно проверить напряжение срабатывания реле 20Р
(85—90) В. отпадание якоря реле ЮР. 11Р и наличие на балансном приборе полного сигнала «на прибавить». При
напряжении 110 В направляющий аппарат должен закрыться от пускового открытия до открытия холостого хода,
обеспечиваемого уставками механизмов МИЧ и МИМ Действие репе управления двигателем МИЧ проверить за-
мыканием зажимов 347—362 и 347—363 (имитация работы при синхронизации) Включение генераторного выклю-
чателя имитировать замыканием зажимов 347—354. При этом проверить:

- срабатывание реле 5R 6R Р;

- срабатывание реле 2Р и отвод ограничителя открытия на полное открытие.

- 5 Действие реле управления двигателем МИМ проверить от ключа управления. По окончании пере-
ходного процесса стрелка балансного прибора должна возвращаться к некоторому значению тока небаланса «на
убавить», обусловленному уставкой длины распора.

- При отключении напряжения, поданного от ЛАТР на зажимы 208—209, направляющий аппарат дол-
жен медленно перемещаться в сторону открытия. При необходимости правильность этого действия обеспечивает-
ся регулированием длины распора в гидромеханической колонке

- Действие автоматики при переводе агрегата в режим СК проверить при установке перемычки на за-
жимы 094—047.

Следует контролировать:

- срабатывание реле 7Р, 8Р;

- закрытие ограничителя (и направляющего аппарата) до полного:

-срабатывание реле 9Р, 10FJ 11Р;

- установку стрелки балансного прибора на 0;

- сворачивание лопастей рабочего колеса

- Для вывода из режима СК следует снять перемычку с зажимов 094—047 и кратковременно замкнуть
зажимы 351—348 (имитация пуска). Ограничитель открытия должен отвестись полностью, а направляющий аппа-
рат—открыться до установки МИМ; лопасти рабочего колеса должны установиться на комбинаторную зависимость.

- Остановку следует имитировать снятием перемычки с зажимов 354—357 и установкой ее на зажимы
356—357

Следует контролировать:

- срабатывание реле 16Р (при снятии перемычки с зажимов 354—357) и сгон МИМ в положение открытия
холостого хода;

- закрытие направляющего аппарата до открытия холостого хода;

- срабатывание реле 8Р (после установки перемычки на зажимах 356—357);

- закрытие ограничителя открытия (и направляющего аппарата до полного);

- срабатывание реле 9Р в конце процесса закрытия ограничителя открытия;

- разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол.

При снижении напряжения с помощью ЛАТР на зажимах 208—209 до 50—60 8 проверить отпадание якоря
реле ЮР, 11Р и переход лампы в режим подогрева. Стрелка балансного прибора должна установиться на 0, а вы-
ходной шток ЭГП должен переместиться в крайнее верхнее положение под действием сигнала в пусковой катушке.

В регуляторе ЭГР второй модификации проверку работы релейной части следует производить аналогичным
образом

- При отключенных автоматах А502, А503 проверку работы реле Р101 контроля накала лампы ЛЮ1
следует провести с помощью ЛАТР, подключенного на зажимы 513—514. При этом должен быть подтянут якорь
реле Р405.

Для имитации работы агрегата ЛАТР следует включить на зажимы 428—430, а вольтметр — на зажимы
227—228

Измеритель — преобразователь частоты (LC-контур) отключить на зажиме 107

При включении автомата А501 должно сработать реле Р204.

- Необходимо имитировать пуск замыканием зажимов 002—005 и проверить правильность и последо-
вательность операций пуска:

- срабатывание реле Р401;

- отвод ограничителя открытия на пусковое открытие и отпадание якоря реле Р401 в конце процесса отвода
ограничителя:

- сворачивание лопастей рабочего колеса до комбинаторной зависимости:

- открытие направляющего аппарата до пускового открытия.

При повышении напряжения с помощью ЛАТР на зажимах 428—430 до 110 В необходимо проверить напря-
жение срабатывания реле Р407 (85—90 В).

Управление двигателем МИО необходимо проверить ключом КУ.

Включение выключателя имитируют замыканием зажимов 203—210. При этом следует проверить:

- срабатывание реле Р203, Р205;

- отпадание якоря реле Р204 (подготовка схемы сгона МИО);

- срабатывание реле Р401 и отвод ограничителя до полного открытия.

- Действие автоматики при переводе агрегата в режим СК необходимо проверить при установке пере-
мычки на зажимы 408—410.

Следует контролировать:

- срабатывание реле Р406;

- отклонение стрелки балансного прибора от 0 «на убавить»;

- полное закрытие направляющего аппарата,

- сворачивание лопастей рабочего колеса.

- Для вывода из режима СК достаточно снять перемычку с зажимов 408—410.

Направляющий аппарат должен открыться до положения, определяемого уставкой МИО, а лопасти должны
развернуться на комбинаторную зависимость

- Проверку работы механизма управления агрегатом следует произвести воздействием на ключ КУ.
Действие схемы слежения МИО за ограничителем открытия следует проверить при закрытии и открытии направ-
ляющего аппарата ограничителем.

Отключение выключателя имитируется снятием перемычки с зажимов 203—210. При этом должен произойти
сгон МИО в положение холостого хода, сработать реле Р204, а направляющий аппарат должен закрываться до от-
крытия холостого хода

- Остановку имитируют замыканием зажимов 007—064 Следует проверить срабатывание реле Р402,
закрытие ограничителя открытия и направляющего аппарата до полного, разворот лопастей рабочего колеса на
пусковой угол.

- Проверку работы защиты от разгона 115 % следует производить при открытом до пускового открытия
направляющем аппарате (после сигнала на пуск или открытом на ручном управлении). Перед испытаниями необ-
ходимо отключить обмотку тахогенератора На зажимы 318—319 ЭГР первой модификации 037—038 ЭГР второй
модификации необходимо подать напряжение переменного тока (от сети собственных нужд) через ПАТР На эти
же зажимы подключить вольтметр. При повышении напряжения проверить уставку срабатывания реле 23Р (Р408)
по вольтметру и алектротахометру, работу золотника аварийного закрытия, полное закрытие направляющего ап-
парата

- При проверке релейной части ЭГРК-М (2М) для питания цепей переменного тока от сети собствен-
ных нужд на зажимы 053—054 в регуляторе ЭГР-М и зажимы 058—059 в регуляторе ЭГР-2М включить ЛАТР (за-
жимами «нагрузка»). Для установки и контроля напряжения на те же зажимы включить вольтметр.

Для того чтобы изменения частоты в сети не отражались на работе регулятора при испытаниях, следует
отключить измеритель — преобразователь частоты (LC-контур): в регуляторе ЭГР-М снять штекер 1 К-11-12 (в ре-
гуляторе ЭГР-2М разомкнуть цепь на зажиме 119). Непосредственно перед испытаниями включить автомат А002 и
проверить напряжение постоянного тока (220 В) на зажимах 001—010.

3.5.218 Пуск имитируется кратковременным замыканием зажимов 071—073 в регуляторе ЭГР-М.
006—008 — в регуляторе ЭГР-2М. Необходимо проверить правильность и последовательность операций автома-
тического пуска

- срабатывание реле Р401 и Р402,

- отвод ограничителя и открытие направляющего аппарата до пускового открытия;

-наличие тока в катушке ЭГП «на прибавить» 1—1,5 деления по балансному прибору (в регуляторе ЭГР-2М
после срабатывания реле Р405 в начале процесса отвода ограничителя);

- сворачивание лопастей рабочего колеса (установку ролика на кулачок комбинатора);

- отпадание якоря реле Р401 при окончании процесса отвода ограничителя на пусковое открытие

Затем с помощью ЛАТР (при отключенном автомате А001) напряжение питания регулятора переменным то-
ком необходимо повысить до 110 В. Одновременно фиксировать напряжение срабатывания (85—90 В) реле вклю-
чения электрической части регулятора (Р406 в ЭГР-М, Р407 в ЭГР-2М) и отпадание якоря реле Р405 в регуляторе
ЭГР-2М. После работы этих реле должно происходить закрытие направляющего аппарата до открытия холостого
хода (точнее, до установки МИО в ЭГР-М и МИЧ с МИМ в ЭГР-2М)

Включение выключателя генератора имитируют с помощью замыкания зажимов 408—410 в регуляторе
ЭГР-М и 410—409 в регуляторе ЭГР-2М. При этом следует проверить:

- срабатывание реле-повторителей выключателя Р202 и Р403 в регуляторе ЭГР-М, Р201 и Р403 в ЭГР-2М;

- срабатывание реле переключения воздействия с МИЧ на МИМ Р202 (и отпадание якоря реле Р205 в схеме
сгона МИМ в регуляторе ЭГР-2М);

- работу реле Р401, Р402 и отвод ограничителя до полного открытия

- Проверку работы реле и механизмов управления агрегатом следует производить воздействием на
ключ управления МИО в ЭГР-М или МИЧ-МИМ в ЭГР-2М. При этом следует проверить.

- работу реле управления двигателя механизма (Р203, Р204) и срабатывание реле подготовки схемы сгона
МИО Р405 в регуляторе ЭГР-М после отвода МИО из среднего положения;

- скорость перемещения МИО или МИМ на открытие и закрытие направляющего аппарата Действие схемы
слежения МИО (МИМ) за ограничителем открытия проверить при закрытии и открытии направляющего аппарата
ограничителя. При этом проверить работу реле Р204 и микропереключателя П705

- Для имитации работы регулятора ЭГР-М при переводе агрегата в режим СК необходимо установить
перемычку на зажимы 208—224, разомкнуть зажим 006 (или 075), затем снять перемычку с зажимов 208—224. При
этом проверить наличие на балансном приборе сигнала «на убавить», закрытие направляющего аппарата и разво-
рот лопастей рабочего колеса на пусковой угол. Для имитации работы в режим СК регулятора ЭГР-2М необходимо
установить перемычку на зажимы 410—415. проверить срабатывание реле Р405. отклонение стрелки балансного
прибора «на убавить», закрытие направляющего аппарата

- Остановку агрегата имитируют «оживлением» реле закрытия ограничителя открытия Р404 в ЭГР-М,
Р406 в ЭГР-2М. Для этого требуется перемычку с зажимов 408—410 в ЭГР-М, 409—410 в ЭГР-2М перенести на
зажимы 010—079 в ЭГР-М7 017—018 в ЭГР-2М.

В регуляторе ЭГР-М проверить работу реле Р404, концевого выключателя П703. скорость перемещения и
закрытие направляющего аппарата до полного, установку стрелки указателя положения ограничителя на красной
точке. При уменьшении значения напряжения питания регулятора переменным током необходимо фиксировать
отпадание якоря реле Р405.

В регуляторе ЭГР-2М при подаче команды на остановку следует проверить работу реле Р406, концевого вы-
ключателя П703, закрытие направляющего аппарата до нуля и установку указателя ограничителя на красной точке,
при снятии напряжения переменного тока — отпадание якоря реле Р407.

В регуляторах для поворотно-лопастных гидротурбин проверить установку лопастей рабочего колеса на пу-
сковой угол при подходе стрелки ограничителя открытия к нулю по шкале указателя.

- Проверку работы реле защиты 110 % (Р501) в регуляторе ЭГРК-2М следует производить при повы-
шении напряжения питания регулятора переменным током. При этом должно действовать устройство программ-
ного закрытия направляющего аппарата до открытия холостого хода и разворота лопастей рабочего колеса на
пусковой угол.

Проверку работы защиты от разгона 115 % следует производить при открытом до пускового открытия на-
правляющем аппарате (после сигнала на пуск или открытом на ручном управлении) Перед испытаниями необ-
ходимо отключить обмотку тахогенератора на зажиме 043 в ЭГР-М, 056 в ЭГР-2М На зажимы 041—044 в ЭГР-М,
054—055 в ЭГР-2М следует подать напряжение переменного тока от сети собственных нужд через ЛАТР На эти
же зажимы включить вольтметр. При повышении напряжения необходимо проверить уставку срабатывания реле
Р407 в ЭГР-М, Р502 в ЭГР-2М по вольтметру и электротахометру, работу золотника аварийного закрытия, полное
закрытие направляющего аппарата и разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол.

- 23 При проверке релейной части регулятора ЭГРК-1Т для питания цепей переменного тока от сети
собственных нужд на зажимы 52—53 подать напряжение 220 8. Для питания цепей реле и электромагнитов опера-
тивный постоянный ток следует подать на зажимы 61 —60. Для питания цепей тахогенератора от сети собственных
нужд при отключенном автомате А001 в гнезда 220 т.г. БПР включить ЛАТР (зажимами «нагрузка»). Для установки
и контроля напряжения в гнезда 110 т.г. БПР (или на зажимы 47—48) включить вольтметр. На зажимы 702—745
следует установить перемычку, если в процессе пуска участвует электромагнит пуска ЕМ701

Для того чтобы при испытаниях изменения частоты сети не отражались на работе регулятора, следует от-
ключить измеритель частоты LC-контур путем изъятия субблока СБ1 из блока ЧЧЭ.

- Пуск следует имитировать кратковременным замыканием зажимов 100—102.

Следует проверить правильность и последовательность операций автоматического пуска.

- срабатывание электромагнита пуска ЕМ701;

- срабатывание реле Р2 и Р27.

- наличие тока в катушке ЭГП «на прибавить» 1—1,5 деления по балансному прибору (после срабатывания
реле Р27);

- отвод ограничителя и открытие направляющего аппарата до пускового открытия.

При размыкании зажима 757 и обесточивании электромагнита ЕМ706 происходит сворачивание лопастей
рабочего колеса и установка ролика на кулачок комбинатора. После проверки работы электромагнита ЕМ706 и
гидроусилителей зажим 757 можно замкнуть, чтобы при дальнейших испытаниях лопасти рабочего колеса остава-
лись развернутыми (при наличии в цепи электромагнита размыкающего контакта 3—4 реле оборотов РО — 50 %).

Работу электромагнита холостого хода ЕМ704 проверить при установке перемычки на зажимы 70—81 или
при снятии перемычки с зажимов 745—702 и установке ее на зажимы 745—705. При этом направляющий аппарат
должен закрыться до открытия холостого хода. Следует иметь в виду, что открытие холостого хода корректируется
по напору автоматически, поэтому с изменением напора значение открытия холостого хода изменяется.

Затем с помощью ЛАТР (при отключенном автомате А001) напряжение литания регулятора переменным
током следует повысить до 110 В При этом следует фиксировать напряжение срабатывания (85—90 В) реле вклю-
чения электрической части регулятора (Р21. Р31). После установки 110 В перемычку с зажимов 70—81 (745—705)
снять После этого открытие холостого хода определяется уставками МИЧ и МИМ Следует проверить работу ме-
ханизма управления агрегатом на холостом ходу (МИЧ) от ключа МИЧ — МИМ.

Имитировать включение генераторного выключателя замыканием зажимов 86—73.

При этом необходимо проверить:

- срабатывание реле Р4 и отвод ограничителя до полного открытия;

- срабатывание повторителя выключателя генератора Р14 и реле переключения изодрома Р15, реле мертвой
зоны Р16

- Проверку реле и механизмов управления агрегатом следует произвести воздействием на ключ
управления МИЧ — МИМ. При этом необходимо проверить действие МИМ, концевых выключателей МИМ «сверху»
и «снизу», автоматическое переключение воздействия с МИМ на МИЧ.

- Для имитации работы регулятора при переводе агрегата в режим СК необходимо на зажимы 86—69
и 86—75 установить перемычки.

При этом необходимо проверить:

- срабатывание реле РЗ;

• сгон МИМ до ограничения «снизу» (и сгон МИЧ);

- закрытие направляющего аппарата;

- отпадание якоря реле РЗ при закрытии направляющего аппарата (размыкание контакта КНА-6) до открытия
холостого хода;

- срабатывание реле Р5;

- закрытие ограничителя открытия и направляющего аппарата до полного;

- установку на 0 стрелки балансного прибора ЭГП;

- разворот лопастей рабочего колеса.

- Действие фиксатора открытия направляющего аппарата проверить при открытом на 50—60 % на-
правляющем аппарате и снижении напряжении от ПАТР Предварительно на зажимы 56—86 установить перемычку
При отпадании якоря реле Р21 и Р31 должен срабатывать электромагнит ЕМ705. От действия ограничителя на-
правляющий аппарат должен закрываться ниже 50—60 % и открываться до 50—60 %. При восстановлении на-
пряжения от ЛАТР до 110 В фиксатор должен оставаться в работе до снятия перемычки с зажимов 45—86 или до
перевода рукоятки ЭГП из положения «автомат» в положение «ручное».

- Остановку агрегата имитировать установкой перемычки на зажимы 86—122 и 86—69. При этом про-
верить:

- срабатывание реле РЗ;

• сгон МИМ до ограничения «снизу» (и сгон МИЧ);

- закрытие направляющего аппарата;

- срабатывание реле Р2 и электромагнита остановки ЕМ701;

- отпадание якоря реле РЗ при закрытии направляющего аппарата до открытия холостого хода (размыкание
контакта КНА-6);

- полное закрытие направляющего аппарата и ограничителя открытия (до красной точки по шкале указателя
на гидромеханической колонке);

- разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол.

- Проверку работы реле защиты 110 % (Р23) следует произвести при повышении напряжения питания
регулятора переменным током до 120 В. При срабатывании Р23 наблюдается срабатывание реле Р7, электромаг-
нита программного закрытия ЕМ703, закрытие направляющего аппарата до открытия холостого хода.

- 30 Проверку работы защиты от разгона 115 % следует произвести при открытом до пускового откры-
тия направляющем аппарата (после сигнала на пуск или открытом на ручном управлении). Перед испытаниями
необходимо отключить обмотку тахогенератора на зажиме 43 (44), а в гнезда Г1, 72 блока защиты агрегата БЗА
подать напряжение переменного тока (от сети собственных нужд) через ЛАТР На гнезда Г1, 72 следует включить
вольтметр. При повышении напряжения проверить уставку срабатывания реле по вольтметру и элекгротахометру,
срабатывание золотника аварийного закрытия ЗАЗ, закрытие направляющего аппарата и разворот лопастей рабо-
чего колеса на пусковой угол.

- 31 При проверке релейной части регулятора ЭГРК-2И-1 для питания электрической схемы регулятора,
цепей реле и электромагнитов оперативный постоянный ток 220 В подать на зажимы 81—84 ряда зажимов шкафа
регулятора. Для освещения шкал указателей напряжение переменного тока 220 В собственных нуод ГЭС подать
на зажимы 123—126.

На зажимы 1—2, отключенные со стороны кабеля, необходимо включить выход генератора промышленной
частоты, а на его выходе установить частоту ниже 45 Гц.

На зажимы 41—42 подать напряжение сети 100—120 В от измерительного трансформатора напряжения
TU 7 4s 0. Переключатель «S» «скольжение» поставить в положение «отключено».

- Пуск необходимо имитировать установкой перемычки на зажимы 81—93. Необходимо проверить
правильность и последовательность операций автоматического пуска:

- отвод ограничителя открытия до полного по шкале на гидромеханической колонке;

- открытие направляющего аппарата до пускового открытия, заданного в электрической схеме регулятора;

-срабатывание электромагнита ЕМ10 и сворачивание лопастей рабочего колеса (восстановление комбина-
торной зависимости)

На выходе генератора промышленной частоты (ГПЧ) необходимо установить 50 Гц и контролировать за-
крытие направляющего аппарата до открытия холостого хода (до открытия, обусловленного положениями МИЧ и
МИМ).

Необходимо проверить действие МИЧ воздействием на ключ SLC 7 0 (МИЧ — МИМ). При изменении уставок
изодрома холостого хода должно изменяться быстродействие регулятора Действие схемы автоматической под-
гонки частоты вращения агрегата до синхронной с частотой сети проверить при включении переключателя «S»
«скольжение». При этом при частоте на выходе ГПЧ на 0,5 Гц выше частоты сети направляющий аппарат должен
закрываться под действием постоянного сигнала на ЭГП «убавить», а при частоте от ГПЧ на 0,5 Гц ниже частоты
сети — открываться под действием неизменного сигнала на ЭГП «прибавить». После испытаний переключатель
«S» следует отключить, на выходе ГПЧ установить 50 Гц, МИЧ установить в среднее положение.

Включение выключателя генератора следует имитировать с помощью установки перемычки на зажимы
81—97 (перемычка с зажимов 81—93 может быть снята)

- Правильность действия релейной автоматики следует проверять следующим образом:

- автоматику переключения с МИЧ на МИМ и слежения МИМ за ограничителем—при воздействии на ключ SLC
(МИЧ — МИМ) в сторону открытия направляющего аппарата закрытием направляющего аппарата ограничителем
открытия на 10—20 % от установленного МИМ значения и последующем отводе ограничителя открытия При этом
направляющий аппарат не должен открываться вслед за ограничителем открытия;

- автоматику переключения с МИМ на МИЧ и с изодрома холостого хода на изодром нагрузки — рядом по-
следующих действий.

С помощью ключа SLC при частоте на выходе ГПЧ 50 Гц направляющий аппарат открыть на 100 % (по ука-
зателю WG), а на балансном приборе ЭГП «SI» установить неизменный сигнал «на прибавить». При статизме
8р = 10 % частоту на выходе ГПЧ установить 53—55 Гц (направляющий аппарат должен закрыться).

При переключении уставок изодрома нагрузки быстродействие регулятора при действии на МИЧ через ключ
SLC в сторону увеличения открытия направляющего аппарата должно изменяться

Аналогичным образом необходимо проверить действие автоматики при закрытии направляющего аппарата
от SLC и последующем уменьшении частоты от ГПЧ до 45 Гц. При этом быстродействие регулятора должно из-
меняться при переключении уставок изодрома нагрузки и действии на МИЧ через ключ SLC в сторону закрытия
направляющего аппарата.

- 34 Для имитации работы регулятора при переводе агрегата в режим СК необходимо установить пе-
ремычки на зажимы 81—97 и 81—99 (после имитации пуска). Наблюдать закрытие направляющего аппарата от
действия МИМ (МИЧ) до открытия холостого хода, а затем до полного под действием ограничителя открытия.
Установку на 0 стрелки балансного прибора (SI) при закрытии ограничителя до 0. Для приведения схемы автома-
тики в состояние готовности к другим операциям завершение режима СК (отжатие воды) имитировать установкой
перемычки на зажимы 81—100.

- В схеме автоматики поворотно-лопастных гидротурбин действие программного закрытия направля-
ющего аппарата при сбросе нагрузки необходимо проверить при снятии перемычки с зажимов 81—97 (отключение
выключателя) и установке перемычки на зажимы W51—W92 в гидромеханической колонке. Следует проверить
срабатывание электромагнитов ЕМ11, ЕМ9, закрытие направляющего аппарата до открытия холостого хода и раз-
ворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол.

- Остановку агрегата следует имитировать установкой перемычки на зажимы 81—96 (после проверки
операций пуска и включения в сеть).

При этом необходимо проверить:

- закрытие направляющего аппарата под действием сигнала от МИМ (и МИЧ) до открытия холостого хода;

- закрытие ограничителя открытия и установку стрелки на красной точке по шкале указателя,

- полное закрытие направляющего аппарата.

- срабатывание электромагнита ЕМ9 и разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол (после имитации
отключения выключателя путем снятия перемычки с зажимов 81—97).

- 37 Проверку работы защиты 115 % произвести после завершения операций по пуску путем имитации
работы реле защиты РЗА, например, от контакта реле РО 115 %

Необходимо проверить:

• срабатывание электромагнита и золотника аварийного закрытия,

- закрытие направляющего аппарата до полного;

- срабатывание электромагнита ЕМ9 и разворот лопастей рабочего колеса на пусковой угол.

- Определение характеристик функциональных узлов

- 1 Характеристика измерителя частоты (ИЧ) или частоточувствительного элемента (ЧЧЭ) представляет
собой зависимость значения выходного параметра от частоты поданного на вход ИЧ напряжения переменного
тока. В зависимости от типа ЭГР для удобства измерения и пользования результатами испытаний характеристика
узла снимается непосредственно с ИЧ (ЧЧЭ) или совместно с другими функциональными узлами.

Характеристика частоточувствительного элемента в электрогидравлическом регуляторе с усилителем на элек-
тронной лампе представляет собой зависимость разбаланса токов в катушке ЭГП от частоты напряжения тахогене-
ратора (рисунок 3.8). Характеристика снимается на агрегате, работающем на холостом ходу на ручном управлении

Перед снятием характеристики необходимо отключить все входы, кроме ЧЧЭ:

- в регуляторе первой модификации сигнал от МИЧ на трансформаторе Т5 (зажимы 315—316), в регуляторе
второй модификации — от МИО на трансформаторе ТЮЗ (зажимы 111—112) установить равным нулю, а на за-
жимы поставить перемычку;

- потенциометр статизма и переключатель интенсивности изодрома холостого хода установить на нуль.
В плечи катушки ЭГП для измерения токов включить миллиамперметры /1 и 12 (зажимы 037 и 039 в ЭГР первой
модификации. 050 и 052 в ЭГР второй модификации) Частоту измерять стрелочным частотомером Д506, включен-
ным на напряжение тахогенератора

С помощью ограничителя открытия частоту вращения агрегата следует изменять ступенями через 0,2—0,4 %
в зоне от 49 до 51 Гц. На каждой ступени измерить установившуюся частоту f напряжения тахогенератора и токи
12 в плечах катушки ЭГП. Разбаланс определить по разности токов А/= По полученным значениям по-
строить характеристику, по которой определить коэффициент передачи узлов ЧЧЭ. ФЧВ и усилителя по часто-
те Kf = 8—9 mA/Гц, частоту резонанса LC-контура 49,5—50.1 Гц (при А/ = 0). линейность характеристики в зоне
± (0,6—0,8) Гц относительно точки резонанса. Частоту резонанса определяют при сравнении полученной характе-
ристики с характеристикой ФЧВ и усилителя. Если последняя проходит через начало координат, то резонансную
частоту определяют по пересечению полученной характеристики с осью абсцисс (ось частоты).

- 2 Характеристику частоточувствительного элемента в ЭГР-М (2М) определяют совместно с фазо-
чувствительным выпрямителем (рисунок 3.9). Входным параметром характеристики является частота, а выход-
ным — ток в обмотках управления магнитного усилителя. Ток следует измерять в распайке резистора R119 микро-
амперметром, а частоту — частотомером, включенным в гнезда «частота» или на напряжение тахогенератора.
Характеристику следует снимать на агрегате, работающем на холостом ходу на ручном управлении.

О — среднее положение механизма; 1 — характеристика МИЧ (МИО)
Рисунок 3.9 — Характеристика МИЧ (МИО) и ЧЧЭ

Перед снятием характеристики необходимо отключить все другие входы, кроме ЧЧЭ:

- в регуляторе ЭГР-М снять штекеры 159-10, 1К15-16 и разомкнуть цепь на зажиме 222, а на зажимы 114—
115 установить перемычку, в регуляторе ЭГР-2М разомкнуть цепь на зажимах 044 и 062;

потенциометр статизма установить на 0.

Методика получения характеристики аналогична изложенной в 3.6 3 1. Характеристика должна быть без
насыщения и линейна во всем диапазоне изменения частоты Коэффициент передачи ЧЧЭ совместно с ФЧВ
Kf = (11—12) мкА/Гц (ЭГР-М),	(3—5) мкА/Гц (ЭГР-2М). Частоту резонанса LC-контура определяют при сравне-

нии полученной характеристики с характеристикой ФЧВ.

- Характеристика частоточувствительного элемента в регуляторе ЭГР-1Т представляет собой зави-
симость напряжения на выходе блока ЧЧЭ (в гнездах Г1—ГЗ, Г1—Г2) от частоты питающего ЧЧЭ напряжения.
Зависимость используют для определения работоспособности блока ЧЧЭ и расчета параметров обратных связей
интегратора БИУ.

Испытания следует проводить при работе агрегата на холостом ходу на ручном управлении, также испы-
тания могут быть проведены на остановленном агрегате при питании регулятора от ГГЧ. В последнем случае на
ряде зажимов регулятора необходимо отключить внешние провода на зажимах 115 и 116, а вместо них подключить
выход ГТЧ. Питание регулятора от ГТЧ возможно не на всех модификациях ЭГР-1Т, при выходной мощности ГТЧ
не менее 50 Вт и возможности на выходе ГТЧ устанавливать напряжение 110 В. Отключить со стороны кабеля за-
жимы 41 и 42. на них подать через ЛАТР напряжение переменного тока, значение которого (110 В) контролировать
на зажимах 47 и 49 или на гнездах Г1—Г4 блока питания регулятора БПР

Перед проведением испытаний на работающем на холостом ходу агрегате необходимо провести следующие
подготовительные операции:

- перевести управление на ручное;

-отключить со стороны кабеля зажимы 115,116 и соединить их со стороны цепей регулятора с зажимами 47,
48 или И—Г4 БПР для испытания ЧЧЭ-2;

- изъять субблок СБ-2 блока ЧЧЭ-2 при испытаниях ЧЧЭ-1, блока ЧЧЭ-1 при испытаниях ЧЧЭ-2;

- включить стрелочный частотомер на напряжение тахогенератора, в гнезда Г1—Г2 (ЧЧЭ-1), Г1—ГЗ (ЧЧЭ-2)
включить вольтметр (при испытаниях от ГТЧ рекомендуется использовать цифровой частотомер).

Испытания следует проводить по методике, аналогичной приведенной в 3.5.3.1 настоящего приложения.
Характеристики ЧЧЭ должны быть линейными во всем диапазоне изменения частоты. Частоту резонанса (0 на
выходе ЧЧЭ) настраивают на 50 Гц регулированием резистора R4 в СБ-5 блока ЧЧЭ. Полярность сигнала выхода
ЧЧЭ-1 должна быть обратной полярности сигнала выхода ЧЧЭ-2.

Коэффициент передачи блока ЧЧЭ должен быть около 1,5 В/Гц (на Г1—Г2).

- Характеристика измерителя частоты ИПЧ в регуляторе ЭГР-2И-1 представляет собой зависимость
напряжения выхода субблока Н6 (Н8) от частоты напряжения на входе.

Характеристика может быть получена как на работающем на ручном управлении, так и на остановленном
агрегате при включенном питании регулятора. На отключенные со стороны кабеля зажимы 1—2 (для снятия ха-
рактеристики ИЧ-1) или 41—42 (ИЧ-2) включить выход ГТЧ мощностью не менее 10 Вт Напряжение выхода ИЧ
измерять на контрольных гнездах субблока. Характеристика должна быть линейной в пределах ± 10 В выходного
напряжения Коэффициент передачи ИЧ Kf- 1,5—2 В/Гц регулируют резистором R1, а смещение характеристики в
начало координат — резистором R3 (грубо) и R2 (точно).

- Характеристика механизма изменения частоты в электрогидравлическом регуляторе с усилителем на
электронной лампе представляет собой зависимость разбаланса токов в катушке ЭГП от напряжения на первич-
ной обмотке трансформатора Т5 (ТЮЗ для ЭГР второй модификации). Характеристика может быть получена на
работающем на ручном управлении или на остановленном агрегате при питании цепей регулятора напряжением
переменного тока от схемы собственных нужд.

Перед снятием характеристики необходимо отключить все другие входы.

ЧЧЭ в ЭГР первой модификации необходимо отключить на зажиме 432, в ЭГР второй модификации — на за-
жиме 107; потенциометр статизма, переключатели интенсивности и времени изодромов холостого хода и нагрузки
установить на 0. В плечи катушки ЭГП включить миллиамперметры, а на зажимы 315—316 (первичная обмотка
трансформатора Т5). в ЭГР второй модификации на зажимы 111—112 ТЮЗ включить вольтметр

Характеристику МИЧ (МИО) получают совместно с ФЧВ и усилителем.

Напряжение на Т5 (ТЮЗ) следует менять изменением положения движка резистора R502 (R201) вручную
или при воздействии на двигатель от ключа управления МИЧ (МИО).

Характеристика должна быть линейной в пределах 4—5 мА по току разбаланса, коэффициент передачи
К МИЧ 0 должен быть равен (/ ± 0,1) мА/B для ЭГР первой модификации и К МИО = (1,15 ± 0,05) мА/B для ЭГР
второй модификации

Пределы действия механизма устанавливают непосредственно при работе агрегата на холостом ходу или
пересчитывают по измерениям напряжения в крайних положениях механизма. Диапазон действия следует опре-
делять по формуле.

Kf

.Гц,

(3.8)

где U — напряжение в крайнем положении механизма.

- В электрогидравлических регуляторах ЭГР-М и ЭГР-2М характеристика МИО (МИЧ) представляет со-
бой зависимость тока в обмотках управления первого каскада магнитного усилителя от напряжения на первичной
обмотке трансформатора ТЮЗе ЭГР-М (Т102 в ЭГР-2М). Испытания могут быть проведены на работающем на
ручном управлении или на остановленном агрегате при питании цепей регулятора напряжением переменного тока
от схемы собственных нужд.

Для снятия характеристики миллиамперметр следует включить в распайку резистора R119, на зажимы
114—115 (в ЭГР-М), 112—113 (в ЭГР-2М) включить вольтметр. Потенциометр статизма, переключатели интенсив-
ности и времени изодромов холостого хода и нагрузки установить на 0. Характеристику МИЧ (МИО) получают со-
вместно с ФЧВ во всем диапазоне действия механизма

По результатам испытаний следует построить зависимость тока в цепи R119 от напряжения на трансфор-
маторе. Характеристика должна быть линейной во всем диапазоне действия механизма. По характеристике опре-
делить диапазон действия механизма и коэффициент передачи К МИО = 1,5—1,6 мкА/B (в ЭГР-М), К МИЧ = 0,5—
0,6 мкА/B (в ЭГР-2М). Необходимо проверить и настроить «среднее» положение механизма.

В регуляторе ЭГР-М «среднее» положение МИО характеризуется тем, что движок резистора R201 находится
в среднем для него положении (здесь же должно происходить срабатывание переключателя П207), рукоятка — на
отметке 0, а с помощью R222 на трансформаторе должно быть установлено такое напряжение, чтобы ток в цепи
R119 был равен току от ЧЧЭ при 50 Гц (см. рисунки 3.3 и 3.9). но имел противоположный знак Значение этого тока
определяется по характеристике ЧЧЭ В регуляторе ЭГР-2М «среднее» положение МИЧ характеризуется тем, что в
этом положении на сельсине МИЧ (зажимы 060—061) напряжение равно нулю, рукоятка МИЧ находится в среднем
(от упоров) положении, а с помощью резисторов R273 и R274 на трансформаторе должно быть установлено такое
напряжение, что создается такое же соотношение значений, как и в предыдущем случае.

- Характеристику механизма изменения частоты в регуляторе ЭГР-1Т снимают для определения
правильности настройки узла и диапазона действия Контрольная характеристика МИЧ представляет собой за-
висимость напряжения на контрольных гнездах Г1, ГЗ блока ВВС от положения механизма. Диапазон действия
МИЧ по частоте может быть определен непосредственно по значениям частоты в крайних положениях механиз-
ма при испытаниях на холостом ходу или рассчитан по известным коэффициентам передачи БИУ по входам от
МИЧ и ЧЧЭ.

Контрольная характеристика может быть снята на работающем на ручном управлении или остановленном
агрегате с питанием регулятора от постороннего источника Перед проведением испытаний следует выполнить
следующие операции:

- изъять из блока ВВС субблок СБ4 (при проведении испытаний на работающем в сети агрегате), т. е пере-
вести управление на МИЧ;

- включить вольтметр на контрольные гнезда Г1, ГЗ блока ВВС.

Воздействием на ключ управления «МИЧ—МИМ» положение МИЧ изменить во всем диапазоне действия
ступенями через 2 В

На каждой ступени следует измерить напряжение в контрольных гнездах Г1, ГЗ блока ВВС

По результатам испытаний определяют правильность настройки механизма и диапазон действия. Входное
напряжение на Г1, ГЗ должно быть в пределах AU ± 14 В и проходить через 0 в середине диапазона действия МИЧ.
Смещение характеристики в начало координат следует производить поворотом статора сельсина МИЧ в обойме.
Диапазон действия определяют по формуле:

А^биу

(3.9)

^БиЛ

где	— коэффициент передачи блока БИУ по входу от МИЧ;

КрИУ — коэффициент передачи БИУ по входу от ЧЧЭ;

Kf— коэффициент передачи блока ЧЧЭ, В/Гц.

- 8 Характеристику МИЧ в регуляторе ЭГР-2И-1 снимают для определения диапазона и правильности
действия узла. Характеристика может быть снята как на работающем, так и на остановленном агрегате. На работа-
ющем в сети на ручном управлении агрегате следует установить переключатель статизма «Вр» на 0, чтобы переве-
сти управление на МИЧ. Выходное напряжение субблока Н5 измерять в контрольном гнезде Х1 блока Н. Диапазон
действия + 10 В проверить при воздействии на ключ SLC в сторону «прибавить» и «убавить». Симметричность
диапазона следует проверить по равенству времени изменения выходного сигнала от 0 до *10 или -10 В при не-
прерывном сигнале управления от ключа Время интегрирования сигнала на «прибавить» и «убавить» регулируют
резистором R4 в субблоке Н5.

Стабильность характеристики МИЧ следует проверять по неизменности выходного напряжения (не более
0,2 В) в течение суток.

3.5.3.9 В регуляторе ЭГР первой и второй модификаций характеристику усилителя электрических сигналов
снимают совместно с фазочувствительным выпрямителем по различным входам. Характеристика представляет
собой зависимость разбаланса токов в катушке ЭГП от напряжения на первичной обмотке трансформатора ис-
пытуемого входа (рисунок 3.10).

1 — действительная характеристика; 2 — граница зоны действительных точек; 3— недействительные точки

Рисунок 3.10 — Характеристика усилителя по входу на Т4

По полученной характеристике можно судить об исправности фазочувствительного выпрямителя, лампы и
определить коэффициенты усиления по различным входам Например, коэффициент усиления по входу Т4 со-
ставляет 0,9 мА/B, по входу Т5 — 1,1 мА/B. В ЭГР второй модификации коэффициент передачи по входу Т102
составляет 0,57 мА/B, по входу ТЮЗ —1,15 мА/В.

При замене электронной лампы достаточно получить характеристику усилителя по одному из входов и про-
порционально вновь полученному значению коэффициента усиления пересчитать значения коэффициентов пере-
дачи по остальным входам

- 10 В регуляторах ЭГР-М и ЭГР-2М характеристику магнитного усилителя (МУ) необходимо снимать при
тех же условиях, что и характеристику МИЧ (или ФЧВ). При этом дополнительно на выход усилителя (в катушку
ЭГП) следует включить миллиамперметр (с внутренним сопротивлением не более 5 Ом); в ЭГР-М — в рассечку
зажима 018, в ЭГР-2М — зажима 043.

Перед снятием характеристики МУ рекомендуется проверить правильность настройки смещения характери-
стик дросселей в каскадах усилителя. Смещение в каскадах проверять следующим образом При закороченных
выходных зажимах МУ (102—117 в ЭГР-М и 102—101 в ЭГР-2М) измерить напряжение на R112, R113 в ЭГР-М и
R101, R102 в ЭГР-2М при нулевом значении тока в обмотках управления по основному входу (в цепи R119). При
необходимости путем смещения установить одинаковые напряжения. Затем на этих резисторах (и следовательно,
при нулевом значении тока в обмотках управления второго каскада МУ) снять закоротку с выходных зажимов и
проверить равенство напряжений на R116, R117 в ЭГР-Мт и R107, R108 в ЭГР-2М. При правильной настройке ток
в катушке ЭГП при этих условиях должен быть равен нулю.

Характеристику МУ по основному входу следует снимать следующим образом

При изменении уставки МИО (МИЧ) необходимо фиксировать установившиеся значения токов на входе МУ
по микроамперметру, включенному в распайку резистора R119, и на выходе МУ — по миллиамперметру, включен-
ному в катушку ЭГП.

По полученным результатам необходимо построить зависимость выходного тока от входного. По характе-
ристике определить коэффициент передачи усилителя по основному входу, эону линейности характеристики и
правильность установки смещения в каскадах При правильно выбранном смещении характеристика МУ должна
проходить через начало координат, а зоны линейности должны быть практически одинаковыми по обе стороны
осей координат Коэффициент усиления МУ в ЭГР-М должен быть 2500—3000, а в ЭГР-2М — около 10 000.

3.5.3.11 В регуляторе ЭГР-1Т необходимо снять характеристики усилителей в блоках БИУ и ГСС. Для на-
ладки используется статическая характеристика БИУ как инерционного звена, а не интегратора, поэтому коэффи-
циент передачи усилителя определяют при определенном положении движка резистора R1 «статизм». По характе-
ристике можно определить одновременно исправность сумматора СБ-11, модулятора СБ-2, усилителя УПД-2-0,3
демодулятора СБЗ и фильтра на выходе БИУ до гнезд Г1, Г2 Перед проведением испытаний следует выполнить
подготовительные операции:

- перевести управление агрегатом на ручное при снятии характеристики на работающем агрегате. При про-
ведении испытаний на остановленном агрегате подать питание на регулятор от постороннего источника. Для этого
зажимы 41 и 42 отключить со стороны кабеля, на зажимы 41 и 42 в электрическую схему регулятора подать напря-
жение через ЛАТР и установить 110 В на зажимах 47,48, на зажимы 73.61 поставить перемычку;

- установить рукоятку «статизм» движка резистора R1 в положение «10»;

- установить переключатели интенсивности и времени изодромов в положение «0»;

- установить переключатель П2 «подгонка частоты» в положение «отключено»;

- поставить перемычку на гнезда Г1, ГЗ ЧЧЭ;

- изъять из БВВС субблок СБ4 (при проведении испытаний на работающем в сети агрегате), т е перевести
управление на МИМ;

- поставить закоротку на гнезда Г1, ГЗ БВВС;

- включить вольтметр на гнезда Г1, Г2 БИУ;

- установить «0» БИУ Установку «0» произвести потенциометром «настройка» на задней части панели бпо*
ка. Корректировку «0» можно производить переменным резистором R29 в субблоке СБ11 блока БИУ Установку «0»
БИУ следует производить при частоте 50 Гц или близкой к ней;

- снять закоротку с Г1, ГЗ БВВС после установки «0» БИУ;

- в гнезда включить вольтметр.

Характеристика представляет собой зависимость выходного напряжения блока от напряжения на входе.
Входной сигнал следует изменять в пределах диапазона действия МИЧ и измерять по вольтметру, включенному в
гнезда Г1. ГЗ блока БВВС. Характеристика должна быть линейной в пределах ± 60 В выходного и ± 14 В входного
сигналов. Коэффициент передачи по входу от МИЧ КБИУмич = 5, по входу от ЧЧЭ КБИУХ = 10 (при Вр = 10 %). Для
определения КБИУХ используется методика 3.5.3 3 настоящего приложения

Характеристику усилителя ГСС (СБ20) по различным входам необходимо снять для определения исправ-
ности усилителя, работающего совместно с входным сумматором (СБ11) и модулятором-демодулятором (СБ22), а
также для градуировки сигналов по входам от БИУ, МИМ, Сс701.

При снятии характеристики по одному из входов все другие входы должны быть отключены. Характеристика
представляет собой зависимость тока в катушке ЭГП от напряжения входного сигнала. Перед снятием характери-
стики следует проверить и при необходимости установить «0» усилителя ГСС. Для этого необходимо:

- перевести управление работающим агрегатом на ручное (при проведении испытаний на остановленном
агрегате подать питание на регулятор от постоянного источника);

- изъять блок ГСС из стойки регулятора и двумя ремонтными жгутами подключить к штепсельным разъемам,

- установить перемычку на выводы Г1, ГЗ блока ЧЧЭ, переключатель «подгонка частоты» установить в по-
ложение «отключено»;

- изъять субблок СБ4 из блока ВВС (при проведении испытаний на работающем в сети агрегате), т. е пере-
вести управление на МИЧ;

- установить с помощью МИЧ «0» напряжения на выходе БИУ по вольтметру, включенному в гнезда Г1, Г2;

- выставить МИМ в среднее положение (установить «0» на гнездах Г2, ГЗ блока ВВС), после чего на гнезда
поставить закоротку,

- поставить перемычку на гнезда Г2—Г4 блока ГСС (предварительно отключить датчик открытия направляю-
щего аппарата на зажиме 6-го ряда зажимов регулятора);

- включить миллиамперметр в разрыв зажима 84 (на выход ГСС в обмотку катушки ЭГП).

При нормальной балансировке выход блока ГСС (ток ЭГП) должен быть равен 0. При нарушении баланса
ГСС необходимо изъять субблок СБ22 и с помощью ремонтного жгута подключить его к основному блоку. С помо-
щью резистора R3 установить «0» выхода блока.

Характеристику необходимо снять в диапазоне 7 + 060 мА тока в катушке ЭГП при воздействии на МИЧ. В из-
меряемом диапазоне характеристика должна быть линейной, коэффициент передачи схемы по входам следует
составлять: КГССБИУ = (6—7) мА/B, КГССв = (4—5) мА/%. КГССМИМ = (18 ± 0.5) мА/В

- 12 В регуляторе ЭГР-2И-1 снимают характеристики усилителей интегрирующего в субблоке НЗ и вы-
ходного следящей системы в субблоке Н9. Характеристики усилителей могут быть сняты как на остановленном,
так и на работающем агрегате.

Для наладки используется статическая характеристика интегрирующего усилителя в субблоке НЗ как инер-
ционного звена (а не интегратора), поэтому коэффициент передачи усилителя определяют при определенном по-
ложении переключателя статизма «Вр». По характеристике можно определить исправность микросхем А2 и А4 с
корректирующими цепями Перед проведением испытаний следует выполнить следующие подготовительные опе-
рации

- перевести на работающем в сети агрегате управление от ключа SLC на МИЧ — разомкнуть зажим 61 (или
62) регулятора,

- изъять субблок Н4;

- установить переключатель статизма «Вр» в положение «10»;

- поставить переключатели «S» «скольжение», fd «мертвая зона» и Кр в положение «отключено»;

- установить на 0 переключатели интенсивности и времени изодромоз холостого хода и нагрузки « Тп произ-
водная»;

- включить вольтметры в контрольные гнезда блока Н и субблока НЗ на выход усилителя,

- поставить закоротку на контрольные гнезда на выходе субблока Н6;

- поставить на точки 14 и 3 платы субблока Н5 съемную перемычку (отключить сигнал от МИМ).

Характеристика представляет собой зависимость напряжения на выходе субблока НЗ от напряжения на кон-
трольном гнезде Х1. Характеристика, снятая во всем диапазоне действия МИЧ. должна быть линейной в диапазоне
±10 В выходного сигнала, проходить через 0 в середине диапазона, коэффициент передачи должен быть равен 2.

Характеристику усилителя следящей системы субблока Н9 снимают для определения исправности субблока
и градуировки сигналов по входам.

Характеристика усилителя представляет собой зависимость тока в катушке ЭГП (выход усилителя) от напря-
жения на входе При снятии характеристики по одному из входов все другие входы должны быть отключены. Перед
снятием характеристики по входу от регулятора частоты при проведении испытаний на остановленном агрегате в
дополнение к вышеперечисленным операциям разомкнуть зажим 053 (включить вход на Н9), изьять субблок Н4
(отключить обратную связь). Характеристика усилителя следящей системы Н9 снимается воздействием на инте-
грирующий усилитель через МИЧ по указанной выше методике. Выходной сигнал усилителя (ток в катушке ЭГП)
следует измерять в разрыве зажима 50. напряжение на входе — в контрольных гнездах субблока НЗ.

Характеристика должна быть линейной в диапазоне ± 60 мА тока в катушке ЭГП, коэффициент передачи Ку
равен расчетному значению завода-изготовителя (2160413 ТО).

3.5.3.13 Характеристику фазочувствительного выпрямителя (ФЧВ) как отдельного функционального узла
снимают в регуляторах с магнитным усилителем (ЭГР-М и ЭГР-2М). В остальных типах регуляторов характеристи-
ку ФЧВ получают совместно с другими функциональными узлами (с усилителем, ЧЧЭ и т. д.) ввиду конструктивных
особенностей регуляторов.

Характеристику ФЧВ можно снять как на работающем в сети агрегате на ручном управлении, так и на оста-
новленном агрегате (в этом случае питание электрической схемы регулятора осуществляется от постороннего
источника).

Для снятия характеристики следует отключить ЧЧЭ — в регуляторе ЭГР-М снять штекер 1К 11—12, в регу-
ляторе ЭГР-2М разомкнуть зажим 119. Следует отключить обратные связи, в регуляторе ЭГР-М снять штекеры
1К 9—10,1К 15—16. в регуляторе ЭГР-2М разомкнуть зажим 044 (или 045). Потенциометр статизма необходимо
установить на 0. На выводы 1—3 трансформатора Т104 подключить вольтметр (с большим внутренним сопротив-
лением), в распайку R119 включить миллиамперметр

При изменении уставки МИО (МИЧ) измерить напряжение на Т104 и ток в R119. По полученным результатам
построить зависимость тока от напряжения. Характеристика должна быть линейной и проходить через начало
координат (допускается некоторое смещение характеристики от начала координат). Коэффициент передачи ФЧВ
составляет 7—8 мкА/B в ЭГР-М и 2—3 мкА/B в ЭГР-2М.

3 5.3.14 Механизм изменения мощности входит во все схемы элекгрогидравлических регуляторов, кроме
ЭГР второй модификации и ЭГР-М

В ЭГР с ламповым усилителем характеристику механизма изменения мощности МИМ снимают для опреде-
ления диапазона действия механизма и коэффициента передачи по входу на усилитель через трансформатор Т4.
Коэффициент передачи от потенциометра МИМ (R501) к трансформатору Т4 зависит от уставки потенциометра
статизма R35, поэтому для определенности характеристику МИМ снимают на уставке статизма «10».

Характеристику можно снимать на работающем в сети на ручном управлении агрегате или на остановленном
с опорожненной спиральной камерой при открытии направляющего аппарата на 50 % В этом случае фаза напря-
жения, измеренного на Т4, изменяется в середине диапазоне действия МИМ Диапазон действия МИМ. пересчи-
танный к входу по частоте, должен составлять ± 10 % изменения частоты при статизме Вр - 10 %. Коэффициент
передачи усилителя по ходу отТ4К = (0,9± 0,1)мА/В. Методика снятия характеристики МИМ и усилителя аналогич-
на. При снятии характеристики необходимо отключить ЧЧЭ на зажиме 432, МИЧ установить в среднее положение
(О В на зажимах 315—316), а на зажимы 315—316 установить закоротку. Для общности с методикой снятия харак-
теристики по входу от обратной связи переключатели изодромов могут быть установлены на 0.

3.5 3.15 В регуляторе ЭГР-1Т характеристику МИМ необходимо снимать для определения правильности
настройки узла Характеристику МИМ можно снимать как на работающем на ручном управлении агрегате, так
и на остановленном при питании электрической схемы регулятора от постороннего источника. Для снятия ха-
рактеристики управления необходимо перевести на МИМ, шторки ограничителей на указателе положения МИМ
следует отвести в крайние положения. Характеристика представляет собой зависимость напряжения в гнездах
12—13 блока ВСС от положения механизма. Характеристика должна быть линейной в диапазоне действия ме-
ханизма и проходить через 0 в середине диапазона; напряжение, измеренное в крайних положениях, должно
быть 14 В. а указатель должен находиться в диапазоне 0—100 % (регулируется резистором R2 в субблоке СБ12
блока ВСС).

3.5.3.16 В регуляторе ЭГР-2М характеристика механизма изменения мощности может быть снята как на
работающем в сети на ручном управлении, так и на остановленном агрегате (питание электрической схемы регу-
лятора осуществляется от сети собственных нужд).

Перед проведением испытаний необходимо отключить ЧЧЭ (разомкнуть зажим 119), потенциометр статизма
установить на деление 10. отключить МИЧ (разомкнуть зажим 314, а на зажимы 112—113 поставить закоротку).
Провод на C1 (С2) сельсина-датчика открытия направляющего аппарата С701 отключить на зажиме 744 (750) или
на выводах сельсина. Для общности с методикой снятия характеристики по входу от обратной связи переключате-
ли изодромов могут быть установлены на 0. В распайку резистора R119 включить микроамперметр, а на зажимы
044—045 — вольтметр.

Характеристику снять при перемещении рукоятки механизма во всем диапазоне действия МИМ По резуль-
татам испытаний построить зависимость тока в цепи R119 от напряжения на зажимах 044—045.

По характеристике необходимо определить коэффициент передачи схемы КМИМ = 0,2—0,3 мкА/B, диапазон
действия механизма (± 10 % в пересчете на частоту) и выставить среднее от упоров положение механизма при
нулевом значении тока в цепи R119 путем поворота статора сельсина в обойме.

3.5.3.17 Характеристику МИМ в регуляторе ЭГР-2И-1 снимают для определения правильности действия узла
и исправности элементов электрической схемы.

Характеристику МИМ снимают совместно с усилителем а субблоке НЗ. Характеристика может быть снята
как на работающем в сети на ручном управлении агрегате, так и на остановленном при переведении управления
от ключа SLC на МИМ

Перед снятием характеристики следует отключить ИПЧ путем установки эакоротки на контрольных гнездах
субблока Нб и МИЧ — установкой эакоротки между контрольным гнездом Х1 блока Н и общей точкой схемы. Пере-
ключатели интенсивности и времени изодромов установить на 0. переключатель статизма «Вр» — на деление 10
Правильность действия МИМ следует проверить по равенству напряжений, измеренных в контрольных гнездах
субблока НЗ (на выходе усилителя) на краю диапазона действия МИМ. Напряжение должно составлять ± 10 В и
изменять знак в середине диапазона, которая устанавливается регулированием (резистором R5) времени измене-
ния напряжения отО до +10 В и от Одо -10 В при непрерывном воздействии на ключвЮ в сторону «прибавить» и
«убавить». При правильной настройке МИМ это время должно быть одинаковым.

Качество хранения информации (стабильность МИМ) необходимо проверить по неизменности выходного
напряжения (не более 0,2 В) в течение суток.

- 18 Характеристика обратной связи и градуировка датчика положения регулирующего органа в регуля-
торах ЭГР с ламповым усилителем представляет собой зависимость напряжения на первичной обмотке транс-
форматора схемы сумматора до открытия направляющего аппарата (хода сервомотора). Дпя определенности ха-
рактеристику снимают при уставке потенциометра статизма 10 дел. 8 регуляторе ЭГР первой модификации МИМ
необходимо установить в положение холостого хода, которое определяется тем, что при открытии холостого хода
напряжение на Т4 равно нулю при всех положениях движка потенциометра статизма.

Характеристику следует снимать при изменении открытия направляющего аппарата ограничителем от 0 до
максимального ступенями через 5—10 %. Открытие направляющего аппарата измерять по ходу штока сервомото-
ра (или регулирующего кольца) линейкой с ценой деления 1 мм. Напряжение на Т4 — на зажимах 311,313.

Для определения мертвой зоны в обратной связи характеристику необходимо снимать при прямом и обрат-
ном ходе.

3.5.3.19 В регуляторах ЭГР второй модификации характеристику обратной связи необходимо снимать ана-
логичным образом на трансформаторе Т102 (зажимы 119—120). Движок резистора R203 должен быть установлен
таким образом, чтобы при открытии холостого хода напряжение на зажимах 119—120 было равно нулю при всех
положениях потенциометра статизма. Коэффициент передачи должен быть Кй = 0,8—0,9 В/ %. Мертвая зона в
тросовой обратной связи jy не более 0,4 % от полного хода регулирующего органа.

Аналогичным образом должна сниматься характеристика по входу на изодром на трансформаторах Т1 в ЭГР
первой модификации и Т201 в ЭГР второй модификации.

Данные этих испытаний следует использовать для градуировки переключателей статизма и интенсивности
изодромов.

Для более точного определения мертвой зоны в обратной связи в какой-либо зоне открытий направляющего
аппарата следует до начала испытаний отключить ЧЧЭ и изодром, затем на автоматическом управлении с помо-
щью МИО или МИМ установить открытие направляющего аппарата на краю этой зоны. Подведя ограничитель от-
крытия, перевести управление агрегатом на «ручное» и снять характеристики для прямого и обратного хода в этой
зоне по приведенной выше методике, не отключая МИО (МИМ).

- 20 В регуляторе ЭГР-2М для снятия характеристики следует произвести следующие подготовительные
операции:

- отключить ЧЧЭ (разомкнуть зажим 119);

- отключить МИЧ (рукоятку МИЧ поставить в среднее положение, а на зажимы 112—113 подключить пере-
мычку;

- отключить изодром установкой переключателей на 0;

- установить потенциометр статизма на деление 10;

- отключить провод к C1 (С2) МИМ на зажиме 744 (или 750);

- включить вольтметр в распайку резистора R119, а на зажимы 044—045 — вольтметр.

Методика снятия характеристики аналогична приведенной выше По полученным результатам необходимо
построить зависимости:

- напряжения от перемещения штока сервомотора или регулирующего кольца (достаточно для одного хода).
По этой характеристике определить коэффициент передачи узла в В/ %, произвести градуировку датчика открытия
направляющего аппарата и выставить среднее положение С701 при 50 % открытия;

- тока от хода штока сервомотора или регулирующего кольца (прямой и обратный ход).

По этой характеристике необходимо определить коэффициент передачи обратной связи в мкА/% и мертвую
зону в обратной связи L %.

В регуляторе ЭГР-М для снятия характеристики обратной связи следует произвести следующие подготови-
тельные операции:

- отключить ЧЧЭ и изодром (снять штекеры 1К9-10,1К11-12,1К15-16), потенциометр статизма установить на
деление 10;

-включить микроамперметр в распайку резистора R119, а на зажимы 108—219 (108—216,108—312 — в за-
висимости от того, градуировка какого датчика производится) включить вольтметр;

- поставить в среднее положение рукоятку МИО. а зажимы 114—115 закоротить. Методика проведения испы-
таний аналогична приведенной выше. По результатам испытаний определяют аналогичные параметры обратной
связи и производят настройку резисторов R122, R701 (при открытии холостого хода ток в цепи R119 должен быть
равен нулю при любых положениях движка потенциометра статизма).

3.5.3.21 В регуляторах ЭГР-1Т и ЭГР-2И-1 характеристику обратной связи по положению регулирующего
органа в следящей системе снимают для определения исправности узла. Определение мертвой зоны в передаче
при устойчивой работе следящей системы можно не производить

Характеристика в регуляторе ЭГР-1Т представляет собой зависимость напряжения на зажимах Г2—Г4 блока
ГСС от хода регулирующего органа, а в регуляторе ЭГР-2И-1 — напряжения в гнездах субблока Н4 от хода регу-
лирующего органа или мощности агрегата Последняя может быть получена только при работе агрегата в сети

При проведении испытаний другие входы на следящую систему могут не отключаться Методика снятия
характеристики аналогична приведенной выше. Коэффициент передачи, определенный по характеристике в регу-
ляторе ЭГР-1Т, должен быть К9 = 0.4 В/ %, а в регуляторе ЭГР-2И-1 К* = 0,2 В/ % открытия или мощности

- 22 Во всех типах электрогидравлических регуляторов в качестве стабилизирующих элементов приме-
няются жесткая обратная связь по положению регулирующего органа (по выходу регулятора частоты в ЭГР-1Т и
ЭГР-2И-1), создающая остающуюся неравномерность (статизм) регулятора, и гибкая изодромная обратная связь,
создающая временную неравномерность Проверка правильности действия узлов заключается в градуировке пе-
реключателей статизма, интенсивности и времени изодрома. Статизм и интенсивность изодрома следует рассчи-
тывать по зависимости, содержащей коэффициенты передачи узлов: измерителя преобразователя частоты (ЧЧЭ),
обратной связи, связывающих узлов и коэффициента передачи испытуемого узла.

Интенсивность изодрома определяют, как правило, при закороченном конденсаторе RC-цепи Переходная
характеристика электрического изодрома практически не отличается от экспоненты, поэтому в отличие от механи-
ческого изодромного устройства (катаракта) снимать его переходную характеристику необязательно. Постоянную
времени изодрома определяют по известному свойству экспоненциальное™ кривой

В ЭГР с ламповым усилителем градуировку переключателей статизма и интенсивности изодрома произво-
дят по измерению разбаланса токов в обмотках катушки ЭГП на выходе усилителя и пересчитывают на вход от
частоточувствительного элемента.

Для градуировки переключателя интенсивности изодрома холостого хода на работающем в сети агрегате
(на ручном управлении) необходимо имитировать отключение выключателя (замкнуть зажим 094 в ЭГР первой
модификации, зажим 230 в ЭГР второй модификации). При градуировке переключателей интенсивности изодрома
нагрузки на работающем на холостом ходу (на ручном управлении) или на остановленном агрегате необходимо
имитировать включение выключателя (установить перемычку на зажимы 094—095 в ЭГР первой модификации, на
зажимы 058—060 в ЭГР второй модификации).

Для отключения ЧЧЭ следует разомкнуть зажим 412 в ЭГР первой модификации, зажим 107 в ЭГР второй
модификации. Потенциометр статизма следует установить на 0, а с помощью МИЧ (МИО) установить баланс токов
в обмотках катушки ЭГП по миллиамперметрам, включенным на выход усилителя при отключенном входе изодро-
ма (при разомкнутом зажиме 420 в ЭГР первой модификации, 220 в ЭГР второй модификации). На вход изодрома
(зажимы 419—420, 227—220) подать напряжение такого значения, чтобы разбаланс токов был в линейной зоне
характеристики усилителя при максимальной уставке переключателя интенсивности изодрома. Разбаланс токов
необходимо определять на каждой уставке переключателя, а интенсивность рассчитывать из выражения:

А/100К6
к(и

(3.10)

где л/ — разбаланс токов на уставке, мА,

Кь — коэффициент передачи обратной связи (датчика открытия R702), В/ %;

Kf— коэффициент передачи усилителя с ЧЧЭ, мА/ %;

U — напряжение на входе изодрома, В

Градуировку потенциометра статизма следует производить аналогичным образом.

Переключатели интенсивности изодрома следует установить на О. Разбаланс токов в обмотках катушки ЭГП
следует измерять на каждой уставке потенциометра статизма. При этом напряжение на потенциометр статизма
подавать такого значения, чтобы разбаланс токов был в линейной эоне характеристики усилителя. Статизм «ВО»
определяют по приведенной выше зависимости, где Кь — коэффициент передачи датчика открытия R705 в ЭГР
первой. R701 — в ЭГР второй модификации

- В ЭГР с магнитным усилителем градуировку потенциометра статизма следует проводить по току
управления усилителя в цепи R119. Испытания могут быть проведены по приведенной выше методике с предвари-
тельной градуировкой датчика открытия направляющего аппарата и могут быть проведены по приведенной ниже
методике при непосредственном изменении откры™я направляющего аппарата. Для проведения испытаний не-
обходимо отключить ЧЧЭ (снять штекер 1 К-11—1К-12 в ЭГР-М, разомкнуть зажим 119 в ЭГР-2М); установить МИО
(МИЧ) в среднее положение, а на зажимы 114—115 в ЭГР-М. 112—113 в ЭГР-2М поставить перемычку; в распайку
резистора R119 включить микроамперметр Дополнительно на первичную обмотку трансформатора Т102 (зажимы
102—105) в регуляторе ЭГР-М. ТЮЗ (зажимы 107—108) в регуляторе ЭГР-2М включить вольтметр.

Испытания следует проводить следующим образом. При работе агрегата на автоматическом управлении с
помощью МИО (МИМ) необходимо установить по указателю на колонке открытие направляющего аппарата, рав-
ное 50 % полного (может быть установлено любое открытие от 10 до 90 %). Затем управление агрегатом следует
перевести на ручное и установить открытие НА, равное 60 % полного. На этом открытии измерить напряжение на
датчике открытия и при различных положениях рукоятки потенциометра статизма фиксировать значения тока в
цепи R119 и напряжения на трансформаторе (Т102 в ЭГР-М. ТЮЗ в ЭГР-2М). После этого с помощью ограничите-
ля направляющий аппарат закрыть до 40 %, опять измерить напряжение на датчике открытия. На этом открытии
НА для тех же положений рукоятки потенциометра статизма (при тех же напряжениям на Т102 или Т103) измерить
значения тока в цепи R119. Статизм на различных уставках потенциометра можно рассчитать по формуле (3.10),
где Л/ — алгебраическая разность (сумма абсолютных значений) токов в цепи 119 при открытиях 60 и 40 %, мкА;
AU — разность (для ЭГР-2М. так как при открытии 50 % изменяется фаза напряжения) напряжений на датчике от-
крытия. соответствующих 60 и 40 % открытия НА. В.

Результаты испытаний оформляются в виде таблицы уставок потенциометра и соответствующих им значе-
ний статизма.

Допускается вместо измерения напряжения на датчике открытия измерять открытие НА непосредственно
на штоке сервомотора или регулирующего кольца по линейке с ценой деления 1 мм. Тогда равенство преобразу-
ется в

. лмоо

где ДУ — разность устанавливаемых открытий направляющего аппарата (в процентах).

- Градуировку переключателей временной неравномерности в регуляторах ЭГР-М можно проводить
на работающем в сети агрегате на ручном управлении или на остановленном (с питанием электрической части от
сети собственных нужд). Подготовительные операции;

- регулятор перевести на ручное управление;

-отключитьЧЧЭ (снять штекер 1К11-12);

- потенциометр статизма установить на 0;

- снять штекеры 1 К-9-10,1 К-15-16;

• разомкнуть зажим 051;

- на зажимы 224, 225 включить ПАТР зажимами «сеть 220В»;

- на зажим 216 через рубильник включить движок ПАТР;

- к зажимам 222 и закоротить зажимы 114—115.

В разрыв зажима 212 необходимо включить микроамперметр.

Для градуировки переключателя изодрома (нагрузки или холостого хода) рекомендуется известный спо-
соб — по максимальному значению выходного параметра цепочки RC, так как широко применяемый способ опре-
деления интенсивности изодрома при закороченном конденсаторе не отражает действительную работу изодрома
регулятора ЭГР (К)-М.

Испытания проводят следующим образом На вольтметре, включенном на ЛАТр необходимо установить на-
пряжение, соответствующее 5—10 % открытия направляющего аппарата. Для этого предварительно должен быть
отградуирован потенциометр — датчик открытия на R702.

При выбранных положениях переключателей П201, П203, П204 (или П202, П205, П206) замкнуть рубильник
и фиксировать ток при максимальном отклонении стрелки микроамперметра. После окончания переходного про-
цесса необходимо изменить полярность подключения микроамперметра.

Затем при размыкании рубильника необходимо опять фиксировать ток максимального отклонения стрелки.
Временную неравномерность следует рассчитывать по формуле (3.10), где Л/ — ток при максимальном отклонении
стрелки. мкА; U — напряжение, подаваемое на вход изодрома, В.

Интенсивность изодрома, определенная при замыкании рубильника, соответствует открытию НА, при раз-
мыкании — закрытию.

Испытания необходимо проводить при различных сочетаниях положений переключателей П201. П203, П204
(П202, П205, П206).

Результаты испытаний необходимо занести в таблицу, форма которой приведена в приложении

- Градуировку переключателя интенсивности изодрома в регуляторе ЭГР-2М можно проводить по той
же методике, что и в ЭГР-М. Отличие состоит в подготовительных операциях и в том. что градуировку переключате-
ля П202(или П204) достаточно провести только при одном из положений переключателя времени П201 (или П203).
В целях уменьшения ошибки при измерениях из-за динамического заброса стрелки рекомендуется градуировку
П202 (П204) производить на уставке 8 переключателя П201 В отличие от ЭГР-М в регуляторе ЭГР-2М градуировку
переключателя интенсивности изодрома П202 (П204) можно производить при закороченном конденсаторе С201
(С205).

Подготовительные операции заключаются в следующем. Регулятор следует перевести на ручное управле-
ние Потенциометр статизма установить на 0. отключить ЧЧЭ (разомкнуть зажим 119). Отключить МИЧ, разомкнуть
зажим 060, а на зажимы 112—113 поставить закоротку. В разрыв зажима 208 включить микроамперметр, отклю-
чить гибкую обратную связь МУ (размыкается зажим 230). В разрыв зажима 044 включить рубильник. На зажимы
044—045 включить вольтметр и с помощью МИМ установить на нем напряжение, соответствующее 5—10 % от-
крытия НА. Перед этим должен быть отградуирован сельсин-датчик открытия С701.

Градуировку переключателя временной неравномерности следует производить по приведенной для ЭГР
(К)-М методике с учетом изложенных выше упрощений.

- 26 В регуляторах ЭГР-1Т и ЭГР-2И-1 градуировку переключателей статизма «8р» и интенсивности изо-
дромов производят путем измерения коэффициента передачи интегрирующего усилителя в блоке БИУ (ЭГР-1Т), в
субблоке НЗ (ЭГР-2И-1) на различных уставках переключателей. Статизм и интенсивность изодрома рассчитыва-
ют по известным коэффициентам передачи узлов.

Для градуировки переключателя статизма перед испытаниями следует произвести подготовительные опера-
ции, как при снятии характеристики усилителя по входу от МИЧ.

Испытания заключаются в определении коэффициента передачи усилителя на каждом положении переклю-
чателя статизма Статизм определяют по формуле:

КЛгсс-100^.

(3.11)

W «/БИУ
ЛГЛБИУЛГСС

где	Кь — коэффициент передачи обратной связи от регулирующего органа, В/%;

Kf—коэффициент передачи ЧЧЭ, В/%;

^гсс ■ Кгсс —коэффициенты передачи усилителя блока ГСС соответственно по входам от БИУ и обратной
связи, мА/В:

^биу*2^биу4 —коэффициент передачи усилителя БИУ, измеренный на испытуемой установке переключателя
статизма.

Градуировку переключателя изодрома холостого хода и нагрузки следует производить аналогичным образом
при положении переключателя статизма «Вр» = 0 и закороченном конденсаторе изодрома Интенсивность «В,» изо-
дрома определяют по той же формуле, где

lxt> _ «хМИЧ _ txX _ 4

ЛГСС “ ЛБИУ • а ЛБИУ ” 1

- 27 Определение постоянной времени изодрома в регуляторах с ламповым и магнитным усилителями
следует производить при подаче на вход изодрома и снятии ступенчатого электрического сигнала, градуированно-
го в единицах перемещения регулирующего органа

Градуировку переключателя постоянной времени изодрома проводят следующим образом. При замыкании
и размыкании рубильника необходимо измерить время возврата стрелки миллиамперметра или микроамперметра
от п делений до 0,37 • п. Согласно известному свойству экспоненты измеренное таким образом время представля-
ет собой постоянную времени экспоненты, а в данном случае — постоянную времени изодрома.

В ЭГР с ламповым усилителем выход изодрома (ток) следует измерять по миллиамперметру в обмотке ка-
тушки ЭПГ, а в ЭГР с магнитным усилителем — микроамперметром в обмотках управления усилителя. Максималь-
ный ток отклонения стрелки прибора должен быть в пределах линейности характеристики лампового усилителя

- 28 Для регулятора ЭГР-М градуировку переключателя постоянной времени изодрома следует произво-
дить при различных сочетаниях положений переключателей П201, П203, П204 (П202, П205, П206).

- 29 Для регулятора ЭГР-2М градуировку переключателя «времени» П201 (П2ОЗ) следует производить
при одном из положений переключателя интенсивности П202 (П204), при котором обеспечивается первоначальное
отклонение стрелки на всю шкалу прибора.

- Для градуировки переключателя постоянной времени изодрома в регуляторе ЭГР-1Т дополнительно
к подготовительным операциям градуировки переключателей интенсивности необходимо изъять субблок СБЗ из
блока БИУ; на гнезда Г1, Г2 блока БИУ подать напряжение постоянного тока с гнезд Г2, Г5 блока БПР; снять за-
коротку с конденсатора изодрома в субблоке СБ6 блока БИУ.

На вывод 12 платы 1 переключателей 1П(П4) (выход изодрома) включить вольтметр Сигнал на вход изодро-
ма подается включением напряжения постоянного тока на И, Г2 БИУ от БПР, снимается отключением БПР с гнезд
БИУ и установкой на Г1, Г2 перемычки.

- В регуляторе ЭГР-2И-1 при градуировке переключателя постоянной времени изодрома «Td» следует
дополнительно установить переключатели Вр и Bt на 0, установить от МИЧ сигнал, проводящий выход интегриру-
ющего усилителя в субблоке НЗ к +10 В или -10 В. На выход микросхемы А1 (вывод 11 платы 11 переключателя
В 4t 0) включить вольтметр. Сигнал на входе изодрома (выходе усилителя) изменять установкой (снятием) пере-
мычки на контрольные гнезда выхода усилителя

- Испытания гидромеханической части ЭГР

- Характеристика главного сервомотора

- Характеристику снимают, как правило, в районе открытий НА с максимальными перестановочными
усилиями, но ее можно снимать и в районе других открытий в целях определения влияния перестановочных усилий
на работу регулятора (на чувствительность, работоспособность и т. д.). В данном случае методика испытаний в
районе 50 % открытия НА от полного.

- Перед проведением испытаний необходимо провести подготовительные операции в следующем по-
рядке:

- перевести агрегат на ручное управление;

- отключить все входы на усилитель, кроме входа от МИЧ (МИО), установить переключатели статизма и изо-
дрома на 0;

- установить на вспомогательный (промежуточный) сервомотор индикатор ИЧ-10 в среднее положение (что-
бы малая стрелка указывала на цифру 5, а большая — на цифру 0);

- перевести рукоятку ЭГП в положение «автомат»;

- установить с помощью ограничителя открытие НА на 5—10 % больше верхнего в снимаемом диапазоне
открытий (для рассматриваемого примера — 65—70 %).

С помощью МИЧ (МИО) необходимо установить ток в катушке ЭГП, действующий «на убавить» по баланс-
ному прибору.

- 3 Последовательность испытаний следующая. Установить определенный ток через катушку ЭГП и про-
извести измерения:

- тока в катушке ЭГП по миллиамперметру;

- смещения главного золотника из «среднего» по индикатору;

- времени перемещения сервомотора по секундомеру в заданном диапазоне изменения открытия НА по
указателю на колонке (в рассматриваемом случае время перемещения сервомотора от 60 до 40 % полного, т. е. на
20 %). При медленном перемещении сервомотора диапазон можно уменьшить до 5—10 %

- 1 4 После проведения необходимых измерений МИЧ (МИО) следует перевести в среднее положение, а
затем в положение «на открытие».

Произвести измерения тех же величин при движении сервомотора в сторону открытия.

Во всех районах открытия скоростную характеристику главного сервомотора следует снимать за одну уста-
новку индикатора

- По обработанным соответствующим образом результатам испытаний необходимо построить характе-
ристики и определить

- характеристику главного сервомотора;

- коэффициент передачи рычажной системы и тракта от ЧЧЭ до главного золотника;

- правильность регулирования долины распора.

Характеристика главного сервомотора представляет собой зависимость скорости перемещения сервомото-
ра НА от значения тока в катушке ЭГП. Вид характеристики в районе максимальных перестановочных усилий (при
максимальном напоре) представлен на рисунке 3.4. По характеристике можно определить мертвую зону и сред-
нюю скорость сервомотора на открытие и закрытие. По видоизменению этой характеристики а различных зонах
открытий НА и при различных напорах следует оценить влияние перестановочных усилий на работу регулятора и
работоспособность сервомотора.

- Коэффициент передачи ЭГП к главному золотнику можно определить по зависимости перемещения
плавного золотника от значения тока в катушке ЭГП. С учетом коэффициента передачи электрогидравлического
преобразователя по этой зависимости можно определить также коэффициент передачи рычажной системы от ЭГП
к главному золотнику.

Коэффициент передачи от ЧЧЭ к главному золотнику можно определить путем произведения Kf, полученного
при испытаниях ЧЧЭ. на коэффициент передачи от ЭГП к главному золотнику и коэффициенты передачи элемен-
тов в тракте от ЧЧЭ до ЭГП.

Правильность установленной длины распора можно проверить по характеристике рисунков 3.3 и 3.4. При
правипьно отрегулированной его длине площадка на характеристике, определяющая мертвую зону, должна рас-
полагаться слева от начала координат и смещаться влево при уменьшении перестановочных усилий или напора.
Это определяется условием, что при потере питания или обрыве цепи к катушке ЭГП сервомотор не должен пере-
мещаться или может медленно перемещаться на открытие НА.

- Ход главного золотника до упоров и максимальную скорость перемещения сервомотора при крайних
положениях золотника можно определить по зависимости скорости перемещения сервомотора от значения смеще-
ния золотника из «среднего» положения.

Проверку действия выявителя движения регулирующего органа в защите от разгона 115 % (катаракта или
микровыключателя) следует проводить при испытаниях по указанной выше методике. Проверка правипьности дей-
ствия катаракта заключается в определении минимальной скорости движения сервомотора, при которой поршень
катаракта поднимается, воздействует на микропереключатель и не опускается во время движения сервомотора.

При проверке действия микровыключателя на главном золотнике следует измерять смещение золотника на
закрытие, при котором происходит срабатывание микровыключателя.

Катаракт должен быть настроен таким образом, чтобы его поршень не возвращался при скорости движения
сервомотора не меньшей, чем при закрытии от аварийного золотника. Такую же скорость движения сервомотора
должно обеспечивать смещение золотника, при котором происходит срабатывание микровыкпючателя, установ-
ленного на главном золотнике (вспомогательном сервомоторе)

3.6.2 Электрогидравлический преобразователь

- 1 Характеристики электрогидравлического преобразователя (ЭГП) снимаются на остановленном агре-
гате (при наличии давления в МНУ и гидромеханической колонке), а также могут быть сняты на работающем агре-
гате на ручном управлении в сети или на холостом ходу

Статическую характеристику ЭГП, представляющую собой зависимость выхода штока гидроусилителя от
тока в катушке, снимают для определения коэффициента передачи ЭГП, определения диапазона действия вы-
ходного штока гидроусилителя и его «среднего» положения, а также для определения нечувствительности ЭГП
(рисунок 3 11).

а — для определения коэффициента передачи а диапазоне действия;

б — для определения мертвой эоны и неточности ЭГП: 1 — прямой ход; 2 — обратный ход

Рисунок 3.11 — Статическая характеристика ЭГП

- Для снятия характеристики следует провести подготовительные операции в следующем порядке: на
работающем в сети или остановленном агрегате рукоятку ЭГП следует перевести в положение «ручное». Снять
распор от рычага под ЭГП к золотниковому рычагу. С помощью пружины (или резиновой ленты) замкнуть рычаж-
ную систему под ЭГП, рукоятку ЭГП перевести в положение «автомат»

При снятии характеристики в гидромеханических колонках второй и третьей модификаций (ЭГР-100 (250) —
2 или 3) рекомендуется измерять перемещение не выходного штока, а конца рычага в точке сочленения с рас-
пором — тягой от рычага под ЭГП к золотниковому рычагу. Установить индикатор непосредственно на шток ги-
дроусилителя или в точке сочленения штока с рычагом невозможно, так как шток закрыт корпусом механизма
перемещения опоры. В гидромеханической колонке четвертой модификации индикатор можно устанавливать не-
посредственно на выходной шток ЭГП без демонтажа рычажной системы.

В гидромеханических колонках второй и третьей модификаций подвижную опору рекомендуется устанав-
ливать в крайнее положение В этом случае коэффициент передачи рычажной системы Кр = 2 и при пересчете к
штоку ЭГП показания индикатора достаточно разделить пополам. При отсутствии тока в катушке ЭГП индикатор
установить в среднее положение.

- Ток в катушке следует изменять ступенями. На каждой ступени необходимо фиксировать ток в ка-
тушке и показания индикатора. Для определения мертвой зоны характеристику следует снимать для прямого и
обратного ходов. По результатам испытаний следует построить зависимость выхода штока гидроусилителя ЭГП от
значения тока в обмотке катушки ЭГП и определить коэффициент передачи ЭГП, мертвую зону по току в катушке
и неточность по перемещению штока. Перемещение штока от крайнего до положения, при котором ток в катушке
ЭГП равен нулю, характеризует «среднее» положение поршня гидроусилителя ЭГП.

- При снятии характеристик ЭГП следует измерить сопротивление катушки мостом постоянного тока.
Измерения следует проводить непосредственно на выводах катушки.

- Испытания исполнительных органов системы регулирования гидротурбин

- Снятие зависимости открытия направляющего аппарата от хода его главного сервомотора

- Испытания необходимо проводить при остановленном агрегате и осушенной спиральной камере
турбины.

Перемещение главного сервомотора следует производить ограничителем открытия ступенями через 10 % от
полного закрытия до полного открытия, а затем в обратном направлении. При этом следует измерять положение
штока сервомотора и просеет междутремя парами лопаток направляющего аппарата, расположенными через 120е
друг от друга в трех точках по высоте лопатки

По измеренным данным строится зависимость хода направляющего аппарата (средняя из измерений в ука-
занных трех точках) от положения сервомотора.

- Из полученной таким образом кривой (рисунок 3.12) устанавливается характер зависимости и значе-
ние мертвого хода в передаче от сервомотора к направляющему аппарату в процентах полного хода сервомотора
направляющего аппарата.

Рисунок 3.12 — Кривая зависимости открытия НА
от хода штока сервомотора

Погрешность измерения хода сервомотора ± 0,5 мм, погрешность измерения открытия лопаток направляю-
щего аппарата ± 0,5 мм

Допустимый мертвый ход в направляющем аппарате / на £ 0,5% полного его хода.

- Снятие зависимости угла разворота лопастей рабочего колеса от хода его главного сервомотора

- Испытания необходимо проводить при остановленном агрегате и осушенной спиральной камере
На втулке рабочего колеса следует укрепить временную шкалу, отградуированную в градусах.

С помощью механизма ручного управления комбинатора следует произвести перемещение главного серво-
мотора рабочего колеса ступенями через 10 % от полного закрытия до полного открытия, а затем в обратном на-
правлении При этом следует измерить положение штока главного сервомотора (по указателю положения лопастей
на маслоприемнике) и угол разворота лопастей по временной шкале, установленной на втулке рабочего колеса.

- По измеренным данным необходимо построить зависимость угла разворота лопастей от хода главно-
го сервомотора лопастей.

Из полученной кривой можно установить характер зависимости и значение мертвого хода в передаче от сер-
вомотора рабочего колеса к лопастям.

Погрешности измерения хода сервомотора составляют ± 0,5 мм. угла лопастей — 0,5.

Допустимый мертвый ход £ Р.

- Проверка комбинаторной связи

- Проверку комбинаторной связи поворотно-лопастных гидротурбин можно производить при работе ги-
дроагрегата в энергосистеме. Проверка включает в себя определение комбинаторной зависимости, мертвой зоны
и зоны неопределенности.

Для определения комбинаторной зависимости следует снять зависимость угла разворота лопастей рабочего
колеса от хода сервомотора направляющего аппарата при прямом и обратном ходах. Для этого ограничителем от-
крытия в зоне действия комбинаторной связи надо изменить открытие направляющего аппарата ступенями 5—7 %
полного хода при движении его сначала в одном, а затем в другом направлении. При каждом установившемся
состоянии системы регулирования произвести измерение открытия направляющего аппарата по шкале сервомо-
тора (в мм) и угла разворота лопастей рабочего колеса по шкале на маслоприемнике (в град), при достаточной
точности штатной шкалы следует произвести дополнительно измерения по миллиметровой линейке. Для опреде-
ления люфта в обратной связи следует также измерить положение груза обратной связи в колонке регулятора по
миллиметровой линейке. Для каждого направления движения направляющего аппарата должно быть получено не
менее 10 точек.

- 2 По результатам измерений необходимо построить график комбинаторной зависимости и сравнить с
заводской или оптимальной комбинаторной зависимостью, определенной в результате натурных испытаний На-
несение на график точек прямого и обратного ходов позволяет выявить наличие петли гистерезиса.

Мертвую зону в комбинаторной связи следует определять при различных (например, четырех) значениях
открытия направляющего аппарата. Для ее определения на золотник сервомотора рабочего колеса установить
144

индикатор перемещений частого типа При медленном смещении направляющего аппарата ограничителем откры-
тия в направлении закрытия необходимо наблюдать по индикатору за смещением золотника на закрытие. В мо-
мент трогания сервомотора рабочего колеса (начинается возврат золотника к среднему положению) измерить
значение открытия направляющего аппарата. Затем при медленном перемещении сервомотора направляющего
аппарата на открытие измерять то открытие, при котором после смещения золотника на открытие начинается его
возврат в среднее положение. Разность между двумя измеренными открытиями направляющего аппарата равна
значению мертвой зоны. Опыт следует повторить несколько раз. За значение мертвой зоны следует принимать
среднее из измеренных Результат будет тем точнее, чем медленнее будет перемещаться направляющий аппарат
Перемещение следует производить небольшими ступенями с паузами между ними.

- Зона неопределенности установки лопастей рабочего колеса численно равна сумме мертвой зоны
и люфта в обратной связи, приведенных к углу разворота лопастей по комбинаторной зависимости. При силах
трения, превышающих гидравлические усилия, действующие на лопасти, зона неопределенности может прояв-
ляться в статическом отклонении угла разворота лопастей относительно найденной комбинаторной зависимости
в пределах зоны

В противном случае отклонения могут возникать при медленных колебаниях разворота лопастей при неиз-
менном открытии направляющего аппарата

- Определение перестановочных усилий на главных сервомоторах

- Определение значения перестановочных усилий производится по измерению усилия на штоке серво-
мотора, которое определяется для одного сервомотора как произведение площади его поршня на перепад давле-
ний в его полостях. При двух сервомоторах площади полостей соответственно суммируются

В момент трогания сервомотора можно записать следующие равенства:

- при движении сервомотора в сторону открытия:

Л₽0' sno = Fr+ Fv

■ при движении сервомотора в сторону закрытия:

V>3 Sn3 = Fr-FT

где Лро и Лр3—перепад давлений соответственно при движении сервомотора на открытие и на закрытие, равный
разности давлений в полостях открытия и закрытия:

S^, $п9 — площадь поршня сервомотора соответственно полости открытия и закрытия;

Аг — гидродинамическая сила, направление действия принято в сторону закрытия;

F1 — сила трения направлена встречно движению.

Из приведенных равенств можно получить выражения для расчета сил трения и гидродинамического воз-
действия:

Fr = ■’tf’oSno + ^з^пэ ) ■

S	■•'₽3Sn»)-

- Известны два способа измерения перестановочных усилий: трогания и равномерного движения

При измерении перестановочных усилий направляющего аппарата способом трогания на гидроагрегате, ра-
ботающем в энергосистеме, регулятор частоты вращения необходимо перевести на ручное управление

Начиная с полного закрытия главный сервомотор последовательно через 10 % следует устанавливать на
определенное открытие. При каждом положении открытия НА следует производить медленное смещение ограни-
чителя открытия в одну сторону и при этом необходимо наблюдать изменения давления в обеих полостях главного
сервомотора

В момент резкого изменения давления в сторону, противоположную медленному изменению давления, фик-
сировать значения максимальных отклонений давления в каждой полости в момент времени, предшествовавший
указанному толчку давления

Затем опыт следует повторить при том же открытии направляющего аппарата, но при медленном перемеще-
нии ограничителя открытия — в противоположную сторону.

Положение главного сервомотора можно измерять по шкале указателя на колонке управления. Давление в
полостях сервомотора необходимо измерять с помощью манометров класса точности не ниже 0.5 либо записывать
с помощью специальных тензоманометров на осциллограф или другой регистрирующий прибор.

При использовании осциллографа вместо измерения давления в полостях сервомотора можно производить
запись усилий в тягах сервомоторов с помощью тензодатчиков

- 3 При определении перестановочных усилий на главном сервомоторе лопастей рабочего колеса по-
рядок испытаний тот же. что и для главного сервомотора направляющего аппарата, только управление лопастями
осуществляется с помощью механизма ручного управления лопастей.

V, мм

F.T

1 — усилие трения; 2 — гидравлическое усилие

Рисунок 3.13 — Примерный вид характеристики
перестановочных усилий сервомотора НА

- 4 Измерение перестановочных усилий регулирующих органов методом равномерного движения сле-
дует производить следующим образом С помощью ограничителя открытия сервомотор медленно перемещают с
постоянной скоростью. Время полного смещения сервомотора 1—2 мин. В процессе равномерного перемещения
сервомотора через каждые 10 % хода необходимо фиксировать давление в обеих его полостях. При применении
осциллографирования следует производить одновременную запись перемещения направляющего аппарата и дав-
ления в полостях сервомотора Допустимая точность измерений такая же. как указывалось в первом способе.

3.7.4.5 На основании данных испытаний следует построить зависимость перестановочных усилий Fr и Ft от
положения главного сервомотора (рисунок 3.13), по которой определить характер, направление и значения дей-
ствующих усилий

Для оценки качества монтажа и ремонта регулирующего органа иногда необходимо определить силу трения
в нем без гидродинамического усилия воды Тогда перестановочные усилия следует определять при опорожненной
от воды спиральной камере.

- Испытания замкнутой системы регулирования

- Испытания системы регулирования при работе гидроагрегата в режиме холостого хода

- Для выбора оптимальных настроек регулятора следует записывать переходные процессы измене-
ния частоты и открытия направляющего аппарата при ступенчатом изменении положения МИЧ (МИСВ). Значение
ступенчатого сигнала не должно превышать зону линейности характеристики сервомотора. Запись обеих величин
следует производить с помощью самопишущего прибора Н-320. Допускается также запись одной величины —ча-
стоты — с помощью самопишущего частотомера Н-345. Примерный вид переходных процессов приведен на рисун-
ке 3.14. По ним определяют основные показатели качества регулирования

Перерегулирование по частоте и открытию НА:

амплитуда установившихся колебаний частоты д =— и открытий НА

По серии осциллограмм переходных процессов, полученных при различных параметрах настройки регуля-
тора, можно выбрать такие настройки, при которых обеспечиваются наименьшие <тх и Тп Для получения наимень-
шего времени точной синхронизации генератора желательно выбирать апериодический или близкий к нему пере-
ходный процесс. Период колебаний частоты в установившемся состоянии должен быть более 15 с.

- При выбранных параметрах настройки регулятора частоты вращения должен быть проверен процесс
протекания ручной и автоматической точной синхронизации генератора Наблюдение за уровнем частот произво-
дят по стрелке синхроноскопа Необходимо проверить плавность изменения частоты вращения стрелки синхроно-
скопа при воздействии на МИСВ (МИЧ).

При установившемся процессе регулирования частоты вращения колебания частоты напряжения генерато-
ра и направляющего аппарата турбины должны иметь непериодический характер, так как они вызываются действи-
ем гидравлических возмущений потока воды. Наличие периодических колебаний системы регулирования может
быть вызвано наличием люфтов в направляющем аппарате или в обратных связя

х

а — по частоте; б — по открытию НА

Рисунок 3.14 — Переходные процессы при холостом ходе агрегата

- Испытания системы регулирования при работе гидроагрегата в изолированной энергосистеме

- 1 При возможности выделения ГЭС на изолированную нагрузку должно быть проверено качество под-
держания частоты в изолированной энергосистеме. Поскольку режим работы на изолированную нагрузку является
временным, то согласно ПТЭ (гл. 39) допускается регулировать частоту с отклонениями в пределах ± 0,2 Гц. Для
выбора оптимальных настроек регуляторов необходимо осциллографировать процесс реализации сигнала изме-
нения уставки частоты и процесс восстановления частоты при толчках мощности. Запись процесса изменения
частоты можно производить самопишущим частотомером Н-345. Одновременно значение частоты следует контро-
лировать по стрелочному частотомеру класса точности 0,2—0,5.

- 2 Для проведения испытаний с потребителями энергии должна быть согласована возможность их кра-
тковременной работы при отклонениях частоты в пределах ± 0,5 Гц. Для испытаний следует выбирать типичный
случай работы ГЭС на изолированную нагрузку состав потребителей энергии, количество работающих агрегатов,
параллельно работающих электростанций. При проведении испытаний на гидростанции все параллельно действу-
ющие с ней электростанции должны работать с теми настройками регулятора, которые они реально имеют при
выделении их на изолированную нагрузку.

При наличии на ГЭС системы группового регулирования должно быть установлено требуемое режимом
значение статизма (может быть также установлена нулевая степень неравномерности). С помощью корректора
частоты в энергосистеме необходимо установить частоту на уровне, минимально возможном из условий рабо-
ты потребителей. На всех регуляторах задать одинаковые параметры настройки изодрома Корректором частоты
скачком необходимо подать сигнал на повышение частоты на 0,5—0,7 Гц (в пределах линейности системы регули-
рования) и произвести запись процесса изменения частоты. По окончании переходного процесса подать толчок на
уменьшение частоты. Подобный опыт необходимо провести в пределах отсутствия колебательности при несколь-
ких значениях параметров настройки изодрома.

3 8.2.3 По переходным процессам определяют основные показатели качества (как указано в 3.9.1). При от-
сутствии на ГЭС системы группового регулирования, когда параллельная работа агрегатов осуществляется по
статическим характеристикам регуляторов частоты вращения, определение качества процесса изменения уставки
частоты следует проводить только в тех случаях, когда с помощью данной ГЭС осуществляется синхронизация ее
с энергосистемой. В этом случае сигнал на изменение частоты следует подавать с помощью МИСВ (МИЧ) одного
из агрегатов.

- Процесс восстановления частоты необходимо проверить при сбросах и набросах нагрузки. Сброс на-
грузки следует производить либо отключением потребителей, либо разделением с системой при наличии перетока
мощности в сторону системы Наброс нагрузки производить либо подключением потребителя, либо отключением
одного из генераторов. Перед сбросом нагрузки частоту необходимо установить на минимально возможном уров-
не, а перед набросом — на максимально возможном уровне. Значение толчка должно быть не менее толчков на-
грузки при нормальной работе потребителей. По переходному процессу изменения частоты (см. рисунок Ж.14, а)
следует определить заброс частоты b и время переходного процесса Тп.

р= ~Г° 100%.

ю

- По переходным процессам изменения частоты при подаче управляющего (уставка частоты) и возму-
щающего (толчок нагрузки) воздействий можно выбрать приемлемые параметры настройки изодрома из следую-
щих условий:

- малая степень колебательности (не более одного-двух перерегулирований);

- минимальное время восстановления частоты при толчках нагрузки с наименьшим из возможных забросов
частоты;

- минимальное время реализации измерения уставки частоты при наименьшем перерегулировании по ча-
стоте.

В зависимости от режимных особенностей работы ГЭС преимущественное внимание может уделяться либо
второму, либо третьему условию.

- Испытания системы регулирования при работе гидроагрегата в мощной энергосистеме

- 1 Испытания заключаются в определении характера процесса отработки заданной мощности Задание
мощности можно изменять дистанционно с помощью ключа механизма изменения мощности и от системы ГРАМ

При управлении ключом МИМ следует проверить процесс ступенчатого набора и снятия нагрузки при отклю-
ченной и включенной изодромной обратной связи регулятора

- При выполнении связи между ГРАМ и регуляторами в виде параметрического сигнала управления
осциллографирование процесса отработки мощности следует производить при подаче на вход регулятора сту-
пенчатого сигнала управления Регистрировать необходимо сигнал управления, смещение главного золотника,
открытие направляющего аппарата и мощность на шинах генератора Испытания следует производить при различ-
ных значениях открытия направляющего аппарата. В результате можно определить время переходного процесса
изменения мощности, запаздывание мощности и регулятора.

- При специальных испытаниях регулятора аналогично можно получить переходные характеристики
при подаче ступенчатого воздействия по току в ЭГП (практически ступенчатое смещение главного золотника).

- Испытания при сбросах нагрузки

- 1 Целью проведения испытаний на сбросы нагрузки с генератора является проверка не только качества
работы системы регулирования, но и безопасности работы гидроагрегата и гидротехнических сооружений. За-
вод — изготовитель турбинного оборудования гарантирует обычно два параметра:

-допустимое значение увеличения частоты вращения в процентах номинального значения при сбросе 100 %
нагрузки;

- допустимое значение повышения давления в напорных водоводах.

Если увеличение частоты вращения определяется целиком работой регулятора, то повышение давления
зависит также от работы клапана холостого выпуска (при его наличии), поэтому при сбросах должно контролиро-
ваться его перемещение.

Для поворотно-лопастных турбин, где в ряде случаев возникает опасность подъема вращающихся частей
после сброса нагрузки, следует контролировать во время сбросов давление над рабочим колесом и в отсасываю-
щей трубе, а также осевое усилие.

- 2 Сбросы нагрузки следует выполнять перед наладкой и после наладки регулятора. Предналадочные
испытания на сбросы нагрузки служат для выявления дефектов системы регулирования, а посленалад очные испы-
тания позволяют установить состояние введенной в эксплуатацию системы регулирования. Испытания необходимо
проводить последовательно при сбросах 25, 50,75 и 100 % нагрузки от номинальной мощности агрегата. В случае,
когда возможна работа агрегата с перегрузкой, следует проверять САР при сбросе максимапьной мощности

При сбросе нагрузки целесообразно осциллографировать следующие величины:

- частота вращения турбины;

- открытие направляющего аппарата;

- угол разворота лопастей рабочего колеса;

- давление в напорном водоводе (в спиральной камере турбины);

-давление над рабочим колесом турбины;

- давление в отсасывающей трубе.

Одновременно с осциллографированием указанных величин необходимо производить их визуальные из-
мерения.

- При плановых эксплуатационных испытаниях допускается не производить осциллографирование.

В таком случае следует производить измерение следующих величин:

- максимальная и установившаяся частоты вращения;

- время закрытия направляющего аппарата;

• повышение давления в спиральной камере;

- сбрасываемая нагрузка.

- Перед началом сбросов нагрузки необходимо произвести инструктаж наблюдателей: разъяснить по-
рядок проведения испытаний и применения сигналов, а также правила заполнения протоколов испытаний. После
получения разрешения на проведение сброса нагрузки наблкадателей необходимо расставить по их рабочим ме-
стам и подать команду: «Подготовиться к сбросу». По этой команде следует произвести измерения контролируе-
мых параметров Непосредственно перед сбросом нагрузки руководитель должен подать команду на включение
осциллографа, а затем на отключение генераторного выключателя. Наблюдатели должны записать максимальное
и установившееся значения измеряемой величины. По окончании переходного процесса руководитель испытаний
должен проверить по протоколам измеренные величины и вычислить максимальные значения гарантируемых ве-
личин.

Увеличение частоты вращения:

х ,=П^~п9-100%.	(3.12)

где — максимальная частота вращения после сброса нагрузки, 1/с;

п0 —частота вращения до сброса нагрузки, 1/с.

Повышение давления АРв напорном подводе определяется как

Ap_PM»c.~ptw.100%	(3.13)

где Рщыс — максимальное давление в спиральной камере после сброса нагрузки, м;

Рстет — статическое давление в спиральной камере, м.

Разрешение на проведение следующего сброса нагрузки дается только в том случае, если контролируемые
величины не превышают допустимых значений.

Измерение частоты вращения следует производить по тахометру — стационарному или переносному. Дав-
ление измеряют по образцовым манометрам. Измерение вакуума над рабочим колесом и в отсасывающей трубе
должно производиться в зоне, близкой к оси вала агрегата. Осевое усилие может измеряться и осциллографиро-
ваться по механическим напряжениям в несущей крестовине или в вале гидроагрегата путем наклейки тензодат-
чиков.

По осциллограммам и протоколам визуальных наблюдений при сбросах нагрузки следует определить макси-
мальные значения частоты вращения, давления, взвешивающего осевого усилия, вакуума над рабочим колесом и
в отсасывающей трубе и произвести их сравнение с допустимыми значениями. Определить время и характер пере-
мещения направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса, запаздывания в элементах системы регулирова-
ния, открытия клапана холостого выпуска и клапана срыва вакуума и время их возврата в нормальное положение.

По осциллограмме определяют качество переходного процесса регулирования: число и период перерегули-
рования, время окончания переходного процесса

- Определение нечувствительности и неточности системы регулирования

Определение можно производить несколькими способами. Один из них — по моменту начала переме-
щения регулирующего органа в разомкнутой системе автоматического регулирования (астатически настроенной)
при непрерывном медленном (или ступенчатом с малыми ступенями) изменении командного сигнала, поданного
на вход регулятора Непосредственное определение нечувствительности регулятора к изменениям частоты может
быть произведено при работе агрегата в энергосистеме, когда частота изменяется медленно с амплитудой, пре-
вышающей мертвую зону регулятора. Для этого на поршень сервомотора направляющего аппарата необходимо

- установить стрелочный индикатор и вблизи него частотомер. Путем одновременного наблюдения за показаниями
индикатора и частотомера следует определить диапазон изменений частоты, в котором сервомотор не переме-
щается.

Описанный способ непосредственного определения мертвой зоны регулятора прост, однако он не дает до-
статочной точности.

Другой способ — определение мертвой зоны регулятора как суммы мертвых зон элементов, входящих в со-
став прямого тракта системы регулирования

При работе агрегата в энергосистеме регулятор необходимо перевести на ограничитель открытия. Устано-
вить индикатор перемещений на конце маятникового рычага в точке его воздействия на побудительный золотник.
Медленно поворачивая рукоятку ограничителя открытия, необходимо следить за показаниям индикатора. Стрелка
индикатора будет перемещаться в одну сторону до тех пор, пока сервомотор не сместится и не возвратит рычаг к
среднему положению. Отметить максимальное отклонение стрелки индикатора, после которого она начинает воз-
вращаться к исходному положению. Аналогично измерить другое положение рычага при обратном направлении
вращения рукоятки ограничителя. Зона между двумя положениями рычага образует мертвую зону.

В электрогидравлических регуляторах точкой измерений может служить выход усилителя на ЭГП или вход на
магнитный усилитель от схемы суммирования сигналов от МИЧ и обратной связи В этом случае следует измерять
ток в ЭГП или распайке R119, а сигнал задавать МИЧ или МИО.

Зная удельную неравномерность маятника (ЧЧЭ) и коэффициент передачи от маятника (от ЧЧЭ) к измеряе-
мой точке, мертвую зону по перемещению этой точки можно пересчитать на изменение частоты.

Этот способ дает полную оценку мертвой зоны системы регулирования, так как учитывает нечувствитель-
ность при преодолении подвижными элементами сил сопротивления трогания, которые больше сил трения дви-
жения

Третий способ — по статическим характеристикам в замкнутой системе автоматического регулирования

Ниже приводится методика определения нечувствительности и неточности по статическим характеристикам
в системе автоматического регулирования, имеющей мертвую зону в прямом тракте и в обратной связи. В общем
случае неточность системы регулирования определяется суммой мертвой зоны, приведенной к перемещению ре-
гулирующего органа, и неопределенности положения регулирующего органа, т. е. равенством:

(3.14)

где /у — неточность САР по положению регулирующего органа;
к — коэффициент передачи системы;

ic — мертвая зона по командному положению;

jy — неопределенность положения регулирующего органа.

- 2 Способ определения нечувствительности и неточности САР по статическим характеристикам заключа-
ется в следующем При ступенчатом изменении командного сигнала, поданного на вход CAR необходимо получить
статические характеристики прямого и обратного ходов На каждой ступени следует измерить командный сигнал,
положение регулирующего органа и сигнал жесткой обратной связи. По полученным данным необходимо постро-
ить характеристики зависимости сигнала жесткой обратной связи от значений командного сигнала (рисунок 3.15, а)
и зависимости сигнала жесткой обратной связи от перемещения регулирующего органа (рисунок 3.15, б). По пер-
вой характеристике можно определить мертвую зону /с системы регулирования по командному сигналу, а по вто-
рой — неопределенность системы регулирования jy, зависящую от значения мертвой зоны в обратной связи

а — по командному сигналу; б — в обратной связи: 1 — прямой ход; 2 — обратный ход
Рисунок 3.15 — Статические характеристики системы регулирования
для определения мертвой эоны

Коэффициент передачи системы можно определить по зависимости (см. рисунок 3.15, а) как отношение
перемещения регулирующего органа к соответствующему приращению командного сигнала:

АС

Неточность САР следует определять по выражению (3.14). В тех случаях, когда требуется определить толь-
ко мертвую зону по частоте, мертвая зона по командному сигналу может быть определена по разности в точке
суммирования командного сигнала и сигнала обратной связи при прямом и обратном ходах, а затем пересчитана
на мертвую зону по частоте. В электрогидравлических регуляторах разность сигналов можно измерить на выходе
лампового усилителя (на входе в обмотках управления магнитного усилителя) и через коэффициенты передачи
узлов пересчитать ко входу регулятора

- В гидромеханических регуляторах разность сигналов следует измерять по положению гайки МИСВ
(или любой точки маятникового или золотникового рычага) при прямом и обратном ходах. Мертвая зона регулято-
ра по частоте определяется суммой измеренной мертвой зоны (по ходу МИСВ), приведенной к точке маятника, и
мертвой зоны самого маятника.

3.8 5 4 В электрогидравлических регуляторах с магнитным усилителем определение мертвой эоны и неточ-
ности можно производить следующим образом.

Нечувствительность регулятора (мертвая зона по входному сигналу или частоте) следует определять при
работе агрегата на автоматическом управлении при статической настройке регулятора частоты вращения.

Перед снятием характеристики необходимо произвести следующие подготовительные операции:

- регулятор перевести на ручное управление;

- отключить цепи схемы группового регулирования (ключ К301 перевести в положение «индивидуальное»);

- отключить ЧЧЭ (в регуляторе ЭГР-М снять штекер 1К11-12, в регуляторе ЭГР-2М отключить зажим 119);

- в регуляторе ЭГР-2М отключить МИЧ (зажим 060 разомкнуть, а зажимы 112—113 закоротить);

- в распайку резистора R119 включить микроамперметр (класса точности не ниже 1);

• на обмотку управления 6Н-6К МУ включить схему;

- рукояткой МИО (МИМ) выставить 0 на балансном приборе;

- рукоятку ЭГП перевести в положение «автомат»;

- переключатель изодрома нагрузки поставить в положение 0, чтобы исключить влияние гибкой обратной
связи.

Испытания проводят следующим образом. В диапазоне открытий направляющего аппарата, где требуется
определить чувствительность регулятора, изменением сигнала (от схемы рисунка 3.16) открытие НА необходимо
изменять ступенями 0,5—1 % сначала в одну, затем в другую сторону. На каждой ступени следует фиксировать
показания вольтметра По результатам испытаний необходимо построить графические зависимости тока от напря-
жения для прямого и обратного ходов Разница в значениях тока при одном направлении характеризует чувстви-
тельность регулятора по входному сигналу (/с). Приведенная к частоте через коэффициент передачи (Kf) схемы
ФЧВ-ЧЧЭ эта величина выражается в единицах изменения частоты (/х).

С изменением открытия направляющего аппарата мертвая зона (чувствительность регулятора) по частоте
может изменять в зависимости от перестановочных усилий, сил трения в направляющем аппарате и т. д

Определение неточности регулятора следует производить одновременно с определением нечувствитель-
ности Дополнительно к величинам, получаемым при определении нечувствительности на каждой ступени, изме-
ряется ход сервомотора или регулирующего кольца по линейке с ценой деления 1 мм (с погрешностью ± 0,5 мм)

По полученным данным необходимо построить зависимость тока в распайке резистора R119 от хода сер-
вомотора (регулирующего кольца). По полученной характеристике можно определить коэффициент передачи

статически настроенной системы регулирования (как отношение приращения хода сервомотора к соответству-
ющему приращению тока в распайке резистора R119) и мертвую зону в обратной связи Неточность регулятора
следует определять по формуле

\ = ЮС+/У,	(3.15)

где L — неточность регулятора по ходу сервомотора, %;

к — коэффициент передачи статически настроенной системы регулирования, %/мкА;

— мертвая зона по входному сигналу, мкА;

;у — мертвая зона в обраткой связи, % полного хода сервомотора.

Коэффициент передачи системы регулирования может быть рассчитан как к = 100/В$> где 8$ — установлен-
ный статизм, %.

3.9 Испытания вспомогательных устройств системы регулирования

- Испытания холостых выпусков и клапанов срыва вакуума

- Испытания холостого выпуска состоят, во-первых, в измерении значения и времени подъема клапана
и времени его посадки при максимальной скорости закрытия направляющего аппарата и, во-вторых, в определе-
нии той скорости сервомотора, при которой клапан холостого выпуска начинает открываться. Смещение клапана
следует измерять линейкой с ценой деления 1 мм, а время — секундомером. Целесообразно также применять
осциллографирование перемещений сервомотора направляющего аппарата и холостого выпуска. Испытания не-
обходимо проводить при различных положениях дросселирующей иглы катаракта

При наладке холостого выпуска следует стремиться к тому, чтобы клапан не открывался при нормальной
скорости регулирования и управления агрегатом и открывался до максимального значения при максимальной ско-
рости сервомотора.

- 2 Клапаны срыва вакуума служат для уменьшения вакуума, образующегося под крышкой турбины при
сбросах нагрузки. Обычно используются два принципа в работе этих клапанов:

- открытие клапана определяется скоростью закрытия направляющего аппарата;

- открытие клапана срыва вакуума определяется значением вакуума под крышкой турбины.

Испытания первого типа клапанов не отличаются от испытаний холостых выпусков. Проверка эффектив-
ности их действия должна проводиться при испытаниях на сбросы нагрузки с агрегата Время наладки клапана
должно составлять 20—30 с. Испытания второго типа клапанов должны проводиться только при сбросе нагрузки
с агрегата При этом записывается ход клапана и вакуум под рабочим колесом. Начало открытия клапана должно
происходить при разрежении 10 кПа (0.1 м вод ст.)

- Испытания защиты от разгона гидроагрегата

- Испытания следует проводить на агрегате, работающем в режиме х.х. или остановленном с опорож-
ненной спиральной камерой.

При сбросе нагрузки первую ступень защиты агрегата от разгона осуществляет регулятор турбины. В случае
его неисправности действует вторая ступень — противоразгонная защита. На гидроагрегатах с гидромеханиче-
скими регуляторами последняя обычно представляет собой центробежный выключатель, срабатывающий при по-
вышении частоты вращения до 140—145 % номинальной и действующий на золотник аварийного закрытия либо
быстродействующие затворы В связи с указанной последовательностью действия этой защиты скорость закрытия
направляющего аппарата либо быстродействующего затвора устанавливается значительно меньшей, чем при дей-
ствии первой ступени защиты.

- 2 Электрогидравлический регулятор имеет две ступени защиты: первая действует при повышении ча-
стоты вращения до 115 % и недостаточной скорости закрытия направляющего аппарата, а вторая — при разгоне
агрегата до 140—160 % номинальной частоты вращения.

Скорость закрытия направляющего аппарата контролируется или с помощью противоразгонного катаракта,
поршень которого поднимается достаточно для замыкания контакта микропереключателя только при определен-
ной скорости закрытия направляющего аппарата, или смещением главного золотника, определяющим расчетную
скорость закрытия НА

- 3 При проверке противоразгонной защиты необходимо определять уставку по частоте вращения, при
которой срабатывают реле оборотов или центробежный выключатель Испытания следует проводить при работе
гидроагрегата в режиме холостого хода на ограничителе открытия при отключенном частоточувствительном эле-
менте. Открытие сервомотора постепенно необходимо увеличивать до тех пор, пока не срабатывает противораз-
гонная защита, измерить частоту вращения в момент срабатывания защиты Необходимо также проводить про-
верку времени и характера закрытия быстродействующего затвора при действии разгонной защиты. Это время не
должно превышать значения, установленного заводом-поставщиком, а сигнал на закрытие направляющего аппа-
рата (на остановку) должен подаваться после полного закрытия затвора. Указанная проверка может проводиться
при опорожненной от воды спиральной камере. Направляющий аппарат следует открыть полностью и подать им-
пульс на закрытие от аварийного золотника. Если последнего нет в схеме, то импульс следует подать на закрытие
152

быстродействующего затвора При этом необходимо фиксировать время и характер закрытия направляющего ап-
парата или затвора.

- Катаракт противоразгонной защиты элекгрогидравлического регулятора может проверяться при опо-
рожненной от воды спиральной камере. При работе на ограничителе открытия направляющий аппарат необходимо
закрывать с различной скоростью; определить минимальную скорость, при которой срабатывает контакт, шунтиру-
ющий действие схемы противоразгонной защиты Опредепить время возврата поршня в исходное положение или
время размыкания контакта микропереключателя после остановки сервомотора направляющего аппарата, которое
должно составлять 2—3 с.

Правильность настройки контакта на главном золотнике может определяться при закрытом направляющем
аппарате. С помощью ограничителя открытия главный золотник необходимо сместить «на закрытие» до упора. На
шток вспомогательного сервомотора установить индикатор и заметить его показания. С помощью ограничителя
открытия главный золотник сместить «на открытие» до замыкания контакта переключателя (но не больше чем до
среднего положения золотника). Измеренный по индикатору ход должен быть не менее заданного заводом-постав-
щиком (около 1 мм).

- Испытания маслонапорной установки

- Маслонапорная установка (МНУ) состоит из аккумулятора давления, масляного бака, насосов с элек-
троприводами, механизмов автоматики, контрольно-измерительных приборов и специальной арматуры.

Аккумулятор давления — сосуд, заполненный сжатым воздухом и маслом в определенном соотношении
В масляный бак поступает отработанное масло из системы регулирования; из бака масло засасывается насосом и
подается в аккумулятор. Контрольно-измерительные приборы предназначены для измерения давления в аккуму-
ляторе, уровня масла в аккумуляторе и в масляном баке. Механизмы автоматики обеспечивают автоматическое
поддержание заданного уровня и давления масла в аккумуляторе.

Механизмы и арматура МНУ поставляются заводом-изготовителем в собранном виде испытанными и отре-
гулированными.

Необходимость в регулировании и наладке механизмов и арматуры возникает после каждой ревизии и ре-
монта МНУ. В таких случаях эксплуатационный персонал должен проводить подобные работы согласно инструк-
циям завода-поставщика, которые определяют порядок приведения МНУ в рабочее состояние. Эксплуатационный
персонал ГЭС должен самостоятельно выполнять ряд работ, связанных с проверкой режима работы маслонасо-
сов, действием перепускных и предохранительных клапанов, проверкой реле давления, определением протечек
масла и т. д.

- 2 Подача маслонасоса определяется на остановленном агрегате при нормальном давлении в МНУ.
Необходимо открыть запорный вентиль спускной трубы аккумулятора и снизить уровень масла до нижнего конца
стекла указателя уровня. Затем вентиль плотно закрыть и пустить маслонасос в работу на аккумулятор. Маслона-
сос следует отключить при подъеме масла до наибольшего уровня. Секундомером измерить время работы насоса.
По масломерному стеклу определить разность уровней масла в дециметрах до начала работы насоса и после его
отключения. При этом следует иметь в виду, что изменение уровня масла по стеклу может отставать от изменений
уровня масла в аккумуляторе, поэтому следует учитывать разность между наибольшим и наименьшим уровнями.

Подача насоса, л/с, подсчитывается по формуле

(3.16)

где D9 — внутренний диаметр котла, дм (определяется по чертежу котла).

Измерения повторить два-три раза, Из полученных результатов вычислить среднее значение, Неточность
полученных результатов тем больше, чем больше протечки масла, поэтому при испытаниях должно быть обращено
особое внимание на плотность закрывания всех сливных вентилей.

При наличии шкалы указателя уровня масла в гидроаккумуляторе, цена деления которой составляет 1 % его
объема, при определении подачи насоса следует использовать эту шкалу, что избавит от необходимости расчетов.

- 3 Определение протечек масла в системе регулирования следует производить по циклу работы масло-
насосов МНУ

При работе системы регулирования происходит переток масла из напорных полостей в безнапорные. В ре-
зультате давление в аккумуляторе падает. Скорость снижения давления определяется несколькими факторами:
протечками, связанными с технологией работы элементов системы, интенсивностью регулирования, зависящей от
режима работы ГЭС, и состоянием золотников, маслопроводов и сервомоторов системы регулирования.

Режим работы насоса характеризуется отношением времени работы его на аккумулятор tp ко времени ра-
боты на слив 1С (или при прерывистом режиме работы — ко времени, в течение которого насос не работает), т. е :

При нормапьном состоянии системы регулирования режим работы должен быть 1:12—1:20 О явно ненор-
мальном состоянии системы регулирования свидетельствует режим работы насоса 1:4—1:6. В этом случае должны

быть выяснены причины столь больших протечек масла. Протечки через какую-либо масляную систему следует
определять по разности протечек при открытом и закрытом давлении к этой системе.

Вначале необходимо определить протечки при всех полностью открытых запорных устройствах (д0). Для
определения протечек через систему рабочего колеса следует определить протечки при закрытом запорном венти-
ле к системе рабочего колеса (д,).

Разница между до и д1 составит значение протечек через масляную систему рабочего колеса. Аналогичным
образом можно определить протечки через масляную систему направляющего аппарата, золотник ручного регули-
рования, элекгрогидравлический преобразователь, арматуру маслонапорной установки и т д.

Значение протечек, л/с, может быть вычислено:

- по режиму работы насоса и его подаче:

ч = 0"77г;	(3.17)

‘р ‘г,с

- непосредственным измерением снижения уровня масла в аккумуляторе на величину h за промежуток вре-
мени t при остановленном насосе:

q = 0,7850? у -

В большинстве конструкций гидромеханических регуляторов и в электрогидравлических регуляторах нет за-
порных устройств, с помощью которых можно отделить систему управления сервомотором рабочего колеса от
системы управления сервомотором направляющего аппарата С помощью главной задвижки можно лишь отделить
протечки через арматуру МНУ от протечек через системы управления сервомоторами. Поэтому протечки раздель-
но через сервомотор (рабочего колеса или направляющего аппарата) и присоединенный к нему маслопровод, а
также через аппаратуру гидромеханической колонки (золотники, ЭГП и т. д.) рекомендуется определять по следу-
ющей методике.

Испытания, как правило, проводят при опорожненной спиральной камере. Испытания могут быть проведены
также на остановленном или работающем в сети агрегате. Управление сервомотором направляющего аппарата
следует осуществлять ограничителем открытия, а сервомотором лопастей рабочего колеса — ручным управле-
нием.

Протечки через арматуру маслонапорной установки qu определить при закрытой главной задвижке от котла
МНУ к регулятору.

Протечки через гидромеханическую колонку q* определить при установке главных золотников СНА и СРК в
«среднее» положение, которое характеризуется равенством давлений в полостях соответствующего сервомотора,
находящегося не в крайнем положении. Из полученных суммарных протечек д, необходимо вычесть протечки че-
рез арматуру МНУ: gK = gt - gM

Протечки через сервомотор рабочего колеса (и маслопроводы к нему) дсрк следует определять при установке
главного золотника сервомотора направляющего аппарата в среднее положение, а главного золотника СКР — в
одно из крайних положений. Из полученных при этих испытаниях протечек q2 для получения дсрк необходимо вы-
честь протечки через арматуру МНУ и аппаратуру гидромеханической колонки gcP* = д2 - дк - дм = д2 - qr

Аналогичным образом можно определить протечки через сервомотор направляющего аппарата Главный зо-
лотник сервомотора рабочего колеса при этом необходимо установить в «среднее» положение, а главный золотник
СНА — в крайнее: д^ = д3 - дк - дм = д3 - дг

- Средства испытаний, обработка и оформление результатов испытаний

- При проведении испытаний следует пользоваться средствами измерений, поверенными или аттесто-
ванными в установленном порядке и имеющими действующие поверительные клейма или свидетельства о повер-
ке или аттестации.

- При проведении повторных испытаний следует пользоваться приборами того же типа и класса точ-
ности.

- Мгновенные измерения должны производиться по сигналу одновременно всеми наблюдателями и
через равные интервалы для каждой точки измерений

- Диапазон изменения измеряемой величины должен приходиться на всю шкалу прибора. Относитель-
ная погрешность измерений меньше, если показания приборов приходятся на вторую половину шкалы.

- Микроамперметры и миллиамперметры следует включать в ту часть цепи, которая заземляется. Сле-
дует пользоваться микроамперметрами и миллиамперметрами с малым, а вольтметрами — с большим внутрен-
ним сопротивлением.

- Неэкранированные приборы не рекомендуется располагать вплотную друг к другу, так как один прибор
может влиять на магнитное поле другого

- Для использования при различных измерениях должно быть подготовлено достаточное количество
удобных для работы протоколов с четким указанием величин, подлежащих измерениям Примерный вид протоко-
лов приводится в приложении.

- При снятии характеристик следует обращать внимание на полярность сигнала. За положительные
значения сигналов рекомендуется принимать полярность (или фазу), вызывающую действие на открытие направ-
ляющего аппарата.

- Возможные погрешности в измерениях рассчитываются по приборной погрешности и приводятся че-
рез масштаб при графическом построении характеристики к зоне действительных измерений. Зона действитель-
ных измерений определяется следующим образом:

- абсолютные инструментальные погрешности измеряемых параметров Д1 и определяются как

. (предел измерения) ,	,	,~.а.

± д =		-	i K (класс точности) 8 единицах измеряемом величины;	(3.18)

100

- при выбранных масштабах и т2 для графического построения характеристики приборная погрешность
выражается как

- зона, в которой относительно действительной характеристики располагаются точки совместных измерений,
определенные с погрешностью, не превышающей приборную, выражается как

f(з.2О)

При графическом построении характеристики ее следует проводить так, чтобы большинство измеренных
точек лежало внутри зоны действительных измерений. Линия, проведенная через середину зоны, представляет
собой определяемую характеристику, наиболее приближенную к действительной (см. рисунок 3.10).

Точки, находящиеся за пределами зоны действительных измерений, следует считать недействительными.
Если более четверти всех измеренных точек попадает за пределы зоны разброса, то опыт считается недействи-
тельным. Действительных точек должно быть не менее 10.

- На каждый регулятор рекомендуется иметь лапку, в которой должны храниться протоколы последних
и предыдущих испытаний, протоколы испытаний до и после наладки, а также тетрадь с регистрацией сбоев в ра-
боте регуляторов и мероприятий по устранению неисправностей

Приложение 4
(обязательное)

Типовые протоколы испытаний

ПРОТОКОЛ № 1 от	20	г.

Обьект	агрегат №	РЧВ №	тип ЭГР

Исполнители:

Характеристика частоточувствительного элемента
(по входу частоты)

| Прибор | Номер | Тип | Класс точ- ности | Шкала делений | Предел измерения | Погрешность | Место установки или включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотомер |  |  |  |  |  | ±.V |  |
| Микроамперметр |  |  |  |  |  | ± М |  |

Отпайки L 101	R 119 =	кОм

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '.Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, мкА (дел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кх~ мкА/ГцК^гдел/Гц

При графическом построении характеристики:
Масштаб частоты mf Гц/мм

Масштаб тока т( - мкА/мм

Зона действительных точек / хф2 +f2 = мм.
Дополнительные данные:

Заключение:

Подписи:

Объект	агрегат №	РЧВ N	тип ЭГР

Исполнители:

Градуировка потенциометра статизма

| Прибор | Номер | Тип | Класс точности | Шкала делений | Предел измерения | Погрешность | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроамперметр |  |  |  |  |  |  |  |

1/пит = В Я119 =	кОм

8рДел.

/у1 мкА

^жос “

2 У2 = %

впдел.

1у7 мкА

\/у мкА

л 100* А/..	мкА

Bt>96- у Кк =	(по протоколу № 1 от	)

лг-кк	%

\/у=	- 1у2 (при одинаковых значениях вр дел.). Лу = yt-y?

Дополнительные данные:

Заключение:

Подписи:

Объект	агрегат №	РЧВ N9	тип ЭГР

Характеристика главного сервомотора

| Прибор | Номер | Тип | Класс точности | Шкала делений | Предел измерений | Погрешность | Место установки или включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миллиамперметр |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Секундомер |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель |  |  |  |  |  |  |  |

Напор Н = м

1. 8 районе открытий умин =	; у^ =

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V, %/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мертвая зона /3 =	/( = мА

Мертвая зона /3 =	/( = мА

2. В районе открытий умин =	; умамс =

2 В районе открытий умин =	; умамс =

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /. мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V, %/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мертвая зона = мм, - мА

При графическом построении характеристик рис. N

Масштаб тока /п( = мА/мм Л, =	= мм.

Масштаб перемещения золотника л?0 = мм/мм =	= мм.

Масштаб скорости = %/с мм /и =	= мм.

Зона действительных точек f =<J~ = мм.

Дополнительные данные:

Заключение:

Подписи:

Градуировка переключателей интенсивности и постоянной времени изодрома

| Прибор | Номер | Тип | Класс точности | Шкала делений | Предел измерений | Погрешность | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроамперметр |  |  |  |  |  |  |  |
| Секундомер |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейка |  |  |  |  |  |  |  |

1. Градуировка датчика положения регулирующего органа

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и. В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кд0 = В/ % за 100 % хода регулирующего органа принято	мм хода

2. Интенсивность изодрома

Переключатель постоянной времени	дел

| в, дел. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| \и, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие |  |  |
| Bt, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие |  |  |
| Bt, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытие |  |  |

В> ~ tz .11 К* - мкА/% по протоколу N8 1 от
«k_w

3. Постоянная времени изодрома

Переключатель интенсивности	дел.

| Мел. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытие |  |  |

Дополнительные данные:
Заключение:

Подписи:

Чувствительность регулятора

| Прибор | Номер | Тип | Класс точности | Шкала делений | Предел измерений | Погрешность | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |
| Микроамперметр |  |  |  |  |  |  |  |

1/пит =	В. Уставка потенциометра статизма	дел

Кк = (по протоколу № 1 от	)

1. В районе открытий уу =	у2 -

| Прямой ход | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /с, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обратный ход | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и3.в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /с, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мертвая зона по входному сигналу/с =

2. В районе открытий yt =	у2 -

| Прямой ход | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и3.в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /с, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обратный ход | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /с, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мертвая зона:

по входному сигналу /с =

по частоте /х =

При графическом построении характеристики

Масштаб тока сигнала задания

Масштаб входного сигнала
Зона действительных точек

Дополнительные данные: неточность регулятора /у = %
Заключение:

Подписи:

Объект	агрегат №	РЧВ	тип ЭГР

Исполнители:

Гарантии регулирования при сбросах нагрузки

| Прибор | Тип | Класс точности | Шкала делений | Предел измерений | Погрешность | Место включения или установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Условия измерений | Контролируемые величины | Сбрасываемая мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25% (МВт) | 50% (МВт) | 75% (МВт) | 100% (МВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установившиеся значения перед сбросом | Открытие НА, % |  |  |  |  |
|  | Угол лопастей РК, • |  |  |  |  |
|  | Давление в спиральной камере, м |  |  |  |  |
|  | Давление под РК, м |  |  |  |  |
|  | Частота вращения, % (об/мин) |  |  |  |  |
| Наибольшие значения в процессе сброса | Частота вращения, % (об/мин) |  |  |  |  |
|  | Давление в спиральной камере, м |  |  |  |  |
|  | Давление под РК, м |  |  |  |  |
| Наименьшие значения после сброса | Открытие НА, % |  |  |  |  |
|  | Частота вращения, % (об/мин) |  |  |  |  |
|  | Давление под РК. м |  |  |  |  |
|  | Давление в МНУ, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |
| Установившиеся значения после сброса | Открытие НА, % |  |  |  |  |
|  | Частота вращения, % (об/мин) |  |  |  |  |
|  | Давление в спиральной камере, м |  |  |  |  |
|  | Давление под РК, м |  |  |  |  |
|  | Время закрытия НА, с |  |  |  |  |
|  | Время сворачивания лопастей РК, с |  |  |  |  |
| Число ходов сервомотора |  |  |  |  |  |
| Изменение частоты вращения Лл, % | Заводское фактическое |  |  |  |  |
| Изменение давления в спиральной камере ХН, % | Заводское фактическое |  |  |  |  |

Лл = и™ п-100 %; \Н =	00 %.

л	Н

Дополнительные данные:
Заключение:

Подписи:

Приложение 5
(обязательное)

Методические указания по эксплуатационному контролю
за вибрационным состоянием конструктивных узлов гидроагрегатов

- Общие положения

- Определение вибрационного состояния гидроагрегата осуществляется путем измерения вибрации его
опорных конструкций, биения вала и вибрации стальных конструкций и лобовых частей обмоток статора, которые
должны подвергаться также тщательному осмотру. Мерой вибрации узлов гидроагрегатов является размах по-
лигармонического вибролеремещения. Результаты вибрационных испытаний совместно с результатами осмотра
позволяют достаточно объективно судить об эксплуатационном состоянии агрегата

- Измерение вибрации гидроагрегата, а также осмотр конструктивных узлов и лобовых частей обмотки
статора должны проводиться до и после каждого капитального ремонта В межремонтный период необходимость
проведения измерений и осмотров устанавливается в зависимости от результатов предыдущих обследований и
при возникших предположениях об изменении (ухудшении) вибрационного состояния агрегата. В частности, после
аварийных переходных режимов (например, несинхронного включения или внезапного КЗ на шинах генератора
или близкого КЗ за трансформатором) должны быть проведены внеплановые измерения вибрации лобовых частей
обмотки статора и их осмотр Решение о проведении внеочередных технических обследований принимает техни-
ческий руководитель ГЭС.

- Измерения вибрации и биения вала гидроагрегата желательно производить в одних и тех же точках с
помощью датчиков с одинаковыми техническими и метрологическими характеристиками, по возможности одними
и теми же датчиками.

- Вибрационные испытания проводятся по программе, подписанной руководителем испытаний и уполно-
моченными представителями технических подразделений ГЭС. согласованной при необходимости с территориаль-
ным диспетчерским центром и утвержденной техническим руководителем ГЭС.

- Результаты вибрационных испытаний необходимо фиксировать в протоколах с четким указанием места
измерения вибрации, применявшейся аппаратуры, параметров вибрации (частота, размахи) и всех параметров
режима работы гидрогенератора (активная и реактивная мощности, напряжение и ток статора, ток ротора, темпе-
ратура меди обмотки и сердечника статора, уровни бьефов, открытие направляющего аппарата, углы установки
лопастей рабочего колеса).

- По результатам измерений вибрации должно быть составлено заключение с оценкой вибрационного
состояния гидроагрегата и соответствующими рекомендациями.

- При затруднениях у персонала ГЭС и/или у управляющей компании ОГК (ТГК) в определении причин
повышенной вибрации и разработке мероприятий по их устранению должна быть привлечена специализирован-
ная организация для проведения углубленного технического обследования (специальных испытаний) и разработки
рекомендаций.

- Средства измерения вибрации и биения вала

- Основные требования к аппаратуре, используемой для измерения вибрации опорных конструкций ги-
дроагрегата и стальных конструкций статора гидрогенератора, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Основные требования к аппаратуре

| Параметр | Количественный показатель |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот | 0,7 — 200 Гц |
| Рабочий диапазон размаха виброперемещений | 5 —1000 мкм |
| Рабочий диапазон температур: |  |
| -для первичных преобразователей (вибродатчиков); | + 5 — + 80 °C; |
| ■ для вторичного прибора | + 10 —+40 °C |
| Допустимая индукция внешнего магнитного поля | 0.1 Т |
| Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот | ± 10% |
| Масса вибродатчика не более | 0,5 кг |

- Основные требования к измерителям биения вала приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Основные требования к измерителям биения вала

| Параметр | Количественный показатель |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот | 0.4 — 20 Гц |
| Рабочий диапазон размаха биений | 30 — 2000 мкм |
| Рабочий диапазон температур | * 5 — + 40 °C |
| Допустимая индукция внешнего магнитного поля | 0.1 Т |
| Масса датчика не более | 0,2 кг |

Датчики биения вала должны быть бесконтактными с зазором между датчиком и валом не менее 2 мм, устой-
чивыми к воздействию воды и масла

- Аппаратура, используемая для измерения вибрации и биения вала, должна быть выполнена на базе
микропроцессорных устройств с возможностью измерения, записи, анализа вибросигналов по нескольким парал-
лельным каналам.

Аппаратура должна иметь встроенный анализатор для выделения и измерения гармонических составляю-
щих вибрации.

- Виброизмерительная аппаратура должна быть аттестована или подвергаться регулярной калибровке.

- Контроль вибрации опорных конструкций и биения вала гидроагрегата

- Причины повышенной вибрации

- Силы, вызывающие вибрацию опорных опорных конструкций и биение вала агрегата, имеют меха-
ническое. гидравлическое и электромагнитное происхождение. Как правило, они воздействуют на узлы агрегата
одновременно, но в разной степени.

- 2 Характерным признаком наличия механических возмущающих сил является наличие вибрации при
работе агрегата после отключения из режима синхронного компенсатора или после закрытия направляющего ап-
парата при останове агрегата.

- Характерным признаком наличия гидравлических возмущающих сил является исчезновение или зна-
чительное снижение вибрации при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора с освобождением
от воды камеры рабочего колеса.

- 4 Характерным признаком наличия электромагнитных возмущающих сил является увеличение вибра-
ции при подаче возбуждения на холостом ходу агрегата.

5.3.1.5 Измерение вибрации и биения вала в объеме и в режимах, указанных в 5.3.2, позволяет оценить
уровень вибрации и установить, какие возмущающие силы — механические, гидравлические или электрические —
вызывают повышенную вибрацию

- Места установки вибропреобразователей и датчиков биения вала и режимы испытаний гидроагрегата

- 1 На вертикальном гидроагрегате первичные вибролреобразователи (вибродатчики) следует устанав-
ливать следующим образом:

- на грузонесущей крестовине для измерения вертикальной и горизонтальной вибрации;

- на опоре пяты (при опирании подпятника на крышку турбины через опорный конус) для измерения верти-
кальной вибрации;

- на негрузонесущей крестовине, имеющей направляющий подшипник, для измерения горизонтальной ви-
брации;

- на крышке турбины для измерения вертикальной вибрации;

- на корпусе турбинного подшипника для измерения горизонтальной вибрации.

- Вибродатчики для измерения вертикальной вибрации грузонесущей крестовины и крышки гидротур-
бины следует устанавливать возможно ближе к оси гидроагрегата. Вибродатчики для измерения вертикальной
вибрации опоры пяты следует устанавливать возможно ближе к основанию подпятника у дна маслованны.

Вибродатчики для измерения горизонтальной вибрации следует устанавливать таким образом, чтобы вибра-
ция измерялась в радиальном направлении

- Все вибропреобразователи на вертикальном гидроагрегате следует устанавливать в одной верти-
кальной плоскости, например, со стороны правого берега В случае крестовины мостового типа, имеющей различ-
ную жесткость в разных направлениях, измерения горизонтальной вибрации следует производить в направлении
наименьшей жесткости, и в этой плоскости следует устанавливать все вибропреобразователи на гидроагрегате

- 4 Измерение биения вала вертикального гидроагрегата следует производить у всех направляющих под-
шипников (турбинного, верхнего и нижнего генераторного) Датчики биения вала должны быть установлены в од-
ной вертикальной плоскости с датчиками вибрации.

5.3.25 На горизонтальном гидроагрегате первичные вибропреобраэователи следует устанавливать следую-
щим образом

- на корпусе каждого опорного подшипника сверху для измерения вертикальной вибрации и сбоку (в гори-
зонтальной плоскости, проходящей через ось агрегата) для измерения горизонтальной вибрации в радиальном
направлении;

- на корпусе упорного подшипника для измерения горизонтальной вибрации в осевом направлении;

- на ребро капсулы в горизонтальной плоскости, проходящей через ось агрегата, для измерения вертикаль-
ной вибрации

- 6 Биение вала горизонтального гидроагрегата следует измерять у каждого опорного подшипника сверху

- Необходимо обеспечить надежный контакт каждого вибропреобразователя с деталью, на которую
он устанавливается. При невозможности установки вибропреобразователя непосредственно на деталь следует
применять промежуточные жесткие полки или кронштейны, обеспечивающие передачу вибрации без искажений.
Собственная частота полки или кронштейна с вибропреобразователем не должна совпадать с частотой какой-либо
составляющей измеряемых колебаний.

- 8 Датчики биения вала могут устанавливаться как на корпусах подшипников, так и на специальных
кронштейнах, прикрепленных к неподвижным конструкциям (стенкам шахты турбины, опорному конусу, крестовине
и др). В последнем случае кронштейны должны быть достаточно жесткими.

5.3.2.9 Измерение вибрации и биения вала следует производить при следующих режимах работы гидро-
агрегата:

- холостой ход без возбуждения с частотами вращения ротора 0,8; 0,9; 1,0 и 1,1 от номинальной;

- холостой ход с номинальным возбуждением и при номинальной частоте вращения;

- параллельная работа с сетью при нагрузках от нуля до номинальной ступенями по 20 % номинальной на-
грузки,

- режим синхронного компенсатора с камерой рабочего колеса, освобожденной от воды,

- выбег гидроагрегата после отключения от сети из режима синхронного компенсатора при освобожденной от
воды камере рабочего колеса; при отсутствии на ГЭС режима синхронного компенсатора с освобожденной от воды
камерой рабочего колеса измерения производят при выбеге из генераторного режима

- Оценка уровня вибрации опорных конструкций и биения вала гидроагрегата

- Оценка вибрации опорных узлов гидроагрегата производится по размаху виброперемещения в зави-
симости от частоты в диапазоне частот 1—30 Гц (рисунок 5.1). При частоте более 30 Гц недопустимым считается
размах более 40 мкм, при частоте менее 1 Гц —180 мкм.

Рисунок 5.1 —Оценка вибрации опорных конструкций гидроагрегата

5.3.32 При периодической вибрации оценка проводится по размаху виброперемещения каждой его гармони-
ческой составляющей и по суммарному размаху виброперемещения с использованием зависимостей, приведен-
ных на рисунке 5.1. При этом оценка суммарного размаха виброперемещения проводится по нормам для низшей
из составляющих частот Из всех оценок принимается худшая.

- Если вибрация имеет непериодический характер, то оценка уровня вибрации проводится по среднему
размаху и средней частоте. Средний размах определяется как отношение суммы пиковых значений вибрации на
выбранном интервале времени к половине числа пиков. Интервал времени должен быть выбран таким, чтобы на
нем было не менее 10 периодов оборотной частоты.

Среднюю частоту определяют как отношение половины числа пиков за выбранный интервал времени к это-
му интервалу.

В протоколе с результатами контроля вибрации, кроме среднего, должен быть указан также максимальный
размах вибрации на выбранном интервале времени.

- Типовые решения, принимаемые на основе оценки вибрационного состояния конструктивных узлов
гидроагрегата, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3—Типовые решения

| Оценка вибрационного состояния | Решение |
| --- | --- |
| «Отлично» | Периодичность измерений вибрации не реже одного раза в шесть лет |
| «Хорошо» | Периодичность измерений вибрации один раз в три года |
| «Удовлетворительно» | Периодичность измерений вибрации один раз в год |
| « Неудовл етворител ьно » | Устранение повышенной вибрации при первой возможности До устранения повышенной вибрации проводить контроль вибрации не реже одного раза в два месяца |
| «Недопустимо» | Эксплуатация агрегата без особого разрешения управляющей компании ОГК (ТГК) не допускается |

- Оценку уровня биения вала гидроагрегата следует проводить сравнением результатов измерения с
предельными значениями, установленными на основе рекомендаций заводов — изготовителей гидротурбины и
гидрогенератора и опыта эксплуатации и указанными в стандарте организации ГЭС.

5.4 Контроль вибрационного состояния стальных конструкций статора

- Причины вибрации

- 1 Вибрация стальных конструкций статора гидрогенератора содержит составляющую частоты 100 Гц и
полигармоническую низкочастотную составляющую, которая представляет собой, как правило, сумму четырех-пя-
ти низших гармонических составляющих. Частота первой гармонической составляющей равна частоте вращения
вала гидроагрегата, а частоты более высоких порядков кратны первой.

- Наиболее вероятной причиной повышенной вибрации частоты 100 Гц является недостаточная плот-
ность стыковых соединений составного сердечника, которая в процессе эксплуатации может существенно умень-
шаться Вибрация может быть как общей, так и местной, причем ее неравномерность может быть не только вдоль
окружности сердечника, но и по его высоте. Ранними признаками ухудшения состояния стыков являются повы-
шенный уровень вибрации на «холодном» (до 30 °C) сердечнике и ее уменьшение по мере нагрева генератора.

- Другими, менее распространенными причинами вибрации сердечника частоты 100 Гц могут быть не-
удачная схема обмотки статора и уравнительные токи генератора. При неудачном выборе числового ряда обмотки
наблюдается рост вибрации сердечника с увеличением нагрузки генератора. Влияние уравнительных токов может
быть обнаружено по наличию периодических изменений (типа биений) уровня вибрации.

5.4 1 4 Низкочастотная вибрация статора, имеющая место при всех режимах работы агрегата, в т. ч. при
холостом ходе без возбуждения, обусловлена механическими причинами и передается с вращающихся частей
агрегата через опорные конструкции. Низкочастотная вибрация, возникающая при подаче возбуждения, является
следствием искажения формы ротора или витковых замыканий в обмотках его полюсов.

- Места измерения вибраций, установка вибропреобразователей и режимы работы генератора
при испытаниях

- 1 Вибрация частоты 100 Гц измеряется в радиальном направлении на спинке сердечника статора в
среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора

- Низкочастотная вибрация измеряется в радиальном направлении на спинке сердечника, полках и об-
шивках корпуса статора в среднем сечении по его высоте в середине каждого сектора, а также в нескольких точках
по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента.

- На кольцевых (бесстыковых) статорах вибрация частоты 100 Гц и низкочастотная вибрация изме-
ряются на сердечнике и полках корпуса в двух сечениях по высоте и в четырех — шести точках по окружности
гидрогенератора при номинальном напряжении. В двух — четырех точках измеряются вибрации верхнего и нижне-
го фланца корпуса в местах их крепления к верхней крестовине и фундаментным плитам соответственно. Особо
следует проверять зависимости вибраций от теплового состояния гидрогенератора.

- 4 Крепление вибропреобразователей к исследуемому конструктивному узлу может осуществляться с
помощью болтов, жестких распорок, струбцин, клеев на эпоксидной основе и т. п. Крепление должно обеспечивать
жесткий механический контакт, исключающий взаимное перемещение исследуемого узла и вибропреобразователя.

- Измерения вибрации следует производить при следующих режимах работы гидрогенератора:

- холостой ход без возбуждения с номинальной частотой вращения вала (измеряется только низкочастотная
вибрация);

- холостой ход с различными уровнями возбуждения, обеспечивающими напряжение генератора от 0,4 до
1,0 (7М0М ступенями по 0,2 При сложности осуществления режимов холостого хода с возбуждением меньше
номинального допускается измерение вибрации только при Измерения проводятся при «холодном» (не выше
30 °C) и при «горячем» (выше 50 °C) сердечнике;

- параллельная работа с системой в установившемся тепловом состоянии генератора при различных уров-
нях активной нагрузки, вплоть до номинальной или максимально возможной по условиям эксплуатации, а также в
режиме синхронного компенсатора (если генератор эксплуатируется в данном режиме).

- Осмотр стальных конструкций статора

- Осмотру подлежат узлы крепления сердечника, спинка сердечника и стыки секторов статора, а также
штифты нижнего фланца корпуса и узлы крепления корпуса к фундаменту.

- При осмотре должны быть установлены качественные характеристики, место обнаружения отклоне-
ний и по возможности их количественная оценка. Следует обращать особое внимание на:

- наличие контактной коррозии активной стали;

- трещины и обрывы сварных швов узлов крепления сердечника;

-трещины и изломы наборных призм (клиньев);

- разрушение (сколы, выкрашивания) активной стали;

- волна и «домики» активной стали;

- подвижность вентиляционных распорок;

- ослабление распорных домкратов;

- ослабление и выползание штифтов фланца корпуса,

• ослабление затяжки гаек стяжных шпилек сердечника и анкерных болтов.

- Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора гидрогенератора

- Оценка вибрационного состояния стальных конструкций по уровню вибрации частоты 100 Гц и низ-
кочастотной вибрации проводится раздельно в соответствии с таблицами 5 4 и 5.5, которые в зависимости от
результатов измерения вибрации и результатов осмотра сердечника статора и узлов его крепления к корпусу, а
также корпуса и его крепления к фундаменту предлагают три оценки состояния генератора: «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и «недопустимо».

Таблица 5.4 — Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора гидрогенератора по составля-
ющей вибрации частоты 100 Гц

| Параметры, определяющие состояние гидрогенератора |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Двойная амплитуда вибрации частоты 100 Гц. мкм |  | Результаты осмотра |  |
| При параллельной работе с системой (сердечник «горячий») | При холостом ходе с возбуждением (сер* дечник «холодный») |  |  |
| До 30 | До 50 | Слабые следы контактной коррозии на спин- ке сердечника Повреждений узлов крепле- ния сердечника и ослабления затяжки гаек стяжных шпилек нет | «Удовлетвори- тельно» |
| Свыше 30 | Свыше 50 | Обильная контактная коррозия на спинке сердечника и клиньях корпуса. Повреждений узлов крепления сердечника и ослабления затяжки гаек стяжных шпилек нет | «Неудовлетво- рительно» |
| Свыше 30 | Свыше 50 | Наличие трещин и изломов в узлах кре- пления сердечника. Ослабление затяжки гаек стяжных шпилек. Обильная контактная коррозия на спинке сердечника и клиньях корпуса | «Недопустимо» |

Таблица 5.5 — Оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора гидрогенератора по низкоча-
стотным составляющим виброперемещений

| Параметры. определяющие состояние гидрогенератора |  | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Размах низкочастотных гармоник или их суммы на холостом ходу с возбуждением или при парал- лельной работе с системой, мкм | Результаты осмотра |  |
| До 80 | Повреждений узлов крепления сердечника, ослабления рас- порных домкратов, выползания штифтов фланца корпуса нет | «Удовлетво- рительно» |
| До 180 | Повреждений узлов крепления сердечника нет Ослабление распорных домкратов. Выползание отдельных штифтов флан- ца корпуса | «Неудовлет- ворительно» |
| Свыше 180 | Наличие повреждений в узлах крепления сердечника. Осла- бление распорных домкратов. Массовое выползание штифтов фланца корпуса | «Недопусти- мо» |

- 2 По результатам оценки вибрационного состояния генератора принимается решение о его дальней-
шей эксплуатации и срокам обследования. Соответствующие рекомендации приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 — Рекомендации по дальнейшему контролю вибрации и осмотрам и допустимости эксплуатации
гидрогенератора

| Оценка вибраци- онного состояния | Рекомендуемые решения |
| --- | --- |
| «Удовлетвори- тельно» | Эксплуатация без ограничений. Периодичность измерения вибрации и осмотров — один раз в 4—6 лет — до и после капитального ремонта при отсутствии внезапно возникших анома- лий |
| «Неудовлетво- рительно» | Выяснение причин повышенной вибрации и их устранение при первой возможности выво- да гидроагрегата в ремонт. До устранения повышенной вибрации проводить измерения и осмотр один раз в год |
| «Недопустимо» | Немедленный вывод генератора в ремонт для устранения повреждений и причин повы- шенной вибрации При невозможности немедленного ремонта эксплуатация генератора до- пускается только по решению технического руководителя ГЭС. При наличии зависимости вибрации от режима работы эксплуатировать гидрогенератор в наиболее «легком» режиме. Контрольные измерения вибрации и осмотры проводить не реже одного раз в полгода |

- Контроль вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора

- Причины вибрации

- вибрация лобовых частей обмотки статора содержит составляющую 100 Гц в нормальном режиме и
50.100, 150 и 200 Гц — в переходных режимах.

- 2 Основной причиной повышенной вибрации в нормальных и переходных режимах работы гидрогене-
ратора является наличие слабо демпфированных резонансов лобовых частей обмотки статора вблизи частот воз-
мущающих сил — 50, 100, 150 и 200 Гц. Указанные резонансы зависят от системы и качества крепления обмотки
у выхода из паза и у головок.

- Вибрации лобовых частей обмотки зависят также от плотности заклиновки стержней в пазах статора.

- Места измерения вибрации, установка вибропреобразователей, режимы работы генератора при
испытаниях и обработка результатов

- При эксплуатационном контроле вибрации лобовых частей обмотки статора измеряются у гидроагре-
гатов мощностью 50 МВт и более.

- 2 Вибрация измеряется в радиальном и тангенциальном направлениях на головках верхних и нижних
лобовых частей обмотки статора (по возможности не на изоляционных коробках), а также вблизи выхода из паза.

5.5.23 8ибролреобразователи рекомендуется заключать в изоляционные обоймы, приклеиваемые к лобо-
вым частям обмотки эпоксидным клеем

- 4 Вибропреобразователи устанавливаются не менее чем на 10 стержнях обмотки.

- Для определения вибрационного состояния лобовых частей производится снятие их амплитудно-ча-
стотных характеристик (АЧХ) в режиме установившегося трехфазного короткого замыкания генератора.

Для снятия АЧХ производят осциллографирование вибросмещений лобовых частей при выбеге гидрогене-
ратора Закоротку устанавливают на выводах гидрогенератора или за трансформатором. Ток ротора должен быть
неизменным, что обеспечивает неизменность тока статора. С этой целью на время испытаний гидрогенератор
переводится на резервное возбуждение либо возбуждение подается от соседнего гидрогенератора и выводятся
из работы соответствующие защиты. Уровень возбуждения устанавливается таковым, чтобы при номинальной
частоте вращения ротора ток статора был номинальным. Виброграммы снимаются примерно через каждые 5 %
изменения частоты вращения ротора в диапазоне 0,4—1,2 от номинального значения.

- 6 Измерения вибрации проводятся при одном тепловом состоянии генератора — «горячем» (не менее
50 °C).

- Построение АЧХ выполняется следующим образом: для каждого j фрагмента осциллограммы опре-
деляется частота тока, а в каждой кривой виброперемещения известными способами выделяется гармоническая
составляющая удвоенной частоты тока, двойная амплитуда которой приводится к номинальному току статора по
соотношению:

2Д = 2Д(/,/и):.	(5.1)

где /■— ток статора в испытуемом режиме;

/ном — номинальный ток статора;

2А:— размах вибрации при токе /=;

2А — размах вибрации при токе /„ом,
после чего строятся кривые изменения размаха этой составляющей виброперемещения в зависимости от частоты
возмущающей силы, равной удвоенной частоте тока статора

Результаты измерения вибрации при номинальном токе статора на номинальной частоте вращения, по ко-
торым оценивается состояние узла, подвергаются статистической обработке следующим образом. Определяется
среднеарифметическое значение вибрации

2А. = 1/т£2Аи.	(5.2)

где 2At кэ—• размах вибраций в > точке;

т —число вибропреобразователей, установленных в одинаковых местах лобовых дуг и одинаково ориенти-
рованных.

С доверительной вероятностью р = 0,975 вычисляется расчетный предельный уровень вибрации:

1У(2Д„ 2Д.)
где s J	—эмпирический стандарт,

Т	Л1 1

t(p) — коэффициэнт, зависящий от т и определяемый по таблице 5.7

Таблица 5.7 — Коэффициенты

| m | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР) | 2,23 | 2,13 | 2.09 | 2,04 |

Полученное предельное значение вибрации при номинальном токе статора пересчитывается на нагрузоч-
ный режим по соотношению:

2^прмагр= 1-3 2Лпркз

и используется далее для оценки вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора.

- Осмотр лобовых частей обмотки статора

- 1 При осмотре лобовых частей обмотки статора необходимо обращать внимание на следующие де-
фекты:

- ослабление заклиновки жестких элементов крепления (распорок, дистанционных прокладок и т. д);

- ослабление и обрывы бандажных вязок,

- следы истирания изоляции или покровной ленты в местах соприкосновения с жесткими элементами;

- течи охлаждающей воды в головках (для генераторов с непосредственным водяным охлаждением);

- нарушение целостности элементов крепления или стержней обмотки статора (трещины, износ поверхности
и т. д.).

- Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора

- 1 Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора производится с помощью табли-
цы И.5 по предельному уровню вибрации с частотой 100 Гц, приведенной к номинальному нагрузочному режиму,
определяемому в соответствии с 5.5.2.6, а также по результатам осмотров.

- По результатам оценки вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора принимается ре-
шение о ее дальнейшей эксплуатации и сроках технического обследования. Рекомендуемые решения приведены
в таблице 5.8.

Таблица 5.8 — Оценка вибрационного состояния лобовых частей обмотки статора гидрогенератора и рекомен-
дации по дальнейшему контролю вибрации, осмотрам и допустимости эксплуатации гидрогенератора

| Предельная вибрация частоты 100 Гц, мкм | Результаты осмотра | Оценка | Рекомендуемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| До 50 | Замечаний нет(или обнаружены отдельные ослабления элементов крепления) | «Удовлетвори- тельно» | Вибрационные испытания и осмотры — один раз в 4—6 лет—до и после капи- тального ремонта или после переходных аварийных режимов |
| 50—100 | Массовые ослабления элементов крепления Следы истирания. От- дельные течи воды в головках | «Неудовлетво- рительно» | Восстановление системы креплений при первой возможности. До устранения по- вреждений измерение вибрации и осмотры один раз в год |
| Свыше 100 | Массовые нарушения целостности элементов крепления. Массовые течи воды в головках | «Недопустимо» | Восстановление или модернизация систе- мы креплений при первой возможности. Измерение вибрации при трехфазком КЗ — один раз в три месяца. При росте уровня вибрации — немедленный вывод в ремонт |

Приложение 6
(справочное)

Конструктивные нормы и допуски в узлах гидроагрегатов,
подлежащие проверке при эксплуатационном контроле

- Общие положения

- В настоящем приложении приведены технологические требования, нормы и допуски, обеспечивающие
надлежащее качество сборки и надежную работу узлов и отдельных механизмов гидроагрегатов, нормы и преде-
лы допустимых отклонений от проектных данных, фиксируемые в исполнительной технической документации по
монтажу гидроагрегатов и проверяемые при техническом контроле состояния гидроагрегатов в период их эксплу-
атации

- На обработанных поверхностях закладных частей гидротурбин, подверженных воздействию водотока,
резкие уступы в местах соединений не допускаются. Уступы на необработанных поверхностях должны быть сгла-
жены путем их подрубки, шлифовки или опиловки. Величина сглаженных уступов не должна превышать 5 мм при
диаметре рабочего колеса до 5 м и 8 мм при диаметре рабочего колеса до 10,5 м. В металлических облицовках
указанные уступы не должны превышать 15 % толщины листа.

- Смонтированные конструкции проточной части гидротурбин должны быть тщательно уплотнены в ме-
стах соединения отдельных элементов и не допускать протечек Плотным считается соединение, в которое щуп
толщиной 0,05 мм не проходит Допускаются местные неплотности, в которые щуп 0,05 мм проходит на глубину не
более 20 % ширины стыка данного соединения.

- Рабочие механизмы гидротурбин

- Направляющий аппарат

- 1 Все фланцевые и стыковые соединения частей направляющего аппарата, находящиеся под воздей-
ствием водотока, должны быть уплотнены и должны не допускать протечек. В этих соединениях резкие уступы не
допускаются.

- Зазоры между смежными лопатками, не имеющими резинового уплотнения, при закрытом направ-
ляющем аппарате и снятом давлении в сервомоторах допускаются только местные. Величины этих зазоров не
должны превышать следующих значений, приведенных в таблице 6.1.

Таблица 6.1—Величины зазоров

| Высота направляющей лопатки, мм | Величина зазора, мм |
| --- | --- |
| 500 | 0,05 |
| 1000 | 0,10 |
| 1500 | 0,15 |
| 2000 | 0,20 |

Суммарная длина всех местных зазоров между двумя смежными лопатками не должна превышать 20 %
длины тела лопатки.

- В направляющих аппаратах с резиновым уплотнением лопаток должно обеспечиваться плотное и
равномерное сжатие резины по всей длине лопатки без зазоров при сервомоторе, находящемся на стопоре. При
этом зазоры между металлическими поверхностями при сжатой резине должны быть в пределах 0,5—1,0 мм.

- Величина полного открытия смонтированного направляющего аппарата должна соответствовать про-
ектной. Отклонение от полного проектного открытия допускается только в сторону его увеличения в пределах,
указанных в документации завода-изготовителя

- Величину натяга натравляющего аппарата устанавливают соответственно документации завода-изго-
товителя. При этом минимальное давление в маслонапорной установке (МНУ), обеспечивающее проектный натяг,
не должно превышать заданного заводом.

- Сервомоторы направляющего аппарата должны быть установлены таким образом, чтобы оси их тяг и
тяг регулирующего кольца в сочленениях не имели излома в вертикальной плоскости и соединялись с регулирую-
щим кольцом без принудительного усилия.

- Уплотнительные манжеты в подшипниках направляющих лопаток должны обеспечивать достаточную
герметичность. Протечки воды через манжеты допускаются только небольшими прерывистыми струйками, полно-
стью проходящими через сливные трубки.

- 8 Окончательно отрегулированное при монтаже положение направляющего аппарата должно быть за-
фиксировано нанесением меток на передаточных звеньях от сервомоторов к регулирующим кольцам и от серег — к
рычагам направляющих лопаток.

6.2.1.9 Смещение оси крышки гидротурбины относительно оси вала допускается в зависимости от диаметра
рабочего колеса в пределах, приведенных в таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Смещение оси крышки гидротурбины

| Диаметр рабочего колеса, м | Величина смещения, мм |
| --- | --- |
| ДО 3,0 | 0,75 |
| " 5.0 | 1.50 |
| " 7,5 | 2,0 |
| ■' 9,5 | 2,5 |
| -10,5 | 3,0 |

- 10 В конструкциях гидротурбин с подшипниками направляющих лопаток, расположенными в крышке
турбины, центровка последней производится по соосности лопаток со своими подшипниками, с проверкой враще-
ния лопаток.

- Рабочие колеса гидротурбин

- Уплотнительные кольца, насаженные на обод рабочего колеса радиально-осевого типа целиком или
отдельными частями, должны быть надежно закреплены на ободе, плотно обжимать его по окружности, а стыки
сборного кольца должны быть заварены и тщательно зашлифованы Неконцентричность между собой верхнего и
нижнего уплотнительных колец и несоосность их с валом допускается в пределах 0,1 величины одностороннего
зазора в лабиринтном уплотнении рабочего колеса.

- 2 Уплотнения рабочего колеса поворотно-лопастного типа должны быть испытаны пробным давлением
масла в течение 24 ч при температуре рабочего колеса и масла не ниже 5 °C. Величину пробного давления уста-
навливает завод-изготовитель. Протечки масла через уплотнения лопастей не допускаются.

- 3 Высотное положение рабочего колеса в кратере (для вертикальных агрегатов) определяется факти-
ческим положением смонтированных фундаментных и закладных частей. При этом зазоры между вращающимися
и неподвижными частями гидротурбины могут иметь отклонения от проектных значений в пределах допусков, при-
веденных в таблице 6.3.

Таблица 6.3 — Зазоры между вращающимися и неподвижными частями гидротурбин

| Проверяемое положение | Место замера | Величина отклонения (± мм) в зависимости от диаметра рабочего колеса (м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 10,5 |
| Высотное положение рабочих колес ПЛ-гидротурбин | От верхней плоскости нижне- го кольца НА до верхнего тор- ца втулки РК |  | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Высотное положение рабочих колес РО-гидротурбин | Совмещение уплотнитель- ных колец на верхнем ободе РК (вращающегося) и в крыш- ке турбины (неподвижного) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  |  |
| Величина выступа кромок входного сечения рабочих колес РО-гидротурбин | Верхняя и нижняя входные кромки РК относительно пло- скости крышки турбины | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |  |  |
| Зазоры между рабочим колесом и неподвижными частями гидротурби- ны и в лабиринтных уплотнениях РО-гидротурбин | В местах, указанных в завод- ской и монтажной документа- ции | В пределах 20 % от заданного проект- ного зазора |  |  |  |  |  |

- 4 Зазоры между лопастями рабочего колеса и камерой поворотно-лопастных гидротурбин (в откры-
том и закрытом положениях лопастей), зазоры между рабочим колесом и неподвижными частями гидротурбины,
а также зазоры в лабиринтных уплотнениях радиально-осевых колес после соединения валов гидроагрегата и
центрирования могут иметь отклонения в пределах 20 % их номинального значения, установленного заводом-из-
готовителем

- 5 Показания величины угла разворота лопастей поворотно-лопастного рабочего колеса по градуиров-
ке на шкале маслоприемника должны соответствовать показаниям угла разворота их по градуировке на фланце
лопасти.

- 6 Когда ротор гидроагрегата находится на подпятнике, вертикальные зазоры между неподвижными и
вращающимися частями гидротурбины должны не менее чем на 5 мм превышать заданную заводом-изготовите-
лем величину подъема ротора гидрогенератора на тормозах.

- Направляющий подшипник гидротурбины

- К стыковым соединениям корпуса, вкладыша и ванн направляющего подшипника предъявляются тре-
бования. относящиеся к плотным соединениям деталей гидротурбин, изложенные в 6.1.3 и 6.2.1.1.

- Зазоры между вкладышем подшипника и валом, замеренные в четырех направлениях, а в сегмент-
ном подшипнике — по каждому сегменту могут иметь отклонения от их проектного значения в пределах до 20 %.

- 3 Вертикальный зазор в уплотнении торцового (лепесткового) типа должен устанавливаться с учетом
изменения высотного положения вала гидроагрегата при нагрузке

- Неравномерность зазоров между расточкой верхнего фланца крышки ванны подшипника и валом не
должна превышать 0,75 мм.

- Маслоприемник и штанги рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины

- Перед установкой маслоприемника на место должны быть проверены соосность и зазоры между
втулками и штангой. Эти зазоры должны быть равномерными по окружности втулок и соответствовать проектному
значению

- 2 Нижний опорный фланец маслоприемника при его установке не должен отклоняться от горизонтали
более чем на 0,05 мм на 1 м его диаметра

- Неравномерность зазоров между гребенками в основании маслоприемника и в маслоотражателе не
должна превышать 0,15 мм.

- 4 Сопротивление изоляции корпуса маслоприемника и обратной связи комбинатора от корпуса магнит-
ной системы должно быть не менее 1 МОм

- Система регулирования гидротурбин

- Маслонапорная установка (МНУ)

- Масловоздушный котел с установленными на нем аппаратурой, приборами и смонтированным масло-
проводом должен быть испытан на отсутствие протечек масла и воздуха.

- 2 Реле пониженного давления (реле давления с перепадом) должно быть настроено таким образом,
чтобы резервный масляный насос включался при давлении в котле, которое ниже номинального рабочего давле-
ния на величину, указанную в инструкции завода-изготовителя.

- Реле аварийно-низкого давления должно давать импульс на остановку агрегата при падении давле-
ния в МНУ до минимальной величины, необходимой для закрытия направляющего аппарата турбины. Величина
этого давления задается заводом-изготовителем.

- Колонка регулятора и обратная связь

- 1 Время перемещения передаточных механизмов в колонке регулятора, действующих от электропри-
вода, не должно превышать заданного заводом-изготовителем, а ручные приводы должны работать плавно, не
требуя значительного усилия.

- Стрелки указателей на колонке регулятора при крайних положениях сервомотора направляющего
аппарата должны показывать полное закрытие и величину полного открытия направляющего аппарата.

- Маслопроводы системы регулирования

6.3.31 Смонтированные напорные маслопроводы испытываются гидравлическим давлением, равным
1,25 рабочего давления, в течение 5 мин Сливные маслопроводы испытываются давлением 8 кгс/см2 в течение
5 мин. Протечки в сварных швах и фланцевых соединениях не допускаются.

- 8 местах присоединения трубопроводов к оборудованию регуляторов МНУ и маслоприемнику не
должно создаваться усилий, вызываемых деформацией труб. Трубы должны прочно закрепляться на своих опорах
(подвесках).

Приложение?
(обязательное)

Методические указания по контролю за состоянием подпятников вертикальных гидроагрегатов

- Общие положения

- Настоящее приложение устанавливает требования к техническому контролю за состоянием подпятни-
ков вертикальных гидроагрегатов всех типов с сегментами, облицованными баббитом, и с эластичными металло-
пластмассовыми сегментами (ЭМП-сегментами).

- Настоящее приложение содержит методические рекомендации по осуществлению технического кон-
троля за состоянием подпятников эксплуатируемых гидроагрегатов при:

- обычной эксплуатации силами персонала ГЭС;

- участившихся случаях повреждений силами персонала ГЭС с привлечением специализированных органи-
заций.

- Технический эксплуатационный контроль за состоянием подпятника

- При работе гидроагрегата должны контролироваться:

- температура сегментов подпятника;

- температура и уровень масла;

- наличие потока охлаждающей воды через маслоохладители.

- Не менее чем в двух сегментах подпятника и в одной точке маслованны должны быть установлены
термометрические сигнализаторы, которые при превышении температуры сверх наибольшего установившегося в
процессе эксплуатации значения на 5 вС должны давать импульс на сигнал, а в сегментах, кроме того, при превы-
шении на 10 *С — импульс на останов агрегата.

Значения уставок определяются эксплуатационным персоналом на основе опыта эксплуатации или испыта-
ний и вносятся в местную инструкцию

- Термометры сопротивления для периодического контроля температуры с визуальным отсчетом долж-
ны быть установлены в следующем числе сегментов:

- в подпятниках на гидравлической опоре и в однорядных подпятниках на жесткой винтовой опоре — в каж-
дом сегменте;

- в двухрядных подпятниках — в половине сегментов каждого ряда (через один сегмент).

Кроме того, по два термосопротивления должны быть установлены в маслованне каждого подпятника.

- Для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля в подпятниках с ЭМП-
сегментами следует на рабочей поверхности сегментов выполнить специальные пазы, подводящие тепло от ра-
бочей поверхности сегментов к металлу основания в месте установки термодатчиков. Пазы шириной 2,0—2,5 мм
должны быть выполнены на всю глубину ЭМП-покрытия (9—10 мм), располагаться над термодатчиками и не иметь
выхода на контур ЭМП-покрытия (рисунок 7.1). Длина паза I зависит от размеров сегмента и ориентировочно со-
ставляет 0,2—0,3 длины L ЭМП-покрытия в тангенциальном направлении в месте выполнения паза.

Данное мероприятие позволяет повысить показания существующего термоконтроля на 15—25 °C и умень-
шить его инерционность.

- Измерения и запись температуры подпятника по датчикам визуального контроля (термосопротивлени-
ям) должны проводиться регулярно в установившихся режимах работы с периодичностью, установленной на ГЭС.

- Повышение температуры сегментов с баббитовым покрытием сверх обычных установившихся значе-
ний для данного времени года на 3—4 °C при сохранении температуры масла на прежнем уровне является при-
знаком ухудшения состояния поверхностей трения. В этом случае гидроагрегат должен быть остановлен при пер-
вой возможности для осмотра подпятника и принятия необходимых мер (шабрения сегментов. чистки зеркальной
поверхности диска и др ). До вывода в ревизию должно быть максимально ограничено число пусков агрегата и
увеличено число измерений температуры (через каждые 2 ч).

- Повышение температуры одного или нескольких ЭМП-сегментов в подпятнике на гидравлической опо-
ре на 4—5 °C выше обычных установившихся значений температур сегментов и продолжающийся рост темпе-
ратуры свидетельствуют о развивающемся повреждении фторопластовой поверхности этих сегментов. В случае
отсутствия в этих сегментах термосигнализаторов и при повышении температуры на 10 °C выше первоначального
установившегося значения следует остановить агрегат и осмотреть сегменты подпятника.

- В подпятниках с ЭМП-сегментами, имеющими составное исполнение фторопластового покрытия (из
двух состыкованных листов фторопласта), возможны повышенные температуры до 15—20 °C отдельных сегмен-
тов. Это объясняется неплотностями стыков, в результате чего горячее масло из масляной пленки проходит под
фторопластом, вызывая более интенсивный нагрев датчиков температуры, чем на сегментах с плотными стыками
фторопластового покрытия. Отрицательного влияния на работу подпятника неплотности в стыках не оказывают.

1 — фторопласт; 2 — бронзовая проволока; 3 — термобаллон; 4 — стальное основание
Рисунок 7.1 — Выполнение пазов на ЭМП-сегментах
для повышения чувствительности термоконтроля

- Повышение температуры масла в ванне подпятника сверх установившегося значения для данного вре-
мени года на 3—4 °C с последующим повышением температуры сегментов является признаком ухудшения работы
маслоохладителей. В этом случае должны быть приняты меры по устранению причин нарушения нормальной
работы маслоохладителей (чистка, промыв и др )

- Понижение температуры одного или нескольких сегментов однорядного подпятника на жесткой винто-
вой опоре до значений, близких к температуре масла в ванне (при исправности термоконтроля), свидетельствует
о разгрузке этих сегментов, которая может произойти в результате значительных смятий опорных элементов или
их разрушений (например, разрушений тарельчатых опор). В подпятнике с ЭМП-сегментами это может произойти
также за счет истирания фторопласта на рабочей поверхности этих сегментов

- Контроль уровня масла в ванне подпятника должен осуществляться автоматически с подачей сигнала
при отклонении уровня от допустимых пределов и визуально по масломерному стеклу.

Нормальный уровень масла и его предельные значения должны быть нанесены на масломерном стекле и
указаны в местной инструкции.

- Уровень масла в ванне подпятника должен проверяться оперативным персоналом не реже одного
раза в смену.

- При повышении уровня масла в ванне подпятника сверх допустимого значения следует взять пробу
масла и. если в кем будет обнаружена вода, остановить гидроагрегат для устранения попадания воды в ванну и
замены масла. Для гидроагрегатов с надежно работающими подпятниками при обнаружении небольшого количе-
ства воды в масле (следы воды) допускается временная работа при постоянном контроле (два раза в смену) за
состоянием масла.

- При снижении уровня масла в ванне подпятника следует взять пробу масла и долить ванну маслом.
Для выявления возможной утечки масла через поврежденные трубки маслоохладителей (при самотечной системе
технического водоснабжения) необходимо увеличить открытие задвижек на напорных водяных трубопроводах и
частично прикрыть задвижки на сливных. Если после этого уровень масла в ванне повысится, то взять пробу мас-
ла и при наличии в ней воды действовать согласно 7.2.13. Проверить также плотность закрытия вентилей слива
масла.

- Периодически, в соответствии с графиком, установленным на ГЭС, производить отбор и анализ масла
из ванны подпятника. При несоответствии характеристик масла требованиям ГОСТ 32 заменить его.

- На сливных трубопроводах охлаждающей воды из маслоохладителей целесообразно предусмотреть
в удобных для наблюдения местах прозрачные вставки или окошки для контроля за движением воды или устано-
вить расходомеры.

- Подпятники на гидравлической опоре должны быть оснащены устройствами контроля проседания
упругих камер с уставками на сигнап (при проседании на 1 мм больше нормального уровня) и на останов (при
проседании на 2 мм больше нормального уровня). Датчики устанавливаются на одной или двух упругих камерах.

- При ремонтах и ревизиях подпятников на гидравлической опоре должен осуществляться контроль за
герметичностью упругих камер одним из двух способов:

- измерением расстояния от корпуса подпятника до зеркальной поверхности диска в четырех местах (через
90* по окружности диска);

- определением среднего значения проседания всех упругих камер.

Измерения должны производиться при одной и той же температуре подпятника. При отклонении измеряе-
мых значений от первоначальных более чем на 0,5 мм должны быть приняты меры по восстановлению первона-
чального состояния.

- При обнаружении трещины на упругой камере подпятника на гидравлической опоре следует переве-
сти подпятник в нежесткое опирание, выполнив следующие мероприятия

- удалить обратный клапан для обеспечения свободного вытекания масла из упругих камер,

- обжать упругие камеры, опустив ротор агрегата сначала на одну половину сегментов через один, а затем
на другую половину сегментов;

• оснастить опорные тарелки всех сегментов рычажно-индикаторным устройством контроля нагрузки на сег-
менты;

- провести регулировку нагрузки на сегменты по деформации опорных тарелок, как на подпятнике на жестких
винтовых опорах.

Регулировка нагрузки по проседанию упругих камер не допускается.

- В подпятниках с ЭМП-сегментами должен осуществляться контроль износа фторопластовой поверх-
ности по истиранию контрольных кольцевых рисок, нанесенных на четырех сегментах (четырех парах сегментов
в двухрядных подпятниках) при изготовлении ЭМП-сегментов на заводе-изготовителе. Первоначальная глубина
контрольных рисок указывается на заводском чертеже. Кроме того, целесообразно измерять толщину каждого
сегмента не менее чем в четырех точках и данные заносить в формуляр

При полном износе контрольных кольцевых рисок дальнейший контроль износа производится путем измере-
ния толщины ЭМП-сегментов не менее чем в четырех фиксированных точках. При износе фторопласта до выхода
на поверхность бронзовой основы ЭМП-сегменты должны быть заменены. Допускается временная работа при не-
значительных местных выходах бронзовой проволоки на рабочую поверхность.

- В случае появления ненормальностей в работе подпятника, снижения надежности его работы должны
быть проведены технические обследования (испытания) с привлечением специализированной организации.

- Технические обследования (испытания) подпятников

- Технические обследования (испытания) подпятников необходимо проводить при участии специализи-
рованной организации, которая обязана соблкадать требования, изложенные в настоящем приложении

- Виды натурных испытаний подпятников

- Испытания, проводимые в целях получения характеристик подпятников

- Испытания, как правило, проводят на одном из первых гидроагрегатов вводимой многоагрегатной
ГЭС в целях определения запаса надежности подпятников и при необходимости учета выявленных при испытаниях
недостатков и/или особенностей подпятников на последующих гидроагрегатах, а также на гидроагрегатах, осна-
щенных экспериментальной конструкцией подпятника.

- 1.2 При испытаниях определяют следующие основные характеристики подпятника

- действительную наибольшую нагрузку, действующую на подпятник во время работы гидроагрегата;

- значение и характер изменения нагрузки на подпятник при пуске с момента начала открытия направляюще-
го аппарата и до достижения нормальной частоты вращения;

- температуру сегментов подпятника при наибольшей на него нагрузке;

- температуру масла в масляной ванне подпятника;

- толщину масляной пленки, разделяющей поверхности трения при наибольшей нагрузке на подпятник;

- характер образования масляной пленки, разделяющей поверхности трения при пуске;

- скорость «всплытия» диска пяты над сегментами;

- характер изменения толщины масляной пленки при останове;

- толщину пленки, разделяющую поверхности трения в течение последнего оборота перед остановом;

- потери на трение в подпятнике.

- Сравнение полученных при испытаниях характеристик подпятника с расчетными и нормативными
показателями позволят судить о работоспособности конструкции подпятника в целом, о запасе ее надежности. Те
характеристики, для которых отсутствуют расчетные и нормативные данные (например, динамика изменения на-
грузки на подпятник, характер образования и изменения толщины масляной пленки), следует оценивать на основе
накопленного опыта испытаний и эксплуатации подпятников.

- 4 Кроме основных характеристик при испытаниях определяют еще и ряд вспомогательных характе-
ристик, таких как величина и характер биения зеркальной поверхности диска, разброс температуры отдельных
сегментов, пульсация нагрузки и др., которые позволяют судить о состоянии подпятника, о том, как он изготовлен,
смонтирован и налажен.

- Испытания, проводимые в целях выяснения причин ненадежной работы подпятников

- Ненадежность работы подпятников проявляется в эксплуатации в виде частой повреждаемости
сегментов, что вызывает необходимость введения ограничений в режим работы гидроагрегата, а также в виде
отклонений его характеристик от нормативных значений (повышенная температура сегментов, большая разница
температур отдельных сегментов и др.). ЭМП-сегменты работают значительно более надежно, чем баббитовые
При условии их качественного изготовления, монтажа в подпятнике и наладки повреждений подпятников с ЭМП-
сегментами сбои в их работе практически не возникают. Причинами ненадежной работы подпятников как с бабби-
товыми, так и с ЭМП-сегментами могут быть дефекты конструкции, изготовления, монтажа, недостатки эксплуата-
ции, а также естественное старение.

- 2.2 Причинами ненадежной работы подпятников могут быть

- неоптимальная установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов;

- неравномерное распределение нагрузки между сегментами;

- высокая волнистость зеркальной поверхности диска;

- недостаточная чистота зеркальной поверхности диска;

- недостаточная эффективность системы охлаждения;

- плохо выбранные пусковые установки турбины (пусковое открытие направляющего аппарата и пусковой
угол установки лопастей рабочего колеса);

• повышенная деформация сегментов и др.

- Испытания в целях выяснения причин ненадежной работы подпятника проводятся, как правило, в
два или более этапов. На первом этапе определяются те же характеристики подпятника, что и при испытаниях по

- и разрабатываются мероприятия по повышению надежности работы подпятника. На последующих этапах
испытаний проводится проверка разработанных мероприятий.

- 3 Испытания по сокращенной программе

- Такие испытания проводятся в тех случаях, когда ставится конкретная задача, ограниченная опре-
деленными условиями. Например, требуется проверить величину биения зеркальной поверхности диска (с повтор-
ными измерениями после исправления, если это потребуется) или определить коэффициент трения при пусках
(что характеризует состояние поверхностей трения) При таких испытаниях число измеряемых величин и режимов
испытаний ограничено. 8 отдельных случаях даже не требуется разбирать подпятник, как, например, при опреде-
лении коэффициента трения в подпятнике при пуске.

- Испытания по сокращенной программе можно рассматривать как часть испытаний по 7.3.2.1,7.3.2.2,
методики которых излагаются в настоящем приложении.

- Определение состояния подпятников перед испытаниями

- Перед испытаниями подпятника, проводимыми в целях получения действительных характеристик или
выяснения причин ненадежной работы, необходимо провести тщательный осмотр подпятника с измерениями для
выяснения его состояния.

- Объем измерений при испытаниях подпятников

- Наиболее распространенным типом подпятника является подпятник на жестких винтовых опорах с
однорядным расположением сегментов Все другие типы подпятников являются разновидностью этого типа По-
этому основные рекомендации по испытаниям даются вначале для этого типа подпятника, а затем указываются
особенности испытаний других типов.

В зависимости от вида испытаний различными являются объем измерений и режимы исследований.

- Режимы испытаний подпятников

- Испытания проводятся в различных режимах работы гидроагрегата. В подпятниках, оснащенных бабби-
товыми сегментами, особое внимание уделяется пускам как наиболее тяжелым режимам работы для подпятника.
При испытаниях в цепях получения действительных характеристик подпятников проводится серия пусков с различ-
ной продолжительностью интервалов между остановами и последующими пусками в такой последовательности:

- пуск после подготовительных работ на сегментах, смазанных салом. Работа на холостом ходу не менее
15 ч. Останов;

- пуск через 6—8 ч после останова. Включение генератора в сеть и плавный набор полной нагрузки. Работа
под нагрузкой не менее 3 ч. Останов;

- пуск через 4 ч после останова. Работа под нагрузкой не менее 2 ч. Останов;

- пуск через 2 ч после останова. Работа под нагрузкой не менее 2 ч. Останов;

- пуск через 30 мин. после останова. Работа под нагрузкой не менее 2 ч. Останов;

- пуск сразу после останова.

После каждого опыта рассматриваются его результаты, и если они положительные, то проводится следую-
щий опыт.

После второго или третьего пуска проводятся опыты с различными нагрузками: ступенями (через каждые
10 % мощности гидроагрегата) устанавливаются нагрузки от нуля до наибольшей. Каждый режим выдерживается
10—15 мин . после чего проводят измерения

Подпятники, оснащенные ЭМП-сегментами. являются значительно более надежными в пусковом и режим-
ном отношениях. Их испытания проводятся в такой последовательности:

- пуск после подготовительных работ Пуск производится в обычном порядке без смазки сегментов салом
Работа на холостом ходу 4—6 ч. Останов;

- пуск через 2 ч после останова Работа под нагрузкой не менее 2 ч. Останов;

- пуск сразу после останова и изменение нагрузки ступенями через каждые 10 % мощности гидроагрегата от
нуля до наибольшей. Каждый режим выдерживается 10—15 мин., после чего производится измерение Останов;

- пуск сразу после останова и набор номинальной нагрузки Останов Режим повторяется 2—3 раза;

- останов агрегата на выбеге без торможения.

После каждого опыта рассматриваются его результаты, и если они положительные, то проводится следую-
щий опыт.

- Особенности испытаний некоторых типов подпятников

- Двухрядные подпятники

В соответствии с конструктивными особенностями двухрядных подпятников {удвоенное число сегментов)
при их испытаниях увеличено число измеряемых величин Все измерения проводят не на одном, а на двух сегмен-
тах. На наружном и внутреннем сегментах одной пары измеряется толщина масляной пленки, снимаются темпера-
турные поля. Температура в горячей зоне каждого сегмента измеряется на всех наружных и внутренних сегментах.
Пульсация усилий измеряется на двух-трех парах сегментов (на внутреннем и наружном сегментах каждой из этих
пар). Режимы испытаний двухрядных подпятников как с баббитовыми, так и с ЭМП-сегментами такие же, как и для
подпятников с однорядным расположением сегментов.

- Подпятники на гидравлической опоре

При испытаниях подпятников на гидравлической опоре, оснащенных какбаббитовыми, так и ЭМП-сегментами,
должна быть проверена работа системы гидравлического выравнивания нагрузки между сегментами. Проверку
проводят сначала перед испытаниями подпятника при определении его состояния, а затем на работающем ги-
дроагрегате. Для этого одновременно с записью биения зеркальной поверхности диска при прокручивании ротора
на сегментах, смазанных салом, регистрируются вертикальные перемещения всех упругих камер (в отдельных
случаях, когда упругих камер 16 и более, допустимо осциллографирование половины других камер — через одну).
Вертикальные перемещения упругих камер должны составлять не менее 0,8 биения зеркальной поверхности дис-
ка. При испытаниях такую же проверку проводят на работающем гидроагрегате при нормальной частоте вращения.

Если испытания проводятся для выяснения причин ненадежности работы подпятника, то может оказаться
необходимым проверить вертикальность опускания всех или части упругих камер при их сжатии во время опуска-
ния ротора гидроагрегата с тормозов на подпятник. Для этого регистрируется вертикальное перемещение упругой
камеры несколькими датчиками или индикаторами, установленными с разных сторон камеры.

- Проведение измерений при испытаниях подпятников

- Измерение нагрузки, действующей на подпятник

Нагрузка, действующая на подпятник, складывается из двух составляющих —* массы ротора гидроагрегата
(постоянная составляющая) и гидравлического осевого усилия (переменная составляющая).

- 1 Масса ротора гидроагрегата складывается из масс ротора генератора, вала генератора, рабочего
колеса турбины, вала турбины и других вращающихся частей гидроагрегата Она может быть вычислена по завод-
ским данным, приведенным на чертежах, или определена путем измерений Измерения проводят при регулировке
нагрузки на сегменты подпятника одним из известных способов (18] Перед регулировкой проводят калибровку
опорных тарелок подпятника на прессе, т. е. определяется зависимость деформации опорных тарелок от нагрузки
на них.

Калибровка на прессе должна проводиться в условиях, полностью имитирующих условия работы опорных
тарелок в подпятнике Должны быть представлены: опорный вкладыш с диаметром сферической головки, равным
диаметру сферической головки опорного болта или вкладыша в подпятнике, реальный сегмент и плита, имеющая
такую же толщину, как диск подпятника. В случае невыполнения этих условий зависимость деформации опорной
тарелки от приложенного к ней усилия будет неодинаковой на прессе и в подпятнике, и определение массы ротора
гидроагрегата окажется невозможным (в этих условиях возможно лишь проведение регулировки нагрузки на сег-
менты без определения абсолютной нагрузки).

При опускании ротора гидроагрегата с тормозов на сегменты подпятника определяется нагрузка на каждый
сегмент. Сумма нагрузок на все сегменты дает массу вращающихся частей агрегата, т. е. массу ротора агрегата.

При многократных подьемах и опусканиях ротора гидроагрегата на тормозах-домкратах и различных вы-
сотных положениях регулировочных болтов суммарное значение нагрузки на сегменты, т. е. масса ротора, обычно
колеблется в пределах 4—8 % среднего значения, что и определяет точность данного способа.

При таком способе определения значение массы ротора может получиться несколько ниже действительного
значения из-за наклона вала и трения в направляющих подшипниках. Кроме того, следует учитывать взвешиваю-
щее действие воды на рабочее колесо (Архимедову силу), если камера рабочего колеса заполнена водой.

Если масса ротора гидроагрегата определяется при заполненной водой камере рабочего колеса, то это зна-
чение массы ротора и берется при вычислении полной нагрузки на подпятник. Если масса ротора гидроагрегата

определяется при осушенной камере рабочего колеса, то при определении полной нагрузки на подпятник следует
уменьшить ее на значение Архимедовой силы (массы воды в объеме рабочего колеса). Для крупных поворотно-
лопастных турбин взвешивающая сила достигает 3—4% массы ротора агрегата.

Массу вращающихся частей гидроагрегата можно также определить измерением с помощью образцового
манометра стабильного давления в тормозной системе генератора при взвешенном на тормозах роторе Зная
значение этого давления и общую площадь поршней тормозных цилиндров, легко подсчитать массу вращающихся
частей гидроагрегата.

При определении массы ротора вышеописанным способом нужно следить за наличием на роторе всех дета-
лей и, если какие-либо из них отсутствуют, учитывать их массу.

- Гидравлическое осевое усилие, действующее на рабочее колесо турбины, может быть измерено раз-
личными способами.

- 2.1 Гидравлическое осевое усилие может быть измерено по растяжению вала гидроагрегата При этом
способе на вал турбины или генератора ниже подпятника наклеиваются тензометры и собираются в измеритель-
ную схему. Снятие показаний с вращающихся частей осуществляется с помощью токосъема, установленного в
наиболее удобном месте вала турбины или генератора

На рисунке 7.2 показана схема измерения осевого усилия с регистрацией показаний на осциллографе без
промежуточного усиления сигнала. На вал наклеиваются четыре тензометра — два вдоль образующей вала (ра-
бочие), два поперек (компенсационные) — и собираются в мостовую схему Для того чтобы исключить влияние
напряжения от изгиба вала, два тензометра — один рабочий и один компенсационный (R^ и /Q — наклеиваются
на одну сторону вала, а два других (Я2 и К2) — на противоположную сторону. Если требуется усиление сигнала,
то можно использовать усилитель постоянного тока. Если испытания проводятся на генераторе подвесного типа и
тензометры наклеены на вал генератора между подпятником и ротором, то возможна прямая тарировка схемы по
усилению, создаваемому массой ротора генератора

а — электрическая схема измерения осевого усилия по растяжению вала и схема расположения датчиков на валу;
б — схема подключения датчиков к гальванометру осциллографа; Я1 и Я2 — рабочие тензометры;

и К2 — компенсационные тензометры;

1 — токосъем; 2 — балансировочная приставка; 3 — гальванометр (шлейф)

Рисунок 7.2 — Схемы измерения осевого усилия на валу

Опустив ротор гидроагрегата с тормозов-домкратов, отмечают отклонение луча на ленте осциллографа. От-
клонение луча соответствует массе той части ротора гидроагрегата, которая находится ниже места наклейки тен-
зометров

Если испытания проводятся на генераторе зонтичного типа или нет возможности наклеить тензометры меж-
ду ротором генератора и подпятником на подвесном генераторе, то нельзя провести прямую калибровку массой
ротора генератора

В этом случае осевое усилие определяется следующим образом.

Около токосъема помещается эталонная балка равного сопротивления, на которую наклеены тензометры
из той же партии, что наклеены на вал. Тензометры собраны в схему так же, как на валу. Балка подключается к
178

измерительному каналу, на котором регистрируется осевое усилие (на это время тензометры, наклеенные на вал.
отключаются). На балке создается прогиб, соответствующий определенному значению напряжения а, и регистри-
руется отклонение луча на ленте (или экране) осциллографа. Затем создается разбаланс в схеме путем включения
в одно из плеч измерительного моста калибровочного сопротивления (кгс/см ). Определяется, какому значению
напряжения (кгс/см2) соответствует калибровочный импульс на ленте осциллографа.

В процессе испытаний по этому калибровочному импульсу определяется масштаб записи (кгс/см2). Переход
от значения напряжения растяжения вала к осевому усилию (1С), растягивающему вал. производится по формуле:

DJ)1O.	(7.1)

где сг — напряжение растяжения вала, полученное с осциллограммы, кгс/см2;

Он и Ов — наружный и внутренний диаметры вала в месте наклейки тензометров, см.

- Гидравлическое осевое усилие может быть измерено по деформации опорных тарелок подпятника.
При этом способе на все опорные тарелки или их часть наклеиваются тензометры, собирается измерительная
схема и производится калибровка опорных тарелок на прессе. Можно калибровать опорные тарелки массой ро-
тора гидроагрегата В этом случае отклонение показаний каждого шлейфа осциллографа при опускании ротора с
тормозов на подпятник соответствует массе ротора гидроагрегата.

Если собирается мостовая схема измерений (с использованием регистрирующей аппаратуры без проме-
жуточного усиления), аналогичная рисунку 7.2, то на тарелку наклеиваются два рабочих тензометра, если полу-
мостовая схема — то один рабочий тензометр. Наклейка производится вблизи центра тарелки. Компенсационные
тензометры наклеиваются на нижнюю сторону специальной компенсационной пластины, закрепленной на тарелке
одним концом.

Расположение тензометров на опорной тарелке показано на рисунке 7.3.

12	3	4

2	3	4

тарелок имеет существенный недостаток — при вращении ротора гидроагрегата в опорных тарелках возникает
пульсация напряжений, вызванная биением зеркальной поверхности диска подпятника. Форма пульсации напря-
жения, записанная на ленте осциллографа, точно соответствует форме биения зеркальной поверхности диска (за
один оборот ротора). Поэтому возникает дополнительная погрешность при определении осевого усилия, так как
трудно получить нуль усилия перед пуском если перед пуском над сегментом, по опорной тарелке которого из-
меряется осевое гидравлическое усилие, находится выступ зеркальной поверхности диска, то полученное после
пуска значение осевого гидравлического усилия будет занижено, если над этим сегментом находится впадина, то
значение осевого гидравлического усилия будет завышено. Отклонение может достигать 8—10 % значения осе-
вого гидравлического усилия. Поэтому при измерении осевого гидравлического усилия по деформации опорных
тарелок желательно производить осциллографирование одновременно по трем-четырем опорным тарелкам, рас-
положенным на равных расстояниях одна от другой, и брать среднее значение полученного осевого гидравличе-
ского усилия

- Гидравлическое осевое усилие может быть измерено по прогибу грузонесущей крестовины.

Измерение осевого гидравлического усилия возможно по прогибу крестовины, на которой расположен под-
пятник. Датчик прогиба должен закрепляться на кронштейне, установленном на фундаменте здания ГЭС, и упи-
раться в крестовину как можно ближе к ее центру. Место на крестовике, в которое упирается головка датчика,
должно быть зачищено, не должно иметь заусенцев и рисок. На генераторе подвесного типа датчик можно закре-
пить на грузе, подвешенном на крюке мостового крана, и упереть в крестовину.

Калибровка прогиба крестовины по усилию производится массой ротора гидроагрегата: ротор опускается с
тормозов-домкратов на подпятник и регистрируется прогиб крестовины. Считая зависимость прогиба крестовины
от приложенного усилия прямолинейной, в дальнейших опытах вычисляется усилие от реакции воды по измерен-
ному прогибу. Значение прогиба крестовины от массы ротора и реакции воды у крупных генераторов достигает 4—5
мм. На такие перемещения должны быть рассчитаны применяемые датчики. Основное неудобство рассмотренно-
го способа измерения заключается в трудности закрепления датчиков неподвижно относительно крестовины.

- 2.4 Гидравлическое осевое усилие может быть измерено по деформации грузонесущей крестовины,
на которой размещен подпятник. Для этого на одну из лап крестовины в продольном направлении наклеиваются
тензометры сопротивления (рабочие). На компенсационной пластине, закрепленной на крестовике одним концом,
наклеиваются компенсационные тензометры. Собирается измерительная схема — мостовая или полумостовая.
Калибровка производится массой ротора гидроагрегата.

- Гидравлическое осевое усилие может быть измерено по деформации опоры пяты. В гидроагрегатах
с подпятниками зонтичного типа при опирании на крышку турбины через промежуточный опорный конус возможно
определение осевого гидравлического усилия по деформации этого конуса (опоры пяты). На поверхности опорного
конуса наклеиваются тензометры рабочие — вдоль образующей конуса и компенсационные — на специальной
компенсационной пластине, крепящейся одним концом к опорному конусу. Собирается схема и проводится кали-
бровка по усилию массой ротора агрегата, аналогично тому, как это делается в вышеописанных случаях.

Не следует определять гидравлическое осевое усилие по вертикальному перемещению опоры пяты, вы-
званному прогибом крышки гидротурбины, так как прогиб крышки турбины зависит не только от осевого усилия,
передаваемого на нее от подпятника через опору пяты, но также и от давления (разрежения) в потоке под крышкой
турбины.

- Измерение толщины масляной пленки

Толщина масляной пленки, разделяющей поверхности трения, является основной характеристикой, опре-
деляющей надежность работы подпятника. Она должна измеряться не менее чем в 5—6 точках одного сегмента
Датчики толщины масляной пленки должны быть размещены таким образом, чтобы можно было получить танген-
циальный профиль масляной пленки по средней линии сегмента и радиальный профиль вдоль сбегающей кромки,
где значения пленки наименьшие (рисунок 7.4). При таком размещении датчиков измеряются минимальное значе-
ние толщины пленки и форма зазора между сегментом и диском, определяемая деформацией сегмента и диска.
Если сегмент имеет длину по средней линии (в направлении вращения) более 450 мм, то должны быть установле-
ны четыре датчика по средней линии и три на сбегающей кромке в радиальном направлении — всего шесть датчи-
ков (рисунок 7.4, а); если длина сегмента меньше 450 мм, то допустима установка трех датчиков по средней линии
в направлении вращения и трех вдоль сбегающей кромки — всего пять датчиков на сегменте. В отдельных случаях
невозможно или нежелательно устанавливать датчики в теле сегмента, например, в сегменте с непосредственным
водяным охлаждением или в ЭМП-сегментах. учитывая достаточно большие размеры существующих датчиков.
В таких случаях следует устанавливать датчики на кронштейнах, приваренных по контуру сегмента на набегающей
и сбегающей кромках (рисунок 7.4, в). Крепление кронштейнов к сегментам с помощью винтов нежелательно ввиду
возможности ослабления крепления при работе от вибрации и изменения первоначального зазора. Возможна сме-
шанная установка датчиков: центральный — в теле сегмента, а остальные — по контуру (рисунок 7.4, б).

Датчики в сегментах с баббитовым покрытием должны быть установлены с заглублением относительно ра-
бочей поверхности сегментов не менее чем на 0,2 мм. в ЭМП-сегментах — на 0.4 мм

Калибровка датчиков должна производиться после их установки в сегмент дважды — перед началом испы-
таний и после их окончания

Калибровочное устройство должно давать возможность изменять зазор от 0 до 0,5 мм.

Калибровка датчиков, устанавливаемых в ЭМП-сегментах. производится в обе стороны от первоначально
установленного нуля (от -0,2 мм до +0.3 мм) Калибровку датчиков, установленных в сегментах с баббитовым по-
крытием, достаточно провести в одном направлении от 0 до -0,3 мм. Калибровочное устройство должно давать
возможность изменять зазор от 0 до 0,5 мм и производить отсчеты не реже чем через 0.02 мм (20 мкм). Поршень
калибровочного устройства, имитирующий диск подпятника, должен иметь диаметр по крайней мере вдвое боль-
ший диаметра датчиков.

Наиболее распространенными датчиками для измерения толщины пленки являются индуктивные, в основу
которых положена зависимость магнитного сопротивления магнитной цепи от изменения зазора между диском и
сегментами, что приводит к изменению ЭДС вторичной обмотки датчика. Зазор изменяется с изменением толщины
масляной пленки.

Рисунок 7.4 — Различные схемы расположения датчиков толщины
масляной пленки в сегментах

Датчики, установленные в теле сегмента между его центром и сбегающей кромкой (датчики 2 и 3 на рисунке
7.4, а), находятся в зоне высокого давления (до 20 МПа при максимальной нагрузке). Поэтому их конструкция долж-
на исключать протечки масла из масляного клина через датчик и через отверстия, в которых датчики установлены.

Показания датчиков не должны зависеть от давления, которое может изменяться от 0 до 20 МПа, и от темпе-
ратуры, которая может изменяться от 10 до 105 вС.

Возможно применение тензометрических датчиков толщины масляной пленки, которые представляют собой
тензобалочки, крепящиеся на периферии сегмента и упирающиеся с помощью шарикового или фторопластово-
го наконечника в зеркальную поверхность диска. При образовании масляной пленки увеличивается расстояние
между сегментом и диском и уменьшается натяг тензобалочек, что регистрируется на шлейфовом осциллографе.

При использовании тензометрических датчиков толщины масляной пленки они устанавливаются обычно,
как показано на рисунке 7.3 — три на набегающей и три на сбегающей кромке сегмента. Эти датчики калибруются
перед их установкой на сегмент и после испытаний

- Измерение температуры

Измерение температуры при испытаниях подпятников обычно проводят с помощью термопар. Наиболее
подходящими являются термопары хромель-копелевые, которые при разнице температур свободных и рабочих
концов 100 °C дают термо-ЭДС 6.95 мВ. Диаметр электродов 0.5—1,0 мм. Расположение термопар в сегментах и
масляной ванне подпятника с баббитовыми сегментами показано на рисунке 7.4. В каждом сегменте устанавлива-
ется по одной термопаре в горячей зоне, а в одном или двух сегментах устанавливается по 16—20 термопар для
получения температурного поля.

При испытании подпятника с баббитовыми сегментами головки термопар размещаются непосредственно в
баббите на глубине 2—2,5 мм от уровня рабочей поверхности Термопары вводятся в слой баббита через отвер-
стия диаметром 3—4 мм с тыльной стороны сегмента, головки термопар плотно прижимаются к баббиту. Для того
чтобы термопары плотно держались в отверстиях, они с тыльной стороны расклиниваются. Термопары заклады-
ваются в пазы, специально выфрезерованные для этого на тыльной стороне сегментов.

Для получения перепада температур по толщине сегмента с баббитовым покрытием термопары закладыва-
ются с тыльной стороны сегмента, для чего сверлятся 4—5 отверстий глубиной 8—10 мм и в них устанавливается
4—5 термопар таким образом, чтобы юс головки был плотно прижат к металлу

Для получения перепада температур по толщине основания сегмента (по толщине подушки) в 4—5 точках
подушки (если смотреть а плане) устанавливаются термопары на трех уровнях по толщине — всего 12—15 термо-
пар. Провода от этих термопар удобнее всего выводить в пазы подушек, т. е. к верхней плоскости подушки.

При испытаниях подпятника с ЭМП-сегментами измерение температуры производится непосредственно на
фторопластовой поверхности в масляном слое, разделяющем поверхности трения. Головки термопар заглубля-
ются на 0.5 мм под уровень рабочей поверхности сегмента Уплотнение электродов термопар производится с по-
мощью фторопластовых втулок, через которые они пропускаются (рисунок 7.6). Втулки выполняются диаметром на
0,3—0.4 мм больше, чем диаметр отверстия в сегментах под них. Сначала электроды пропускаются через отвер-
стия во втулке, и головка термопары располагается заподлицо с ее верхней гранью, а затем втулка с термопарой
устанавливается с натягом в отверстие в ЭМП-сегменте с заглублением (0.5 + 0,1) мм. После установки втулки с
термопарой производится подготовка рабочей поверхности сегмента по плите.

Для измерения температуры масла в ванне подпятника устанавливаются термопары в различных местах
ванны по пути циркуляции масла над охладителями, под охладителями, в нижней части ванны со стороны выго-
родки, у входа в межсегментный канал, у выхода из межсегментного канала и т. д (рисунок 7.5). Кроме того. 2—4
термопары устанавливаются на трубках охладителей — на входе и выходе воды.

Для регистрации показаний термопар удобнее всего использовать электронные автоматические потенцио-
метры ЭПП-09, КСП-4 или др При большом количестве точек измерений следует применять потенциометры на
24 точки измерения.

Вход воды
в маслоохладители

\ Выход воды

1 из маслоахлодигелей
А-А

Е-Е

♦ •— термопары у верхней грани сегмента и подушки: о — термопары в середине подушки; X — термопары у нижней поверхно-
сти сегмента и подушки. Термопары № 77—98 установлены в масляной ванне, а № 98—106 — на трубках маслоохладителей;
бн. бм1, и б0 —датчики биения зеркальной поверхности диска снаружи, в середине и внутри диска

Рисунок 7.5 — Расположение точек измерения температуры подпятника агрегата № 6 ДДГЭС

Подушка № 17

Рисунок 7.5, лист 2

1 — слой чистого фторопласта; 2 — бронзовые проволочные спирали; 3 — стальное основание сегмента;
4 — фторопластовая втулка; 5 — термопара, установленная в отверстие и уплотненная втулкой

Рисунок 7.6 — Установка термопары на поверхности ЭМП-сегмента

а — схема подсоединения термопар к электронному автоматическому потенциометру ЭПП-09М;
б — схема подсоединения термопар к переносному потенциометру ПП;

1 — рабочая термопара: 2 — панель зажимов; 3 — медные соединительные провода: 4 — переключатель;

5 — регистрирующий орган; б—усилитель; 7—компенсационная термопара; 8—потенциометр, 9 — термостат

Рисунок 7.7 — Схемы подсоединения термопар к потенциометрам

При установке потенциометра рядом с местом измерений (не далее 10 м) свободные концы термопар под-
соединяются непосредственно к прибору. При расстоянии от места измерений до места установки потенциометра
более 10 м целесообразно применение схемы измерений с одной компенсационной термопарой и медными со-
единительными проводами (рисунок 7.7, а). По этой схеме рабочие термопары выводятся из масляной ванны под-
пятника и их свободные концы закрепляются на панели зажимов, установленной на наружной стороне масляной
ванны. От панели зажимов до потенциометра соединение осуществляется с помощью медных проводов Для учета
разности температур в месте свободных концов термопар и в месте установки потенциометра в измерительную
цепь вводится компенсационная термопара, головка которой закрепляется на панели зажимов.

При такой схеме соединения длина рабочих термопар составит 3—5 м, а потенциометр можно устанавливать
на расстоянии нескольких десятков метров от места измерения температуры. Требуется лишь одна компенсацион-
ная термопара (из тех же электродов, что и рабочие термопары) длиной, равной длине соединительных проводов

Регистрация температуры в установившихся режимах возможна также с помощью ручного переносного
потенциометра, к которому поочередно через переключатель подключаются термопары. Для того чтобы не вво-
дить поправку на термопару свободных концов, в измерительную цепь между переключателем и потенциометром
включается встроечная термопара, головка которой помещается в термостат (термос с тающим льдом), имеющий
температуру 0 X (рисунок 7.7,6). Каждая из рабочих термопар поочередно подключается к встречной термопаре,
и на потенциометр подается ЭДС, соответствующая разности температур в месте измерения и в термостате, т. е.
соответствующая температуре в месте измерения

Панель зажимов, на которую выведены свободные концы термопар, должна быть плотно закрыта крыш-
кой, чтобы избежать погрешности, связанной с резкими изменениями температуры окружающего воздуха. Такие
быстрые изменения температуры возможны в шахте генератора под ротором при включении и отключении воз-
духоохладителей Запись показаний термопар возможна также на ленте осциллографа. В этом случае термопары
подсоединяются непосредственно на гальванометры осциллографа Предварительно производится калибровка
термопар — каждой на свой гальванометр (шлейф).

При записи показаний хромель-копелевых термопар на ленте осциллографа НОЮ или другого из единой
серии Н с применением гальванометров МО, 05-0,002 масштаб записи получается 12—15 мм осциллограммы на
10 °C изменения температуры без промежуточного усиления.

При данном способе регистрации температуры, измеряемой с помощью термопар, необходимо в течение
всех измерений поддерживать постоянной температуру свободных концов. Для этого они должны быть помещены
в термостат.

- Определение потерь на трение в подпятнике

Наиболее приемлемым способом определения потерь на трение в подпятнике является калориметрический
метод, т. е. определение потерь, уносимых охлаждающей водой. Для этого необходимо знать расход воды, про-
ходящей через маслоохладители подпятника, и температуру воды на входе и выходе из них. Потери Рк (кВт) вы-
числяются по формуле:

Рк = 4,19Оус(Т2-Т1).	(72)

где Q — расход водв, л/с;

у — плотность воды, г/см3 (берется для температуры, при которой производятся измерения);

с — удельная теплоемкость воды (практически она составляет 1,0 ккал/(кг-град);

Т1 и Т2 — температура воды соответственно на входе в маслоохладители и выходе из них, X.

Расход воды удобно измерять с помощью счетчиков воды типа ВТ или сужающего устройства (диафрагмы),
врезаемых в трубопровод подвода или отвода воды Счетчик дает непосредственно объем воды, проходящей по
трубопроводу в единицу времени, и не требует калибровки Счетчики воды выполняются с диаметрами условного
прохода от 50 мм и выше и должны устанавливаться в горизонтальном положении на прямом участке трубопро-
вода. Прямой участок трубопровода должен иметь длину 8—10 диаметров перед и 3—5 диаметров за счетчиком.

Стандартные диафрагмы при диаметре трубопроводов от 50 мм и выше также не требуют калибровки. По па-
дению напора на диафрагме, измеренному с помощью дифманометра, производится вычисление расхода Q, м3/ч:
0 = 0,0014^0^,	(7.3)

где d —диаметр диафрагмы, м;

h — показания дифманометра, м;

у — плотность воды, г/см3;

а — коэффициент расхода

Правила, которые нужно соблюдать при измерении расхода воды с помощью диафрагмы, конструкции и раз-
меры диафрагм, коэффициенты расхода и другие вопросы приведены в [19].

Измерение температуры воды Т1 и Т2 должно производиться термометрами с ценой деления 0,1 X, име-
ющими поверочные свидетельства с поправками. Термометры устанавливаются в карманы, врезанные в трубо-
проводы подвода и отвода воды Измерения производятся в установившемся тепловом режиме Для увеличения
точности измерений целесообразно производить их при пониженном расходе воды, так как при этом увеличивается
разница температур воды на входе и выходе.

При определении потерь калориметрическим способом разница температур масла в ванне подпятника и
воздуха, окружающего масло и ванну, не должна быть больше 5 °C. При большей разнице следует учитывать поте-
ри, отводимые через стенки маслованны путем теплопроводности. Для определения этой части потерь необходи-
мо знать температуру внутренней и наружной поверхности стенки маслованны. Потери через стенку маслованны
вычисляются по формуле:

= (74)
о

где X — коэффициент теплопроводности материала маслованны, Вт/(м град);

— средняя температура внутренней поверхности стенки маслованны, °C;

/н — средняя температура наружной стенки маслованны, X;

8 — толщина стенки маслованны, м;

F — общая площадь поверхности стенок маслованны, м.

Температура внутренней и наружной поверхности стенки маслованны должна быть измерена в нескольких
местах и должно быть вычислено среднее значение. При измерении температуры поверхности стенки ванны го-
ловки термопар или термосопротивления должны быть хорошо изолированы от масла внутри ванны и от воздуха
снаружи, т. е. должна измеряться строго температура поверхностей стенки и должно быть исключено влияние
температуры масла и воздуха на показания термодатчиков.

Потери на трение в подпятнике Ропределяются как сумма потерь с водой и потерь через стенки маслованны:

Р=РН-РСТ	(75)

- Измерение биения зеркальной поверхности диска

Для измерения биения зеркальной поверхности диска обычно применяют контактные тензометрические дат-
чики малых перемещений (тензобалочки). Они устанавливаются в межсегментном канале на неподвижной части
подпятника (обычно на упоре, препятствующем смещению сегмента в направлении вращения) и упираются с на-
тягом 0,2—0,3 мм в зеркальную поверхность диска. Наконечник, упирающийся в зеркальную поверхность диска,
выполняется из фторопласта или имеет на конце шарик от шарикоподшипника.

При испытаниях устанавливаются четыре датчика: три — на одном радиусе у наружного края, в середине и
у внутреннего края диска и один — на противоположном радиусе у наружного края диска.

Возможно применение бесконтактных датчиков биения зеркальной поверхности диска (например, индуктив-
ных). Они устанавливаются в тех же местах Зазор между датчиками и зеркальной поверхностью диска на останов-
ленном гидроагрегате должен быть не менее 0,8 мм для подпятника с сегментами, облицованными баббитом, так
как при максимальной нагрузке на подпятник на работающем агрегате возможно опускание диска (ротора агрегата)
на величину до 0,7 мм за счет прогиба опорных тарелок и других упругих элементов опорной системы подпятника.
В жестких однорядных подпятниках зазор должен быть не менее 0,6 мм, в подпятниках на гидравлической опоре —
не менее 0.8 мм. В подпятниках с ЭМП-сегментами этот зазор должен составлять не менее 1,0 мм.

- Определение коэффициента трения в подпятнике при трогании

Для определения коэффициента трения в подпятнике в момент трогания необходимо знать нагрузку на под-
пятник и момент сил сопротивления. Нагрузка на подпятник складывается из массы ротора гидроагрегата и осевого
гидравлического усилия, которое может быть определено по растяжению вала гидроагрегата. Момент сил сопро-
тивления при трогании ротора гидроагрегата (т. е. при срыве диска пяты с сегментов) равен моменту приложенных
сил и может быть определен по скручиванию вала (запись крутящего момента на валу). Для измерения осевого ги-
дравлического усилия и крутящего момента на валу на вал между рабочим колесом турбины и ротором генератора
наклеиваются тензометры сопротивления: для измерения осевого усилия — два вдоль вала (рабочие тензометры)
и два поперек (компенсационные тензометры); для измерения крутящего момента — все четыре тензометра под
углом 45*. К оси вала и под углом 90* один к другому (рисунок 7.8). Тензометры собираются в мостовые схемы. Для
того чтобы избежать влияния изгибных деформаций, которые могут исказить деформации кручения и растяжения
вала, два тензометра из каждого моста (рабочий и компенсационный) наклеиваются на одной стороне вала, а два
других — на диаметрально противоположной стороне. Снятие показаний осуществляется с помощью токосъема.
Для определения коэффициента трения достаточно записывать изменение осевого гидравлического усилия и кру-
тящего момента только до трогания ротора агрегата. В этом случае можно обойтись без токосъема, а лишь с по-
мощью штыревого разъема, одна половина которого с проводами от тензометров закрепляется на валу, а другая
находится на конце проводов, идущих к осциллографу. Перед пуском собранная на валу схема подсоединяется
к осциллографу через штыревой разъем. Провода, идущие от разъема на валу, привязываются к неподвижной
детали и имеют некоторую слабину. При пуске гидроагрегата и повороте вала на небольшой угол происходит вы-
дергивание штыревого разъема.

Кроме осевого гидравлического усилия и крутящего момента на валу необходимо регистрировать момент,
когда происходит трогание ротора гидроагрегата (с помощью контактной щетки или другим способом).

1 — тензометры для измерения осевого усилия; 2 —тензометры для измерения крутящего момента:

3 — штыревой разъем; 4 — балансировочная приставка; 5 — гальванометр (шлейф)

Рисунок 7.8 — Электрическая схема измерений при определении коэффициента трения

Коэффициент трения при трогании f вычисляется по формуле:

(7.6)

где М — крутящий момент при трогании, Н • м;

Р2 — осевое гидравлическое усилие при трогании, Н;

G — масса ротора гидроагрегата, Н;

/?т — радиус трения (равен радиусу окружности опорных болтов подпятника), м.

Определение напряжений растяжения вала о производится с помощью эталонной балки равного сопротив-
ления, а переход от напряжений к усилию — по формуле (1), как изложено в 1 настоящего приложения. Опреде-
ление касательных напряжений кручения вала т производится также с помощью эталонной балки равного сопро-
тивления, а переход от деформаций к моменту кручения М, Н • м. по формуле:

M=Wr 10,	(7.7)

где И/— полярный момент сопротивления, м3.

-££)

W=_LJ!	±2.

16Он

где Он и Овн соответственно наружный и внутренний диаметры вала, м.

При определении коэффициента трения трогания в подпятниках генераторов подвесного типа целесообраз-
но наклеивать тензометры на вал между ротором генератора и подпятником В этом случае имеется возможность
калибрования схемы измерения осевого усилия массой ротора гидроагрегата, а записываемый в этом месте вала
крутящий момент является непосредственно моментом сил сопротивления в подпятнике. В момент трогания он
достигает наибольшего значения, а затем резко уменьшается. При такой записи не требуется отдельно опреде-
лять, в какой момент происходит трогание ротора гидроагрегата Точность определения коэффициента трения в
этом случае выше.

- Измерение частоты вращения и угла поворота диска

При испытаниях подпятника необходимо записывать изменение частоты вращения ротора в процессе пу-
сков и остановов. Это можно делать с помощью таходинамо, соединенного с валом. 8 этом случае запись частоты
вращения на ленте осциллографа получается в виде плавной линии. В случае отсутствия таходинамо частоту
вращения можно определять по записи отметки частоты вращения вала (например, с помощью контактной щетки
и метки из изоляционного материала, наклеенной на вал) и отметки времени.

В ряде случаев при испытаниях требуется фиксировать угол поворота вала (ротора) гидроагрегата в на-
чальной стадии пуска. Для этого на хорошо зачищенную поверхность вала наклеиваются метки из изоляционного
материала (лакоткань, хлорвиниловая лента, калька и т. д.). как показано на рисунке 7.9. При каждом пуске перед
первой меткой на минимально возможном расстоянии от нее ставится контактная щетка. При трогании ротора
происходит размыкание контакта и затем через каждые 2° поворота вала происходит замыкание и размыкание
контакта, что фиксируется на ленте осциллографа одновременно с другими измеряемыми величинами (осевым
усилием, толщиной масляной пленки и др).

2x15=30'	30'	30

- -

Рисунок 7.9 — Схема наклейки меток на валу и электрическая схема
измерений угла поворота ротора при пуске

Кроме указанных малых меток на валу наклеивается одна большая метка на расстоянии, соответствующем
30’ угла поворота вала от последней малой метки, и размером, также соответствующим 30е угла поворота

Таким образом, при пусках регистрируются углы поворота вала в пределах 90’. причем первые 30’ —
через каждые 2’. Большая метка может служить для подсчета частоты вращения, если нет записи с помощью
таходинамо.

Наклейка меток и установка контактной щетки производится в наиболее удобном месте вала, например, у
турбинного подшипника. Щетка ставится с помощью съемного зажима (струбцины) и перед каждым пуском пере-
носится и устанавливается перед первой малой меткой.

|  | Библиография |
| --- | --- |
| CO 153-34.20.161—2003 | Рекомендации no проектированию технологической части гидро- электростанций и гидроаккумулирующих электростанций |
| РД 34.11.115—97 | Положение о системе калибровки средств измерений в электро- энергетике |
| РД 34.11.101—96 | Методические указания. Планирование работ по метрологическо- му обеспечению производства в отрасли «Электроэнергетика». Организация и порядок проведения |
| МЭК 4(ЦБ) 48 | Международные правила натурных приемочных испытаний по определению гидравлических турбин, аккумулирующих насосов и обратимых турбин |
| МЭК 60609 | Турбины гидравлические, гидроагрегаты гидроаккумулирующих электростанций и турбонасосы. Оценка кавитационного питтинга |

[1]

[2]

[3]

[4]

[51

[61

[7]

[8J

[9]

[Ю]

[111

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Справочник no эксплуатации и ремонту гидротурбинного оборудования / Под ред. Е.П. Штерна. М.: Энер-
гоатомиздат, 1985

Эксплуатация гидроэлектростанций / Под ред. В.С Серкова. М.: «Энергия». 1977

Технические условия на монтаж гидроагрегатов / ЛФ Оргэнергострой. Утв. ГПТУС Минэнерго СССР, ре-
шение от 30 04.74 № 117. М. Информэнерго. 1975

| РД 34.31.601 | Инструкция по центровке вертикальных гидроагрегатов |
| --- | --- |

Справочник по гидротурбинам / Под ред. Н.Н. Ковалева. Л.: ЛО Машиностроение, 1984

Гидроэнергетическое и вспомогательное оборудование гидроэлектростанций. Справочное пособие. Т. 1.
Основное оборудование гидроэлектростанций/Под ред Ю.С. Васильева. Д. С. Щавелева. М.: Энергоатом-
издат. 1988

Справочник по гидротурбинам / Под ред. Н.Н. Ковалева. Л.: ЛО Машиностроение, 1984

Гидроэнергетическое и вспомогательное оборудование гидроэлектростанций. Справочное пособие.
Т. 2. Вспомогательное оборудование гидроэлектростанций / Под ред. Ю.С. Васильева. ДС. Щавелева.
М.: Энергоатомиздат, 1990

| РД 34.21-501—93 | Типовая инструкция по эксплуатации механического оборудова- ния гидротехнических сооружений Союзтехэнерго. 1982 |
| --- | --- |

Рекомендации по защите от коррозии и обрастания оборудования и металлоконструкций гидротехниче-
ских сооружений ГЭС. Л.: Энергия, 1981

European scale of degree of rusting for anticorrosive paints. Corrosion Committee of the Royal Swedish Acade-
my of Engineering Sciences. Stockholm, 1961

| ВСН 029—70 | Указания по расчету систем обогрева элементов механического оборудования гидротехнических сооружений |
| --- | --- |
| РД 34.20-501—03 | Правила технической эксплуатации электрических станций и се- тей Российской Федерации |

| [19] | РД 50.213—80 | Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными су- жающими устройствами |
| --- | --- | --- |
| [20] | РД 34.31-501—97 | Методические указания по эксплуатации подпятников вертикаль- ных гидроагрегатов |
| [21] | РД 34.31.601 | Инструкция по центровке вертикальных гидроагрегатов |

УДК 627.88:006.354	ОКС 27.140

Ключевые слова: гидротурбины, направляющие подшипники, валы гидрогенераторов, подпятники ги-
дрогенераторов, рабочие колеса

Редактор С.А. Кузьмин
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор ЕР Ароян
Компьютерная верстка И.В. Белюсенко

Сдаковнабор09.11.2015. Подписано в печать 15.12.2015. Формат 60 * 841/&. Гарнитура Ариал.
Уел. печ. л. 22,78. Уч.-изд. л. 20,73.

Набрано в ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www. jurisizdat. ru y-book@mail.ru

Издано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный лер., 4
www.90stinf0.njinfo@9ost1nfo.ru

Допускается замена МПД травлением или цветной дефектоскопией:

- входной и выходной кромок лопастей —100 %**;

- галтельных переходов — 100 %**.

Допускается замена МПД травлением или цветной дефектоскопией

Независимо от марки стали.

— рабочие тензометры; 2 — компенсационные тензометры;

3 — компенсационная пластина; 4 — крепежная пластина

Рисунок 7.3 — Расположение тензометров на опорной тарелке

Измерение осевого гидравлического усиления при испытаниях подпятника этим способом проще, чем по
растяжению вала, так как не требуется токосъемное устройство, лучше условия для наклейки и сушки тензометров
и т. д. Чувствительность также выше, так как напряжения в опорной тарелке в 3—4 раза больше, чем нормальные
напряжения от растяжения вала. Однако измерение осевого гидравлического усилия по деформации опорных