ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО

ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ  И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н  Ы Й	ГОСТ Р м э к

Р О С С И Й С К О Й	6138622

С Т А Н Д А Р Т

Ф  Е Д Е Р А Ц И И	2014

ТРУБ Н Ы Е С ИСТЕМ Ы ДЛЯ ПРО КЛАД КИ КАБЕЛЕЙ

Ч а с т ь	22

Гибкие трубные системы

I EC 61386-22:2002

Conduit systems  for cable  management —

Part 22: Particular requirements — Pliable conduit systems (IDT)

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2014

Elec.ru	Электротехническая библиотека Elec.ru

проектыдомов

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 61386.22—2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе собственного аутентичного  перевода  на русский язык указанного в пункте 4

2   ВНЕСЕН Техническим комитетом  по стандартизации ТК 337 «Электрические установки зданий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  15 апреля 2014 г. № 347-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61386-22:2002 «Системы кабелепроводов   для   электрических   установок.   Часть   22.    Системы    гибких    кабелепроводов» (IEC 61386-22:2002 «Conduit systems for cable management — Part 22: Particular requirements — Pliable conduit systems»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между­ народного стандарта для  приведения  в сооветствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)

5   ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а текст измене­ ний и поправок— в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены)  или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

©   Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас­ пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­ му регулированию  и метрологии

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 61386.22—2014

Содержание

1 Область применения	1

2  Нормативные с с ы л к и	1

3  Термины и определения	1

4  Общие требования	1

5  Общие требования к испытаниям	1

6  Классификация	1

7  Маркировка и документация	1

8  Размеры	2

9  Конструкция	2

10  Механические характеристики	3

11   Электрические характеристики	3

12  Тепловые характеристики	4

13  Пожарная безопасность	4

14  Внешние воздействия	4

15  Электромагнитная совместимость	4

Приложение А (обязательное)  Классификационные коды для трубных си сте м	6

Приложение В (обязательное)  Определение тол щ ины	6

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК  61386.22—2014

Введение

Требования   настоящего   стандарта   дополняют   или   изменяют   соответствующие    пункты МЭК 61386-1  «Трубные системы для  прокладки кабелей Часть  1. Общие требования».

Отсутствие ссылки на раздел или пункт МЭК 61386-1 означает, что для трубных систем, проклады­ ваемых в земле,  применяются общие требования, содержащиеся в МЭК 61386-1.

Подпункты,  таблицы  и рисунки,  являющиеся дополнением  к МЭК 61386-1,  нумеруются,  начиная с 101.

IV

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ РМЭК 61386.22—2014

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й	С Т А Н Д А Р Т	Р  О  С С  И  Й  С К О Й	Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТРУБНЫЕ  СИСТЕМЫ ДЛЯ  ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Част ь  22

Гибкие  трубные системы

Conduit systems for cable management.  Part 22.  Pliable  conduit systems

Дата введения —  2015— 01— 01

1   Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для гибких трубных систем, включая самовосста- навливающиеся  трубные системы.

2   Нормативные ссылки

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 2.

3  Термины  и определения

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 3.

4   Общие требования

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 4.

5   Общие требования  к испытаниям

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 5.

6  Классификация

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 6, за исключением:

Подпункты 6.1.1.1,6.1.2.1,6.1.3.1,6.1.3.4,6.1.4.1  и 6.1.5.1  не применяют.

7   Маркировка и документация

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 7,  со следующим дополнением.

7.1.101 Труба должна быть промаркирована в соответствии с 7.1 равномерно вдоль всей длины предпочтительно с шагом 1 м, но не более 3 м. Где это технически нецелесообразно, маркировка должна быть на бирке,  прикрепленной к изделию на каждом  конце или на упаковке.

Соответствие  проверяют осмотром.

7.1.102 Изготовитель должен указать для системы минимальный диаметр и классификацию в соответствии с разделом 6.

Соответствие  проверяют осмотром.

Издание официальное

1

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 61386.22—2014

8   Размеры

8.1    Резьбы труб должны  соответствовать МЭК 60423.

Наружные диаметры  неметаллических труб должны соответствовать  МЭК 60423.

Наружные диаметры металлических и композитных труб могут не соответствовать МЭК 60423 при условии, что их конструкция предназначена для применения только с концевой трубной арматурой, соот­ ветствующей  МЭК 60423.

Соответствие  проверяют по МЭК 60423.

8.2 Нарезные трубы и трубная арматура, кроме концевой трубной арматуры, должны соответство­ вать требованиям таблицы 101. Ненарезная трубная арматура, за исключением арматуры, являющейся частью трубной системы, с указанной прочностью на растяжение, должна соответствовать требованиям таблицы  102.  Минимальный диаметр трубной системы указывается изготовителем.

Соответствие  проверяют измерением.

Т а б л и ц а 101  — Длина резьбы

Наружная резьба	Внутренняя резьба

Размер

Минимальная длина, мм	Минимальная длина, мм

6	5,5	6,5

8	6,5	7,5

10	8,5	9,5

12	10,5	11,5

16	12,5	13,5

20	14,0	15,0

25	17,0	18,0

32	19,0	20,0

40	19,0	20,0

50	19,0	20,0

63	19,0	20,0

75	19,0	20,0

Т а б л и ц а   102 — Максимальный диаметр и минимальная длина входной части

Наружная резьба	Внутренняя резьба

Размер

Максимальный диаметр входной части,	Минимальная  длина входной части,

мм	мм

6	6,5	6,0

8	8,5	8,0

10	10,5	10,0

12	12,5	12,0

16	16,5	16,0

20	20,5	20,0

25	25,5	25,0

32	32,6	30,0

40	40,7	32,0

50	50,8	42,0

63	63,9	50,0

75	75,9	50,0

9   Конструкция

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 9.



Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 61386.22— 2014

10    Механические характеристики

Применяют МЭК 61386-1,  раздел  10, с заменой подразделов 10.2 и 10.4.

10.2   Испытание на сжатие

Для  самовосстанавливающихся труб заменить пункты  10.2.4— 10.2.8 следующим требованием:

10.2.101 На промежуточную стальную часть воздействуют плавно увеличивающейся силой сжа­  тия (А/) до достижения за время (30 + 3) с значения, указанного в таблице 4. Образец должен быть сплю­ щен на 25 %— 50 % начального значения наружного диаметра.

Если образец сплющивается меньше, чем на 25 % начального значения наружного диаметра, то проводят дополнительное испытание: промежуточной стальной частью давят на образец с постоянной скоростью, пока образец не сплющивается на (30 + 3) % начального значения наружного диаметра за время (30  + 3) с и замеряют силу.

Новый образец испытывают при  плавно  увеличивающейся  силе  (А/)  до  достижения  за  время (30 + 3) с значения силы, измеренной выше. Образец должен быть сплющен на 25 %— 50 % начального значения  наружного диаметра.

Воздействующую силу и промежуточную стальную часть удаляют. Через 15 мин после ихудаления наружный диаметр образца в части,  где он  сплющился, должен быть измерен снова.

После испытания разница между начальным значением наружного диаметра и наружным диамет­ ром сплющенного образца не должна превышать 10 % наружного диаметра, измеренного перед испыта­ нием,  и образец не должен иметь видимых трещин.

10.4   Испытание на изгиб

10.4.101 Трубы должны быть подвергнуты испытанию на изгиб на испытательной установке, при­ веденной на рисунке 101.

10.4.102 Испытания должны быть проведены на шести образцах труб. Длина каждого образца должна быть,  не менее:

a)   30 номинальных наружных диаметров —  для гладких труб;

b )   12 номинальных наружных диаметров —  для гофрированных труб.

Три образца должны быть проверены при температуре окружающей среды; другие три образца должны быть проверены при нижнем значении температурного диапазона в соответствии с таблицей 1 с погрешностью +2  °С для транспортирования, эксплуатации и монтажа.

10.4.103 Для испытаний при температуре окружающей среды образец должен быть зажат верти­ кально в изгибающей установке, как показано на рисунке 101. Образец должен медленно сгибаться вруч­ ную налево на угол (90  + 5)° и назад к вертикальному положению, затем направо на угол (90 + 5)° и назад к вертикальному положению. Эта последовательность операций должна быть повторена еще три раза, но в конце испытания образец не должен быть согнут назад к вертикальному положению. Образец дол­ жен быть выдержан в согнутом положении в течение 5 мин, после чего он должен быть помещен в такое положение, чтобы прямые части были расположены под углом (45 + 5)°  к  вертикали,  одним  концом вверх, а другим вниз.

Для испытаний при нижнем значении температурного диапазона в соответствии с таблицей 1 для транспортирования, эксплуатации и монтажа образец, зажатый в изгибающей установке, как приведено на рисунке 101, должен быть выдержан в течение 2 ч в холодильной камере при заданной температуре с погрешностью+2 °С.

После испытаний образец не должен иметь видимых трещин, и калибр должен проходить через трубу под собственным  весом без начальной скорости, как приведено на рисунке  102.

Подразделы  10.5,10.6 и пункт  10.7.3 МЭК 61386-1  не применяют.

11    Электрические характеристики

Применяют МЭК 61386-1, раздел  11, с заменой подраздела 11.2.

11.2   Испытание соединений

Образец трубы и концевой трубной арматуры должен быть собран в соответствии с указаниями изготовителя и установлен, как показано на рисунке 103. Электрический токзначением 25 А и частотой от 50 до 60 Гц, полученный от источника переменного тока, имеющего напряжение холостого хода не более 12В, пропускают через сборку втечение 1 мин+5с.3атем измеряют падение напряжения между точками, как показано на рисунке  103, и определяют сопротивление при заданном токе.

Сопротивление  не должно превышать 0,05 Ом.

3

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ Р МЭК 61386.22—2014

При испытании соединений трубной арматуры с трубой должны быть удалено защитное покрытие на трубе и трубной арматуре и зачищены их концы  в соответствии с указаниями изготовителя.

12  Тепловые характеристики

Применяют МЭК 61386-1,  раздел  12, с заменой подраздела 12.3.

12.3	Сразу  после  удаления  груза  калибр должен  проходить через трубу,  как показано на рисун­ ке 102, под собственным весом без начальной скорости при вертикальном положении образца.

13   Пожарная безопасность

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 13.

14   Внешние воздействия

ПрименяютМ ЭК61386-1, раздел 14.

15   Электромагнитная  совместимость

Применяют МЭК 61386-1,  раздел 15.

Радиус г , мм

Размер

Гладкие трубы	Гофрированные трубы

6	40	20

8	50	25

10	60	30

12	80	40

16	96	48

20	120	60

25	150	75

32	192	96

40	300	160

50	480	200

63	600	252

75	720	300

1 —  образец; 2 —  центр; 3 —  направляющая для трубы; 4 —  опора

П  р и  м е  ч а н  и е —  Рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исключением размеров.

Рисунок 101  —  Установка для испытаний  на изгиб

4

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 61386.22— 2014

D  —  80 %  минимального внутреннего диам етра трубной системы, указанного изготовителем

М атериал:	Сталь, закаленная  и отполированная, с округлыми краями П роизводственны й допуск:		о+° ’° 5 мм

П огреш ность измерения в осевом направлении:	±0,2 мм

Д опустимы й износ:	0,01 мм

П р и м е ч а н и е — Д анны й рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исклю чением раз­ меров.

Рисунок 102 — Калибр для проверки минимального диаметра трубной системы после испытаний на удар, изгиб  и при нагреве

Х = (12 ± 2) мм; 1— 3 — м илл им етровая стальная пластина; 2 — д опо лните льна я натяж ная гайка; 3 — концевая трубная арматура, прикрепл енная к пластине сквозны м  болтом или  на резьбе сам ой арм атуры; 4 — труба

Рисунок 103  —  С борка труб  и концевой трубной арматуры для испытаний  на соединение

5

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 61386.22—2014

Приложение А (обязательное)

Классификационные  коды  для трубных систем

Применяют  МЭК61386-1  , приложение А.

Приложение В (обязательное)

Определение толщины

Применяют  МЭК61386-1,  приложение В.



Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  Р МЭК 61386.22—2014

УДК  696.6:006.354	ОКС  29.120.10	Е17	ОКСТУ  3402

Ключевые слова:   трубные системы,  гибкие трубы,  испытания, воздействие окружающей среды

7

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Редактор  Н.В. Таланова

Технический  редактор  Е.В. Беспрозванная

Корректор  И.А. Королева

Компьютерная  верстка   И.А. Налейкиной

Сдано  в набор 07.11.2014.	Подписано  в печать 20.11.2014.	Формат 60 х 8 4 ^ .	Гарнитура Ариал.

Уел.  печ. л. 1,40.	Уч.-изд. л. 1,00.	Тираж  37  экз.	Зак.  4686.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru	info@gostinfo.ru

ГОСТРМЭК61386.22-2014

Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru