МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ

7746—

2015

# ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Общие технические условия

## (IEC 61869-1:2007, NEQ)

(IEC 61869-2:2012, NEQ)

Издание официальное

Москва Стандартииформ

2016

## Предисловие

Цели,  основные  принципы  и  основной  порядок  проведения  работ  по  межгосударственной   стан* дартизации  установлены  ГОСТ   1.0—92   «Межгосударственная   система   стандартизации.   Основные   по* ложения»  и  ГОСТ   1.2—2009   «Межгосударственная   система   стандартизации.   Стандарты   межгосудар* ственные.   правила   и    рекомендации    по    межгосударственной    стандартизации.    Правила    разработки, принятия, применения, обновления и отмены»»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью  «Ц  СВЭП»  (ООО  «Ц  СВЭП»)  и  От* крытым акционерным обществом «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

- ПРИНЯТ   Межгосударственным   советом   по   стандартизации,   метрологии   и   сертификации   (про* токол от 10 декабря 2015 г. № 48)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны no МК (ISO 3166)004-97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартимции |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | КZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргыэсгандарт |
| Молдова | МD | Мопдова-Стандарт |
| Россия | RU | Россгандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджиксгандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

- Приказом   Федерального   агентства   по   техническому   регулированию   и   метрологии   от   23   июня 2016  г.  №674*ст  межгосударственный  стандарт  ГОСТ  7746—2015  введен  в  действие  в  качестве  нацио* нального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

- В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандар тов: МЭК 61869-1(2007) «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие требования» («Instrument transformers — Part 1: General requirements». NEQ); МЭК 61869-2(2012) «Измерительные трансформа торы. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока» («Instrument transformers — Part 2: Additional requirements for current transformers». NEQ)

- ВЗАМЕН ГОСТ 7746—2001

И

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном  информаци онном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений  и  поправок  —  е  ежемесячном  информационном  указателе  «Националь ные стандарты». В случае пересмотра (замены) или  отмены  настоящего  стандарта  соответствующее  уведомле ние будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Националь ные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования— на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет )

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично  воспроизведен,  тиражирован  и  рас  пространен   в   качестве   официального   издания    без    разрешения    Федерального    агентства    по   техническо му регулированию и метрологии

## Содержание

- Область применения.	1

- Нормативные ссылки.	1

- Термины и определения.	3

- Классификация.	3

- Основные параметры.	5

- Технические требования.	7

- Требования безопасности.	18

- Правила приемки.	19

- Методы контроля.	23

- Транспортирование и хранение.	34

- Указания по эксплуатации.	34

- Гарантии изготовителя.	35

Приложение А (обязательное) Перечень справочных данных, приводимых

в информационных материалах предприятия-изготовителя	36

Приложение Б (справочное) Допускаемая область погрешностей

для трансформаторов различных классов точности.	37

Библиография.	38

М	Е	Ж	Г	О	С	У	Д	А	Р	С	Т	В	Е	Н	Н	Ы	Й	С	Т	А	Н	Д	А	Р	Т

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Общие технические условия

Current transformers. General specifications

Дата введения — 2017—03—01

## Область применения

Настоящий стандарт распространяется на  электромагнитные  трансформаторы  тока  (далее  — трансформаторы)  на  номинальное  напряжение  от  0.66  до  750 кВ   включительно,   предназначенные   для передачи    сигнала    измерительной    информации    приборам     измерения,     защиты,     автоматики,     сигнализа ции   и  управления   е  электрических   цепях   переменного   тока   частотой   50   или   60   Гц.   разработанные   после 1 января 2016 г.

Дополнительные  требования  к  отдельным  видам  трансформаторов  в  связи  со   спецификой   их конструкции   или   назначения   (например,   для   каскадных   трансформаторов,   трансформаторов,   предна значенных  для   работы   с   нормированной   точностью   в   переходных   режимах,   трансформаторов   для   уста новки в комплектных распределительных устройствах (КРУ), пофаэно экранированных токопроводах. комбинированных)   следует   устанавливать   в    стандартах,    технических    условиях,    договорах    или    контрак  тах (далее — документации) на трансформаторы конкретных типов.

Стандарт не распространяется на трансформаторы лабораторные,  нулевой  последовательности, суммирующие, блокирующие, насыщающиеся.

## Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты: ГОСТ2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ   6.217—2003   Государственная    система    обеспечения    единства    измерений.    Трансформаторы тока. Методика поверки

ГОСТ   12.2.007.0—75   Система    стандартов    безопасности    труда.    Изделия    электротехнические.    Об щие требования безопасности

ГОСТ    12.2.007.3—75     Система     стандартов     безопасности     труда.     Электротехнические     устройства на

напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ   12.3.019—80   Система   стандартов   безопасности   труда.   Испытания   и   измерения    электриче ские. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.001—88*> Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция про изводственно-технического назначения

ГОСТ   15.309—98   Система   разработки   и   постановки   продукции   на   производство.   Испытания   и   при

емка выпускаемой продукции. Основные положения

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201—2000.

Издание официальное

ности

ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надеж*

ГОСТ    403—73    Аппараты    электрические    на   напряжение    до   1000    В.   Допустимые    температуры  на*

грева частей аппаратов

ГОСТ   1516.2—97   Электрооборудование   и   электроустановки    переменного    тока   на   напряжение   3   кВ  и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ   1516.3—96   Электрооборудование    переменного    тока   на   напряжения    от   1   до   750   кВ.   Требо*

вания к электрической прочности изоляции

ГОСТ 2933—931) 2 Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний ГОСТ 3484.1—88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний ГОСТ 3484.5—88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность

ГОСТ 6581—75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свы*

ше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

ГОСТ 8865—93 Системы электрической изоляции. Оценка нагрево-стойкости и классификация ГОСТ 9920—89 (МЭК 694—80. МЭК 815—86) Электроустановки переменного тока на напряжение

от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие  технические  изделия.  Исполнения  для  различных климатических  районов.  Категории,  условия  эксплуатации,  хранения   и   транспортирования   в   части   воз* действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климати ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15963—79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие тех* нические требования и методы испытаний

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16962.1—89 (МЭК 68-2*1—74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчи

вость к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16962.2—90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18425—73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном па

дении

ГОСТ 18685—73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения ГОСТ 19880—7421 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 20074—83*) Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик ча

стичных разрядов

ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Кон струкция и размеры

ГОСТ 21242—75 Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основ ные размеры

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 32144—2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит

ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

1) В Российской Федерации действует ГОСТ 2933—83.

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003.

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55191—2012.

Прим    еча    нив    —     При     пользовании     настоящим     стандартом     целесообразно     проверить     действие      ссылоч ных     стандартов     в    информационной     системе     общего     пользования      —    на     официальном      сайте     Федерального      агент ства    по    техническому    регулированию     и    метрологии     в    сети     Интернет     или     по     ежегодному     информационному     указа телю   «Национальные   стандарты»,   который   опубликован   по   состоянию   на   1   января   текущего   года,    и    по    выпускам ежемесячного    информационного     указателя     «Национальные     стандарты»     за     текущий     год.     Если     ссылочный     стандарт заменен     (изменен),      то      при     пользовании      настоящим      стандартом      следует      руководствоваться      заменяющим      (изменен ным)   стандартом.   Если   ссылочный   стандарт   отменен   без  замены,   то   положение,   в    котором    дана    ссылка    на    него, применяется в части, не затрагивающей згу осыпку.

## 3 Термины и определения

8 настоящем стандарте применены термины — по ГОСТ 16504. ГОСТ 18685. ГОСТ 19880.  а  также  следующие термины с соответствующими определениями:

  - номинальный  ток  безопасности  приборов:  Минимальное  значение   первичного   тока   транс форматора.  при котором  полная  погрешность  составляет  не  менее  10   %   при   номинальной   вторичной нагрузке.

  - номинальный     коэффициент     безопасности     приборов,     Kg      :     Отношение      номинального тока безопасности приборов к номинальному первичному току трансформатора.

  - номинальный     ток    предельной     кратности:     Наибольшее     значение     первичного     тока     транс

форматора.  при котором  полная  погрешность  при номинальной   вторичной   нагрузке   не   превышает   зна   чения. нормированного классом точности.

  - испытание     для     утверждения     типа:     Вид     государственного     метрологического     контроля  вновь

разработанного   трансформатора,   проводимого   в    целях    обеспечения    единства    измерений,    утверждения типа трансформатора и занесения его в Государственный реестр средств измерений.

  - допускаемая    область    погрешностей:    Область,    за   пределы    которой    не   должны    выходить   по

грешности трансформатора.

  - номинальное давление.  Давление,  приведенное  к  стандартным  атмосферным  условиям  (температура   плюс   20   *С.   давление    101.3   кПа).   до   которого    трансформатор    заполняется    перед   вводом в эксплуатацию.

  - давление  сигнализации:  Давление,  приведенное  к  стандартным   атмосферным   условиям (температура   плюс   20   вС.   давление   101,3   кПа),   при   котором   может   быть   подан   предостерегающий сигнал.

  - минимальное  рабочее  давление:  Давление,   приведенное   к   стандартным   атмосферным   ус   ловиям (температура плюс 20 *С. давление 101.3 кПа). при котором  и  выше  которого  сохраняются  нор мированные характеристики электрической прочности изоляции трансформатора.

## Классификация

  - Трансформаторы подразделяют по следующим основным признакам:

    - По роду установки (категории размещения и климатическому исполнению) — по ГОСТ 15150.

При размещении трансформаторов внутри оболочек комплектных изделий категории размещения должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Категории размещения трансформаторов, установленных внутри оболочек комплектных изделий

| Характеристика среды внутри оболочки | Категория размещения комплектного изделия по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | S |
| Газовая среда, изолированная от недуж ного воздуха, или жидкая среда | — | — | 4 | — | — |
| Газовая среда, не изолированная от на ружного воздуха | 2 | 2 или 2.1 | 3 | 4 | 5 или 5.1 |

    - По принципу конструкции: опорные, проходные, шинные, встроенные, разъемные.

Допускается сочетание в конструкции трансформатора нескольких перечисленных признаков, а также специальное конструктивное исполнение.

    - По  виду   изоляции:   с  литой   изоляцией,   с  фарфоровой   покрышкой,   в  пластмассовом   корпусе,   с твердой изоляцией (кроме фарфоровой и литой) или с полимерной покрышкой, маслонаполненные, газонаполненные, бескорпусные.

    - По числу ступеней трансформации: одноступенчатые, каскадные.

    - По числу вторичных  обмоток:  с  одной  вторичной  обмоткой,  с  несколькими  вторичными  об*  мотками.

    - По   назначению   вторичных   обмоток:   для   измерения,   для   учета,   для   защиты1*,   для   измерения

и защиты, для работы с нормированной точностью в переходных режимах.

    - По  числу  коэффициентов  трансформации:  с  одним  коэффициентом  трансформации,   сне* сколькими    коэффициентами     трансформации,     получаемыми     путем     изменения     числа     витков     первич* ной   или/и   вторичной   обмотки,   а   также   путем   применения    нескольких    вторичных    обмоток    с   различны* ми    числами    витков,    соответствующих    различным    значениям    номинального    первичного     и    вторичного тока.

    - Признаки по 4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.1.6 и их обозначения приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2 — Обозначение трансформаторов по типу конструкции

| Конструктивное исполнение трансформатора | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Опорный | О |
| Проходной | П |
| Шинный | Ш |
| Встроенный | В |
| Разъемный | Р |
| Одноступенчатый | — |
| Каскадный | К |

Таблица 3 — Обозначение трансформаторов по виду изоляции

| Вид июляиии | Условное обозначение |
| --- | --- |
| С фарфоровой покрышкой | Ф |
| С твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой | — |
| Мэспона полненные | М |
| Газонаполненные | Г |
| Литая | л |
| В пластмассовом корпусе | П |

Таблица 4 —Обозначение трансформаторов по назначению вторичных обмоток

| Назначение вторичной обмотки трансформатора | Условное обоаначение |
| --- | --- |
| Для измерений | Указывают класс точности |
| Для учета | Указывают класс точности |
| Для защиты1* | То же |
| Для измерений и защиты | То же |

’* Здесь и далее под словом «защита» подразумеваются защита, автоматика, управление и сигнализация.

## Основные параметры

  - Номинальные параметры трансформатора:

- номинальное напряжение — 1УН0М (кроме встроенных трансформаторов);

- номинальный первичный ток — /)ном;

- номинальный вторичный ток-/2иМ1;

- номинальный коэффициент трансформации обмоток лном. определяемый по формуле

^2ноы

- номинальная вторичная нагрузка S2wM с коэффициентом мощности cos f2 = 1 или cos f2 = 0.6 (допускается обозначение номинальной вторичной нагрузки Z2hou).

Соответствующие значения номинальной вторичной нагрузки Z2hom. Ом. определяют по формуле

2*  ом

'2н<ял

- класс точности (для трансформатора с одной вторичной обмоткой) или вторичных обмоток (для трансформатора с несколькими вторичными обмотками);

- номинальная предельная кратность вторичной обмотки, предназначенной для защиты. Кноы,

- номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки, предназначенной для измерения и для учета. КБн0М;

- номинальная частота fH0U. равная 50 или 60 Гц. Качество напряжения сети — по ГОСТ 32144.

  - Значения основных параметров следует выбирать из приведенных в таблице 5.

Таблица 5 — Значения основных параметров трансформаторов

(D

(2)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Номинальное напряжение трансформатора | 0.66; 3:6; 10: 15: 20:24: 27; 35:110: 150: 220; 330: 500; 750 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение Ш.р. кВ | Для номинального напряжения 0,66 кВ — 0,72: для 3 кВ и выше — по ГОСТ 1516.3 |
| 3 Номинальный первичный ток трансформато ра | 1:5; 10; 15: 20: 30; 40: 50; 75: 80; 100: 150; 200; 300:400; 500; 600: 750; 800: 1000; 1200:1500: 1600: 2000; 3000; 4000: 5000: 6000: 8000:10000: 12000:14000:16000; 18000: 20000; 25000: 28000; 30000: 32000: 35000:40000 |
| 4 Номинальный вторичный ток /2¦фН. А | 1:2: 5 |
| 5 Наибольший рабочий первичный ток /1<р. А | См. таблицу 11 |
| 6 Номинальная вторичная нагрузка с ко эффициентом мощности совф2 = 1, В-А2' | 0.5:1:2:2.5:5 |
| 7 Номинальная вторичная нагрузка Sj^, с ин дуктивно-активным коэффициентом мощности cosq>2 = 0.8. В-А3> | 3; 5: 10; 15; 20; 25: 30; 40: 50: 60; 75; 100 |
| 8 Класс точности трансформатора или вторич ной обмотки: |  |
| для измерений, для учета, для измерений и зашиты | 0.1; 0.2; 0.2S3*: 0.5; 0.5S3*; 1; 3; 5:10 |
| для защиты | 5Р; 10Р |
| 9 Номинальная предельная кратность вторич ных обмоток для защиты | От 5 до 304) |
| 10 Номинальный коэффициент безопасности приборов KgH0U, вторичных обмоток для изме рений | Устанавливают в документации на трансформаторы конкрет ных типов. Не устанавливают для вторичных обмоток для из мерений и зашиты |

Окончание таблицы 5

1>    Допускается    первичный    ток    выбирать    из    ряда    10-12.5-15-20-25-30-40-50-60-75     А.    а    также     из    их    десятич ного умножения или дроби.

2>      Для      данного      трансформатора      при     условии,      что     одно      из      значений      номинальной      вторичной      нагруз ки     стандартное     и     относится     к     стандартному     классу    точности,     допускаются      другие      номинальные      значения вторичной     нагрузки,     которые    могут     быть     нестандартными      значениями,      но      относящимися      к      другим      классам точности.

3) Классы точности 0.2S и 0.5S предназначены для коммерческого учета электроэнергии.

4>    По    требованию    потребителя    в    документации    на    трансформаторы    конкретных    типов    допускается     уста навливать другие значения.

Условноеобозначениетрансформатора XXХ-ХХ-Х-ХХ-ХКXX

Климитичеояв исполнение и мпжцтя домеивмапо ГОСТ 15150

Наж*яьнь*етх)ржныйтоя;А(п»> наличии утртофорттараикяолмюсвторичныхтт» упиыааютк» значениячерв* тире)

НсьетнальныАпера*#*** ток,А(приналичии утрансформаторанестымспврмпнихиям удаиаают яйьанвчвнкя «еда тире)

### Ютассточности(приншаммиутртсфсрштора насмвгыаосатарм«ыхобмепжушиваютсшоо тснжилишяиойтнихввидедроби)

Коиструкпамы* вариантисполнениееслиих иесмагыв(арабамиirmpwoweцифры)

Катормяввиивимоогаотдлиныпутиутачай внмшмаиюпвцкипа ГОСТааао(топы» дпв

|рчсфцрмашрцататаринремашинж 1)

Нсааивлыюенапряжение, «6

М(толы» длимоАврнкифоаанныхвдвгий) Обоапачма** потаблицеа

Обом ттш ттаблице2

### Обянмениотрансформатора

Примечание	1	—	В		документации	на	трансформаторы	конкретных	типов	в		обозначении		допускает ся	применять	дополнительные		или	исключать		отдельные	данные		для	обозначения		особенностей	конкретного трансформатора.

Примечание	2	—	Левая	буквенная	часть	обозначения	представляет	тип	(серию),	совокупность	буквен ной и цифровой частей — типоисполнвние.

Примечание	3	—	Для	встроенных	трансформаторов	допускается	применение	упрощенного	условного обозначения.

Пример     условного     обозначения    опорного     трансформатора     тока     с     литой     изоляцией      на      номиналь ное    напряжение    35    кВ.    категории    III    по    длине    пути    утечки    внешней    изоляции,    с    вторичными    обмотками    клаосов точности   0.5S   (одна)   и   ЮР   (три),   на   номинальный   первичный   ток   2000    А.    номинальный    втори'мый    ток    1    А.    клима тического исполнения УХЛ. категории размещения 1: TOn-35-lll-0.5S/10P/WP/10P-200Q/iyXfl1.

## Технические требования

  - Трансформаторы   следует   изготавливать   в   соответствии    с   требованиями    настоящего    стандар та и документации на трансформаторы  конкретных  типов  по  рабочим  чертежам,  утвержденным  в  уста новленном порядке.

Перечень   дополнительных   справочных   данных   для   трансформаторов,   которые   по   требованию заказчика следует приводить в информационных материалах, указан в приложении А.

  - Общие требования

    - Трансформаторы   следует   изготавливать   в   климатических   исполнениях   по   ГОСТ   15150   и ГОСТ 15543.1. Категории размещения — по ГОСТ 15150.

Для    трансформаторов    категории    размещения    4   по   ГОСТ   15150   климатическое    ислолнение    и  ка

тегория — УХЛ4 или 04.

Требования  в  части  стойкости  к  климатическим  внешним  воздействующим  факторам  —  по   ГОСТ  15543.1.

    - Трансформаторы  должны  быть  предназначены  для  работы  на  высоте  до  1000  м  над  уровнем моря, за исключением трансформаторов на  номинальное  напряжение  750 кВ. которые  должны  быть предназначены для работы на высоте до 500 м. Допускается  по  согласованию  между  потребителем  и изготовителем выпускать трансформаторы для работы на высоте свыше 1000 м.

    - Устойчивость  трансформаторов  к  воздействию  механических  факторов  внешней  среды   —   по ГОСТ 17516.1. Группу механического ислолнения по ГОСТ 17516.1 устанавливают в документации  на трансформаторы конкретных типов.

Трансформаторы  категории  размещения  1  должны  быть  рассчитаны  на   суммарную   механическую нагрузку  от  ветра  скоростью  40  м/с без гололеда,  на  суммарную   механическую   нагрузку   от   ветра   ско  ростью 15 м/с с гололедом, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов не менее:

500 Н (50 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение до 35 кВ включительно; 1000 Н (100 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение 110-220 кВ;

1500 Н (150 кгс) —для трансформаторов на номинальное напряжение 330 к8 и выше. При этом значения испытательных статических нагрузок должны составлять:

1250 Н (125 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение до 35 кВ включительно:

2000 Н (200 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение 110-220 кВ; 2500 Н (250 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше.

Значения	испытательных	статических	нагрузок	учитывают	возникающие	экстремальные	динами

ческие нагрузки на контактных выводах трансформатора, например  при токах  короткого  замыкания,  не превышающие более чем в 1.4 раза испытательные статические нагрузки.

    - Рабочее    положение    трансформаторов    в   пространстве    должно    быть   указано    в документации

на трансформаторы конкретных типов.

  - Требования к изоляции

    - Изоляция  первичной  обмотки   (первичной   цепи)   трансформаторов   на   номинальные   напряже   ния от 3 до 750 кВ включительно должна соответствовать требованиям ГОСТ 1516.3.

К  изоляции  первичной  обмотки   (первичной   цепи)   маслонаполненных   трансформаторов   на   номи нальное напряжение 330 кВ и выше по согласованию между потребителем и изготовителем допускается предъявление требований по воздействию срезанного грозового и многократных срезанных импульсов.

Изоляция    первичной    обмотки    (первичной    цепи)    трансформаторов    на     номинальное     напряжение 0,66   кВ   должна   выдерживать   воздействие   испытательного   напряжения   3   кВ   частотой   50   Гц   в   течение   1 мин.

Дополнительные требования к изоляции трансформаторов категорий размещения 2  и  5.  имеющих собственную  первичную  обмотку,   определяемые   конденсацией   влаги   (выпадением   росы),   и   длина   пути утечки внешней изоляции должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Для трансформаторов категории размещения  1  по  ГОСТ  15150  длина  пути  утечки  внешней изоляции по ГОСТ 9920 должна быть установлена в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Междусекционная    изоляция    секций    первичных    и    вторичных    обмоток,    предназначенных    дпя

изменения	коэффициента	трансформации	трансформаторов,	должка	выдерживать	в	течение	1	мин воздействие испытательного напряжения 3 кВ частотой 50 Гц.

    - Изоляция вторичных обмоток трансформаторов относительно заземленных частей, а для трансформаторов  с   несколькими   вторичными   обмотками   также   относительно   друг   друга,   должна   вы держивать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 3 кВ частотой 50 Гц.

    - Изоляция первичной обмотки трансформаторов, работающих при избыточном давлении

U'

газа, должна в течение  45  мин выдерживать  воздействие  напряжения,  равного  1.1—4S-.  при избыточном давлении газа, равном нулю, где Ц.р — наибольшее рабочее напряжение.	&

    - Допускаемое     максимальное     значение     кажущегося     заряда     неоднократно     возникающих   ча

стичных  разрядов   изоляции   первичной   обмотки   трансформаторов   на   номинальное   напряжение   3   кВ   и выше   для   трансформаторов,   требующих    проверки    уровня    неоднократно    возникающих    частичных    раз рядов по ГОСТ 1516.3. должно соответствовать приведенным в таблице 6.

Таблица 6 —Значение кажущегося заряда частичных разрядов

| Напряжение изме рения характеристик частичных разрядов | Допускаемое максимальное значение кажущегося заряда неоднократно возникающих частичных разрядов. пКл. для изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жидкой | Газовой | Твердой |
| it | 10 | 10 | 20 |

Примечание — Газовая не распространяется на трансформаторы с воздушной изоляцией, свободно сообщающейся с наружным воздухом.

Тангенс угла диэлектрических потерь конденсаторной бумажно-масляной изоляции первичной обмотки трансформаторов при температуре (25 ± 10) °С и напряжении —£5. не должен превышать

05U	U

0,0035. а его прирост в диапазоне напряжений от —до —не должен превышать 0.0003.

## vs	V3

    - Междувитковая изоляция обмоток  трансформатора  должна  выдерживать  без пробоя  или повреждения в течение 1 мин индуктируемое в них напряжение при протекании  по  первичной  обмотке  номинального  тока,  если  амплитуда  напряжения  между  выводами  разомкнутой  вторичной   обмотки   не превышает   4.5   кВ.   или   тока   меньше   номинального,   при   котором   амплитуда   напряжения   между    выво дами разомкнутой вторичной обмотки должна быть 4.5 кВ.

    - При нормальных  климатических  условиях  —  по  ГОСТ  15150  значение   сопротивления   изо   ляции обмоток трансформаторов должно быть не менее:

40 МОм — для первичных обмоток трансформаторов на номинальное напряжение 0.66 кВ: 1000 МОм — для первичных обмоток трансформаторов на номинальные напряжения 3-35 кВ:

3000 МОм — для первичных обмоток трансформаторов на номинальные напряжения 110-220 кВ:

5000 МОм — для первичных обмоток трансформаторов на номинальные напряжения 330 кВ и

выше:

20 МОм — для вторичных обмоток трансформаторов на номинальное напряжение 0.66 кВ;

50 МОм — для вторичных обмоток трансформаторов на номинальные напряжения 3 кВ и выше.

    - Диэлектрические	показатели	качества	масла	маслонаполненных	трансформаторов	должны

соответствовать указанным в таблице 7.

Таблица 7 — Диэлектрические показатели качества масла

| Показатель качества масла | Номинальное наприже- ние трансформаторов. кВ | Предельно допустимое значение показателя качества масла |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для заливки в трансформатор | поело заливки о трансформатор |
| Пробивное | До 15 включ. | 30 | 25 |
| напряжение по ГОСТ 6581. кВ. | До 35 вкгьоч. | 35 | 30 |
| не менее | 110-150 | 60 | 55 |
|  | 220-500 | 65 | 60 |
|  | 750 | 70 | 65 |

Окончание таблицы 7

| Показатель качества масла |  | Предельно допустимое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное иалряже- | показателе качества масла |  |
|  | ние трансформаторов. |  |  |
|  | кв | для зал не к и | после эалиеки |
|  |  | е трансформатор | а трансформатор |
| Тангенс утла диэлектрических потерь | До 220 вхлюч. | 1.5 | 1.7 |
| при 90 *С по ГОСТ 6581, %, не бопве | Са. 220 | 0.5 | 0.7 |

  - Метрологические характеристики

    - Метрологические характеристики следует устанавливать для  следующих  рабочих  условий применения трансформаторов:

а) номинальный диапазон частот составляет от 99 % до  101 %  номинальной  частоты  для  транс» форматоров, предназначенных для измерения и учета, и от 96 % до 102 % номинальной частоты для трансформаторов, предназначенных для защиты;

б) первичный ток — в соответствии с 6.4.2 и 6.4.3;

в) значение вторичной нагрузки — в соответствии с 6.4.2 и 6.4.3;

г)  температура  окружающего   воздуха   —   в   соответствии   с   климатическим   исполнением   и   категори ей размещения, если иное не указано в документации на трансформаторы конкретных типов;

д)  высота установки трансформаторов над уровнем моря — по 6.2.2.

    - Пределы допускаемых  погрешностей  вторичных  обмоток  для  измерений  и  учета  в  рабочих условиях  применения  по   6.4.1   при   установившемся   режиме   должны   соответствовать   значениям,   ука  занным в таблице 8.

Таблица в — Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений

| Класс точности | Первичный ток. % номинального значения | Предел допускаемой погрешности |  |  | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | токовой.Ч | угловой |  | вторичной нагрузки. % номинального значения |
|  |  |  |  | срад |  |
| 0.1 | 5 | ±0.4 | ± 15 | ±0.45 | 25-100 |
|  | 20 | ±0.2 | ±8 | ±0.24 |  |
|  | 100-120 | ±0.1 | ±5 | ±0.15 |  |
| 0.2 | 5 | ±0.75 | ±30 | ±0.9 |  |
|  | 20 | ±0.35 | ± 15 | ±0.45 |  |
|  | 100-120 | ±0.2 | ± 10 | ±0.3 |  |
| 0.2S | 1 | ±0.75 | ±30 | ±0.9 |  |
|  | 5 | ±0.35 | ± 15 | ±0.45 |  |
|  | 20 | ±0.2 | ± 10 | ±0.3 |  |
|  | 100 | ±0.2 | ± 10 | ±0.3 |  |
|  | 120 | ±0.2 | ± 10 | ±0.3 |  |
| 0.5 | 5 | ± 1.5 | ±90 | ±2.7 |  |
|  | 20 | ±0.75 | ±45 | ± 1.35 |  |
|  | 100-120 | ±0.5 | ±30 | ±0.9 |  |

Окончание таблицы 8

| Класс точности | Первичный ток. % номинального значения | Предел допускаемой погрешности |  |  | Диапазон вторичной нагрузим, % поминального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | токовой.% | углевой |  |  |
|  |  |  | • | срад |  |
| 0.5S | 1 | ± 1.5 | ±90 | ±2.7 | 25-100 |
|  | 5 | ±0.75 | ±45 | ± 1.35 |  |
|  | 20 | ±0.5 | ±30 | ±0.9 |  |
|  | 100 | ±0.5 | ±30 | ±0.9 |  |
|  | 120 | ±0.5 | ±30 | ±0.9 |  |
| 1 | 5 | ±3.0 | ±180 | ±5.4 |  |
|  | 20 | ± 1.5 | ±90 | ±2.7 |  |
|  | 100-120 | ± 1.0 | ±60 | ± 1.6 |  |
| 3 | 50-120 | ±3.0 | Не нормируют |  | 50-100 |
| 5 |  | ±5.0 |  |  |  |
| 10 |  | ± 10 |  |  |  |

Погрешности не должны выходить за пределы допускаемых областей.

Допускаемые области погрешностей для различных классов точности приведены в приложении Б.

Для трансформаторов с классом точности от 0,1 до 1,0 и номинальной нагрузкой  не  более  30  В  А допускается нижний предел вторичной нагрузки менее 25 % номинальной, вплоть до нулевой.

В   технически   обоснованных   случаях   допускается   изготовление   трансформаторов   с   нижним    пре» делом вторичной нагрузки более 25 % номинальной.

По  требованию  заказчика  допускается  изготовление  трансформаторов   расширенным   диапазоном первичного  тока  до  150 %  и  200 %  номинального  первичного   тока,   предназначенных   для   длительной   работы при этих токах.

Погрешности   вторичных    обмоток    для   измерений    таких    трансформаторов    должны    притоках    150   % и 200 % соответствовать нормам таблицы 8 для 120 % номинального тока.

    - Пределы   допускаемых   погрешностей   вторичных   обмоток   для   защиты   в  рабочих условиях

применения по 6.4.1 при установившемся режиме тока и  номинальной  вторичной  нагрузке  должны  со» ответствовать указанным в таблице 9.

Таблица 9 — Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для защиты

| Класс точности | Предел допускаемой погрешности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при номинальном первичном токе |  | при токе номинальной предельной крат* кости |
|  | токовой. Ч | угловой | полной, % |
| 5Р | ± 1 | ±60 ± 1.6 срад | 5 |
| ЮР | ±3 | Не нормируют | 10 |

    - По  согласованию  между  потребителем  и  изготовителем   в  эксплуатационной   документации на   трансформаторы   должны   быть   указаны   зависимости    погрешностей    от    влияющих    факторов:    первич ною   тока,   вторичной   нагрузки,   частоты   и   температуры.   Зависимости    погрешностей    от    каждого    влияю щего  фактора  определяют  при   номинальном   значении   всех   остальных   влияющих   факторов   и   с   указа» нием точности определения.

    - Для   трансформаторов   с   ответвлениями   на   вторичных   обмотках    класс    точности,    номиналь ная   нагрузка,   номинальная   предельная   кратность   и    номинальный    коэффициент    безопасности    прибо    ров   должны   устанавливаться   для   каждого   ответвления    и    указываться    в    эксплуатационной    документа ции на конкретный тип трансформатора.

  - Значение тока намагничивания

    - Ток   намагничивания   вторичных    обмоток    для   измерения,   полученный   при   испытаниях   по   9.8 и  выраженный  в  процентах  значения,   равного   произведению   номинального   вторичного   тока   на   номи нальный коэффициент безопасности приборов, должен быть не менее 10 %.

    - Ток намагничивания вторичных обмоток для защиты, полученный при испытаниях  по  9.8 и выраженный  в  процентах  значения,  равного  номинальному  току   предельной   кратности,   не   должен   пре вышать значений полной погрешности, указанных в таблице 9.

    - Допускаемое значение  тока  намагничивания  и  соответствующее  ему  расчетное  значение напряжения  должны  быть  установлены  предприятием-иэготовитвлем   с   учетом   требований   6.5.1.6.5.2   и  указаны в эксплуатационной документации на конкретные трансформаторы.

    - Измеренные  значения  тока  намагничивания  вторичных   обмоток   должны   быть   записаны   в паспорт на конкретный трансформатор.

  - Требования к нагреву

    - При продолжительном  режиме   протекания   наибольших   рабочих   первичных   токов   (номи нальных	токов	длительного	режима)	трансформаторы	(за	исключением	встроенных,	работающих	в трансформаторном  масле)  на  номинальные   напряжения   свыше   0,66   кВ   должны   соответствовать   требо ваниям ГОСТ 8024. а трансформаторы на номинальное напряжение 0.66 кВ — требованиям ГОСТ 403.

Для трансформаторов,  эксплуатируемых  при температурах  окружающего  воздуха,  отличающихся  от указанных  ПОСТ  15150  и  ГОСТ  15543.1.  верхнее  рабочее  значение  и^или  эффективное   значение   температу ры окружающею воздуха должны быть установлены в документации на трансформаторы конкретных типов.

Для    встроенных    трансформаторов,    устанавливаемых    в    масляные    выключатели,    силовые     масля ные   трансформаторы,   автотрансформаторы   или   реакторы   и   погружаемых    в   масло,    предельно    допусти мые   превышения   температуры   над   температурой   масла   (90   *С   для   масляных   выключателей    и   95   *С для   силовых   масляных   трансформаторов,   автотрансформаторов   или   реакторов)   при   продолжительном режиме не должны превышать:

10 *С — для обмоток;

15 *С — для магнитолроводое.

Для  встроенных   трансформаторов   на   номинальные   первичные   токи   свыше   10000   А   при   темпера туре  масла,  окружающего  трансформатор,  ниже  90  ®С  для  масляных  выключателей  и  ниже  95   вС   для силовых  масляных  трансформаторов,  автотрансформаторов  или   реакторов   допустимые   превышения температуры могут быть соответственно увеличены, но не более чем на 10 *С.

Превышение  температуры  элементов   трансформаторов   над   температурой   окружающей   среды   не должно быть больше значений, указанных в таблице 10.

    - Для   трансформаторов,    эксплуатируемых    при   температуре    окружающею    воздуха    выше    40 *С.

допускаемые  значения  превышения  температуры,  указанные  в  таблице  10. должны  быть  уменьшены   на разность  между  температурой  окружающего  воздуха  при эксплуатации  и  40  °С.   При   температуре   экс плуатации ниже 40 *С допускаемые значения превышения температуры соответственно увеличиваются.

Таблица 10 — Превышение элементами трансформаторов температуры окружающей среды

| Элемент трансформатора | Класс нагрево- cto*кости по ГОСТ 8865 | Превышение температуры при наибольшем рабочем токе и эффективной температуре окружающего воздуха 40 'С | Метод измерен ня |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляные трансформаторы | Все классы |  | По термометру |
| - верхний слой масла |  | 50 | или термопаре |
| - верхний слой масла для герметич- |  |  |  |
| нота исполнения или с устройством. |  |  |  |
| полностью защищающим масло от |  |  |  |
| соприкосновения с окружающим воз- |  |  | По изменению |
| духом |  | 55 | сопротивления |
| - вторичные обмотки |  | 60 | обмоток |

Окончание таблицы 10

| Элемент трансформатора | Класс иагреео- С10ЙХ0СТИ по ГОСТ бббб | Превышение температуры при наибольшем рабочем токе и эффективной температуре окружающего воздуха 40 "С | Метод измерение |
| --- | --- | --- | --- |
| - вторичные обмотки для герметич- | Все классы |  | По термометру |
| ного исполнения |  | 65 | или термопаре |
| - другие металлические детали. |  |  |  |
| контактирующие с маслом |  | 65 |  |
| Трансформаторы с твердой или га- |  |  | По изменению |
| зовой изоляцией | Y | 45 | сопротивления об- |
| - вторичные обмотки или металли- | А | 60 | моток постоянному |
| чвские детали, контактирующие с | Е | 75 | току для обмоток |
| изоляционными материалами | В | 85 | и по термометру |
|  | F | 110 | или термопаре |
|  | Н | 135 | для деталей |
| Соединение, болтовое или анало- |  |  | По термометру |
| плчное ему соединение без пофытия |  |  | или термопаре |
| . в воздушной среде |  | 50 |  |
| * eSFft |  | 75 |  |
| - в масле |  | 60 |  |
| С покрытием из серебра или никеля |  |  |  |
| . в воздушной среде |  | 75 |  |
| - bSF6 |  | 75 |  |
| - в масле |  | 60 |  |
| С покрытием из олова |  |  |  |
| - в воздушной среде |  | 65 |  |
| - eSF e |  | 65 |  |
| - в масле |  | 60 |  |
| Выводы из меди, алюминия и их |  |  | По термометру |
| сплавов для соединения с внешни- |  |  | или термопаре |
| ми проводниками: |  |  |  |
| - без покрытия |  | 50 |  |
| - с покрытием из серебра, никеля |  |  |  |
| или олова |  | 65* |  |
| Примечание 1 —Указанные требования не распространяются на трансформаторы, размещаемые |  |  |  |
| с внешней стороны пофазно экранированных токолроаодоа. но обязательны для вводов |  |  | . находящихся внутри |
| токопроеодое. |  |  |  |
| Примечание 2 — Вместо эффективной температуры окружающей среды допускается принимать |  |  |  |
| верхнее значение температуры. |  |  |  |
| При наличш на контактной поверхности внешнего проводника серебряного покрытия допустимое пре- |  |  |  |
| вышение температуры принимают равным 80 *С. |  |  |  |

    - Классы нагревостойкости изоляции обмоток сухих трансформаторов должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Если  трансформатор,  предназначенный  для  использования  на  высоте  свыше  1000   м.   под вергался  испытаниям  на  высоте   менее   1000   м.   то   пределы   превышения   температуры,   указанные   в таблице 10. должны быть уменьшены в соответствии с ГОСТ 15543.1.

    - Наибольшие  рабочие  первичные  токи  трансформаторов  на  номинальные   токи   до   10000   А должны соответствовать указанным в таблице 11.

Таблица 11 —Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов

| Наименование параметра | Значение. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный первич ный ток /tH0W | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Наибольший рабочий первичный ток /1ир | 1 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 60 | 100 | 160 | 200 |

Продолжение таблицы 11

| Наименование параметра | Значение. А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный первич ный ток /1ном | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Наибольший рабочий первичный ток /1нр | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |

Окончание таблицы 11

| Наименование параметра | Значение. А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный первич ный ток /1иом | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Наибольший рабочий первичный ток /1н0 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |

Для  трансформаторов  с  номинальными  первичными   токами,   не   указанными   в   таблице   11.   наи больший рабочий ток должен быть указан в документации на  изделия  и  приведен  в  эксплуатационной документации.

6    мкогодиапаэонном    трансформаторе    наибольший    рабочий    первичный    ток    должен     соответство вать наибольшему или наименьшему значению номинального первичного тока  и  должен  быть  указан  в документации на изделие.

Для   трансформаторов,    у    которых    эффективное    значение    температуры    окружающей    среды    по ГОСТ  15543.1  превышает  40  вС.  значения  наибольших  рабочих  первичных  токов  могут   быть   меньше  указанных  в  таблице  10   и   их   следует   устанавливать   в   документации   на   трансформаторы   конкретных типов.

Для  трансформаторов  на  номинальные  первичные  токи  свыше  10000  А.   предназначенных   для генераторов   или   синхронных   компенсаторов,   наибольший   рабочий   первичный    ток    может    быть    больше или   меньше   номинального   тока,   но   не   менее   наибольшего   длительного   тока    генератора    или   синхрон ного компенсатора.

По    согласованию     между    потребителем     и    изготовителем     допускается     кратковременное, не    более

2  ч  в  неделю,  повышение  первичного  тока  на   20   %   по   отношению   к   наибольшему   рабочему   первич ному току.

  - Требования к стойкости при токах короткого замыкания

    - Трансформаторы  на  напряжение  свыше  0.66  кВ  должны  быть  устойчивы  к   электродинамиче скому4 и термическому  воздействиям  токов  короткого  замыкания,  параметры  которых  не  превышают установленных значений:

а)  тока  электродинамической  стойкости  /д  или его  кратности  Ка  по  отношению  к  амплитуде   номи нального первичного тока:

б) тока термической стойкости 1Х или его кратности Кх по отношению к номинальному первичному

току;

в) времени протекания тока („ равного:

1 или 3 с — для трансформаторов на номинальные напряжения до 220 кВ включительно: 1 или 2 с — для трансформаторов на номинальные напряжения 330 кВ и выше.

    - Между значениями ;д и /, должно быть соблюдено соотношение /Л а 1.8 >/2J,.

    - В   документации    на   трансформаторы    конкретных    типов    должны    быть    установлены: значение

тока термической стойкости или его кратность, время протекания тока, а  также  значение  тока  электро динамической стойкости или его кратность.

  - Значение сопротивления вторичных обмоток постоянному току должно быть  установлено  из  готовителем и указано в эксплуатационной документации.

1>	К	шинным,	встроенным	и	разъемным	трансформаторам	требования	по	электродинамической	стойкости не предъявляют.

  - Обозначение выводов обмоток

Выводы  первичных  и  вторичных   обмоток   и   вторичные   обмотки   трансформаторов   следует   обозна  чать в соответствии с таблицей 12.

Линейные   выводы    первичной   обмотки,    а   также   соответствующие    им   стороны   шинных,    встроенных и разъемных трансформаторов, не имеющих собственной первичной обмотки, обозначают /7, и Л2.

Обозначения   наносят   таким   образом,   чтобы   в   один   и   тот   же    момент   времени   выводы   /7,,   Н,...НЛ

и   И,...И0      имели   одинаковую   полярность,   т.   е.   чтобы   при   направлении   тока   в   первичной   обмотке   от   /7,,

Hv..Hn к Kv K2..J72 вторичный ток проходил по внешней цепи (приборам) от И, к И2...И„

Обозначения выполняют прописными буквами русского алфавита в сочетании с  цифрами.  Цифры располагают в одну строку с буквами (например /71) или в индексе (например /7,}.

Таблица 12 — Обозначения выводов и обмоток трансформаторов

Обыогка трансферы агора

Первичная

Содиовамциай

*1 /fe

Обозначения выводов и обмоток

Снмшлымми сжимам я,ъ

Вторичная

«а^

Трансформатор с одной вторичной обмоткой:

8еэотвегеп**й

П

С ответвлениями

«1%

Вторичная

Трансформатор с несколькими вторичными обмотками:

пп

бе& огаегвпвн ий

ЩЩ2ft,Щ

пм

сответила мшш

ЩЩ1*0

Допускается    обозначение    выводов    обмоток    трансформаторов    латинскими    буквами,    в   этом    случае в  руководстве  по  эксплуатации  должна  быть  приведена  схема,  на   которой   обозначение   выводов   выпол няется русскими и соответствующими латинскими буквами.

  - Требования к конструкции

    - Требования к выводам

      - Контактные выводы первичной  обмотки  трансформаторов  должны  соответствовать  тре  бованиям  ГОСТ  10434.   а   трансформаторов   категории   размещения   1   по   ГОСТ   15150.   также   требовани ям ГОСТ 21242.

      - Контактные выводы вторичных  обмоток  трансформаторов  должны  соответствовать  тре бованиям ГОСТ 10434.

      - Контактные    выводы    вторичных    обмоток    встроенных    трансформаторов    могут    быть    рас

положены в конструкции изделия, в которое встроен трансформатор.

      - Конструкцией трансформаторов категории размещения  1  по  ГОСТ  15150  должна  быть обеспечена   защита   места   присоединения   кабелей   к    выводам    вторичных    обмоток    от    атмосферных осадков.

      - Выводы вторичных обмоток трансформаторов для измерения и для учета должны закры ваться крышкой с возможностью пломбирования.

Данное требование не распространяется на трансформаторы с выводами вторичных  обмоток  из изолированного провода.

    - Требования к маслонаполненным трансформаторам

      - Конструкция   маслоналолненных   трансформаторов    должна    обеспечивать    их    герметич ность.   Документация    на    маслонаполненные    трансформаторы    должна    содержать    требования    по    про верке герметичности конструкции, а также требования  к  газо-  и  влагосодержанию  заливаемого  в  транс форматоры масла.

      - Маслонаполненный трансформатор должен иметь расширитель, вместимость которого обеспечивает  постоянное  наличие  в  нем  масла  при всех  режимах  работы  трансформатора  в   диапазоне рабочих   температур.   Функцию   расширителя   могут   выполнять   верхняя    часть    фарфоровой    покрышки, сильфон или другие устройства.

      - Маслоналолненные  трансформаторы  должны  иметь   указатели   уровня   масла.   Около   ука зателя  уровня  масла   или   на   нем   должны   быть   нанесены   три   контрольные   черты,   соответствующие  уровню масла в неработающем трансформаторе при температуре  20  *С, а  также  при верхнем  и  нижнем значениях температуры. Допускается применять другие устройства контроля уровня масла.

      - В  трансформаторах  с  массой  масла  до  50  кг  допускается  наносить  на  указателе  уровня  масла   одну   контрольную   черту,   по   которой   устанавливают   уровень   заливаемого    в   трансформатор    мас  ла при температуре 20 *С.

      - В   герметичных   трансформаторах    способы   контроля    уровня   масла   должны    быть   указаны в документации на эти трансформаторы.

      - Трансформаторы с  массой  масла  менее  20  кг  допускается  изготавливать  без указателей  уровня масла.

      - Маслонаполненные    трансформаторы    с   первичным   напряжением    10   кВ   и   выше   и массой

масла более 10 кг должны быть снабжены арматурой для заливки, отбора проб и слива масла.

      - Арматуру для отбора проб масла помещают в нижней части бака, при этом должно быть предусмотрено плавное регулирование вытекающей струи масла.

      - Маслонаполненные  трансформаторы  с  первичным  напряжением   110   кВ   и   выше   должны быть   оборудованы   защитой,   предохраняющей   масло   от   непосредственного   соприкосновения   с    окружа ющим воздухом.

      - Металлические  поверхности  внутри  бака  или расширителя   масляного   трансформатора должны  иметь  маслостойкое  покрытие,  защищающее   масло   от   соприкосновения   с   ними   и   не   оказыва ющее вредного воздействия на масло.

Допускается  не  защищать  покрытием  торцевые  поверхности  магнитопроводов  и   поверхности   ма териалов. не оказывающих активного каталитического воздействия на масло.

      - Марку масла указывают в документации на трансформаторы конкретных типов.

      - Для трансформаторов класса напряжения  330 кВ  и  выше  с  конденсаторной  бумажно масляной  изоляцией  должен  предусматриваться   вывод   для   подключения   устройства   контроля   изоля ционных характеристик под рабочим напряжением.

    - Требования к газонаполненным трансформаторам

      - Конструкция газонаполненных трансформаторов  должка  иметь  защиту  от  чрезмерного увеличения давления газа.

      - Конструкция   газонаполненных    трансформаторов    должна    обеспечивать    утечку    массы    газа не более 0.5 % в год.

Необходимо    обеспечить    наличие    арматуры    в   нижней    части    трансформатора    для   безопасного  по

полнения систем газом во время эксплуатации.

При   экстремальных    температурах    допускаются    более    высокие    показатели    интенсивности    утечки (если  испытания  с  использованием  данных  температур   указаны   в   соответствующей   документации),   при условии  что интенсивность   утечки   при   нормальной   температуре   окружающей   среды   возвращается   к значению, не превышающему нормируемое выше.

Изготовитель   должен   указывать   тип.   требуемое   количество,   качество   и   плотность   газа,   подлежа щего использованию в трансформаторе.

      - Максимально допустимое содержание влаги в газонаполненных трансформаторах, при но минальной плотности должно быть таким, чтобы точка росы  не  превышала  отметку  минус  5  вС  при  тем  пературе измерения 20 °С. Для других температур измерения выполняют соответствующую коррекцию.

      - Газонаполненные  трансформаторы,   для   которых   значение   минимального   рабочего   дав  ления более 0,2 МПа. должны быть оснащены устройством контроля давления или плотности газа,  предупреждающим эксплуатационный персонал об утечке газа.

Устройства   контроля    давления    или   плотности   газа   могут   поставляться    отдельно    или   в   комплекте с оборудованием.

    - Заземление

      - Трансформаторы должны иметь контактную площадку для присоединения  заземляющего проводника и заземляющий зажим в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  21130  и  ГОСТ  12.2.007.3.  За земляющие  зажимы  трансформаторов   исполнений   Т   и   О   должны   также   соответствовать   требованиям  ГОСТ 15963.

Требования   настоящего   пункта   не   распространяются   на   встроенные   трансформаторы,    трансфор маторы  с  корпусом  из  литой  смолы  или пластмассы,  бескорпусные  трансформаторы,  не  имеющие   под лежащих  заземлению  металлических  частей,  а  также  на  трансформаторы,  не   подлежащие   заземлению согласно ГОСТ 12.2.007.0.

      - Около  заземляющего  зажима  должен  быть   нанесен   знак   заземления   по  ГОСТ   21130.   Спо соб нанесения знака заземления должен обеспечивать  его  долговечность  и  стойкость  к  атмосферным воздействиям.

      - Поверхность   площадки   заземляющего   зажима    (бобышка,    прилив)    должна    соответство вать требованиям ГОСТ 21130.

Примечание    —     Для     малогабаритных     трансформаторов     с     первичным     напряжением     до      660     В     допуска ется    уменьшать    площадки    заземления    до    размеров,    позволяющих    надежно    соединять    их     с     заземляющей     жилой диаметром не менее 2 мм.

    - Применяемые   в   конструкции   трансформаторов   материалы   должны    обеспечивать    выполне ние требований по взрыво- и пожаробезопасности.

    - Требования к защите от внутреннего дугового короткого замыкания

Данные  требования  применимы   к   масляным   и   газонаполненным   трансформаторам   класса   напря жения  110 кВ  и  выше,  для  которых  дополнительно  указывают  класс  и  степень   защиты   от   внутреннего дугового замыкания.

Данное испытание подтверждает соответствие заданному уровню безопасности.

Трансформатор    должен    выдерживать    внутреннюю    дугу    заданного    тока    и   заданной   продолжитель

ности.

Требуемая продолжительность дугового замыкания указана в таблице 13.

Таблица 13 — Продолжительность дугового замыкания и эксплуатационные характеристики

| Сред нсхмд ре тиунов значение тока енутрем* него дугоаого замыка ния. кА | Степень щиты | Продолжитель ность дугового за пыхами*, с | Защита от внутреннего лугового замыкания класс 1 | Защита от внутреннего дугового замыкания класс II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <40 | 1 | 0.2 | Допускается разрыв корпуса и возгора ние. но все отделив- шиеся части должны находиться в преде лах допускаемой об ласти | Нет внешних разрушений, кро ме срабатывания устройства сброса давления |
|  | 2 | 0.5 |  | Нет распада на части (допуска ется прожог или возгорание) |
| 2 40 | 1 | 0.1 |  | Нет внешних разрушений, кро ме срабатывания устройства сброса давления |
|  | 2 | 0.3 |  | Нет распада на части (допуска ется прожог или возгорание) |

Уровни значений  тока  внутреннего  дугового  замыкания  и  продолжительности  его  протекания  при испытаниях подлежат согласованию между изготовителем и потребителем.

    - У трансформаторов категории размещения 1 по ГОСТ 15150 длина пути утечки внешней изоляции   по   ГОСТ   9920   должна   быть   установлена   в   документации    на    трансформаторы    конкретных типов.

У  трансформаторов  категорий  размещения  2  и  5  по  ГОСТ  1S1S0  длина  пути  утечки  внешней  и  зо лящий с учетом выпадения росы и  инея  должна  быть  установлена  в  документации  на  трансформаторы конкретных типов.

6.10.6   На   трансформаторах,   конструкцией   которых    предусмотрена    разборка,    должно    быть    место   для   нанесения   поверительного   клейма   или   пломбы.   Клеймо   или   пломба   должны   препятствовать    раз борке трансформатора без их нарушения.

    - Трансформаторы с массой более 20  кг  должны  иметь  устройство  по  ГОСТ  12.2.007.0  для подъема, опускания и удержания их на  весу.  При невозможности  конструктивного  выполнения  таких приспособлений в  руководстве  по  эксплуатации  следует  указывать  места  захвата  трансформатора  при такелажных работах.

    - Металлические части  трансформатора,  подверженные  коррозии  под воздействием  клима тических факторов внешней среды, должны иметь защитное покрытие.

  - Требования к надежности

    - В документации на  трансформаторы  конкретных  типов  следует  устанавливать  среднюю  на работку до отказа в соответствии с ГОСТ 27.003.

    - Средний срок службы трансформаторов не менее 30 лет.

    - В  документации   на   трансформаторы   конкретных   типов   должны   быть   установлены   требова ния к ремонтопригодности.

  - Комплектность

    - Комплектность  трансформатора  должна  быть  установлена  в   документации   на   трансфор маторы конкретных типов.

    - К трансформаторам прилагают эксплуатационную документацию  по  ГОСТ  2.601:  паспорт, руководство по эксплуатации, ведомости ЗИП (при наличии).

Для  трансформаторов  на   номинальное   напряжение   до   10   кВ.   ло   согласованию   между   изготовите лем и потребителем, паспорт может быть заменен этикеткой.

Для      трансформаторов      на     напряжение      0.66      кВ     номенклатура      эксплуатационной   документации

может  быть   сокращена   и   должна   быть   установлена   в   документации   на   трансформаторы   конкретных  типов.

заны:

ками);

  - Маркировка

    - Каждый  трансформатор   должен   иметь  табличку   (таблички),   на  которой  должны  быть ука

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.

- наименование «Трансформатор тока»;

- тип трансформатора и климатическое исполнение;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя:

- номинальное напряжение. кВ (кроме встроенных трансформаторов);

- номинальная частота. Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать):

- номер   вторичной   обмотки   (только   для   трансформаторов   с   двумя   или   более   вторичными   обмот

- номинальный     коэффициент     трансформации     обмоток     (в    виде     отношения     номинальных  токов:

первичного и вторичного);

  - класс  точности   для   вторичных   обмоток   согласно   6.4.   Для   вторичных   обмоток,   предназначенных для измерений и защиты, следует указывать оба номинальных класса точности;

  - номинальный  коэффициент  безопасности  приборов  Kg,,^   (для   вторичных   обмоток,   предназна  ченных  для  измерения  и  для  учета).  Для  трансформаторов  на  номинальное   напряжение   0.66   кВ   допу скается К6н0М не указывать, если они приведены в руководстве по эксплуатации:

  - значение   номинальной   предельной   кратности    /Сном    (для    вторичных    обмоток,    предназначенных  для   защиты).   Для   трансформаторов   на   номинальное    напряжение    0,66    кВ   допускается    КН4М    не   указы вать. если они приведены в руководстве по эксплуатации;

  - номинальная вторичная нагрузка. ВА:

  - масса  трансформатора,  кг  (только  для  трансформаторов  массой  от  10  кг  и   выше,   транспорти руемых в неразобранном виде;

  - обозначение	документа	на	трансформаторы	конкретных	типов	или	обозначение	настоящего стандарта:

  - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают).

Примечание	1    —Допускается      наносить      перечисленные      данные      на     одну     или     несколько      табличек,   а    также частично или полностью на элементы конструкции трансформатора.

Примечание   2—   При  недостатке   места   на   табличке    допускается    данные    по    перечислениям    д).    е).    и)    о) наносить   без  указания   наименования   параметра   {например    6    кВ.    50    Гц).    при    этом    данные    по    перечислениям    к)    н) наносят   в   сочетании   и    последовательности    согласно    следующим    примерам:    30    В-A    5Р    10    (номинальная    вторичная нагрузка    30    В-A.    номинальный    класс    точности    5Р    номинальная    предельная    кратность    10);     20     ВА     0.5     10     (номи нальная	вторичная	нагрузка	20	ВА.	номинальный	клаос	точности	0.5.	номинальный	коэффициент	безопасности приборов 10).

Примечание	3    —    Допускается,      кроме     данных,     указанных     в    настоящем     пункте,     наносить     на    табличку     до полнительную информацию в соответствии с документацией на трансформаторы конкретных типов.

Примечание	4    —    Трансформаторы      с    расширенным      диапазоном      первичного     тока     по     6.4.2    должны     иметь обозначение «расш.а с указанием, до какого тока расширен диапазон — до 150 или 200 %.

Для  трансформаторов  с  несколькими  вторичными  обмотками  или с   ответвлениями   на   вторичных обмотках данные по  перечислениям  и)  —  н)  указывают  для  каждой  вторичной  обмотки  и  каждого  от  ветвления.

Для  встроенных   трансформаторов,   предназначенных   для   использования   внутри   другою   изделия, табличку (таблички) с техническими данными следует помещать на корпусе этого изделия, а на самих трансформаторах следует указывать:

  - тип встроенного трансформатора;

  - номинальный коэффициент трансформации (при наличии ответвлений указывают  наибольший коэффициент трансформации);

  - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

    - Части   трансформаторов,   транспортируемых    е   разобранном    виде,    должны    иметь    маркиров ку. облегчающую  сборку  трансформаторов  на  месте   монтажа.   Виды   и   способы   нанесения   маркировки должны быть указаны в эксплуатационной документации.

    - Способ  нанесения  маркировки  на  таблички,  а   также   способ   маркирования   выводов   обмоток  (см. 6.9) должны обеспечивать четкость надписей в течение всего времени эксплуатации трансформатора.

    - Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.

  - Упаковка

    - Все   неокрашенные    металлические    части    трансформатора    (включая    запасные    части,    при их  наличии),   подверженные   воздействию   внешней   среды   в   процессе   транспортирования   и   хранения, должны   быть   законсервированы   с   помощью   смазок   или   другим   надежным    способом   на   срок   хранения  не менее трех лет.

    - Упаковка   должна   обеспечивать   сохранность    трансформаторов    при    их    транспортировании. 8ид упаковки должен быть предусмотрен в документации на трансформаторы конкретных типов.

  - Требования по экологии

    - Требования  к  напряжению  радиопомех  предъявляются  для  трансформаторов  класса  на пряжения 110 кВ и выше.

Напряжение радиопомех не должно превышать 2500 мкВ при 1.1 UM.p/v3.

    - Изготовитель должен предоставлять информацию  о  любых  влияниях  трансформатора  на природную среду во время его эксплуатации, а также о демонтаже и утилизации оборудования.

## Требования безопасности

  - Требования  безопасности  к  конструкции  трансформаторов  —  по  ГОСТ  12.2.007.0  и  ГОСТ   12.2.007.3.

  - Требования безопасности при испытаниях трансформаторов — по ГОСТ 8.217 и ГОСТ 12.3.019.

  - Рекомендуемая минимальная степень  защиты  корпусов  трансформаторов,  используемых  для  установки внутри помещения — IP 20 по ГОСТ 14254.

Данное   требование   не   распространяется   на   установки,   в   которых   обслуживающий    персонал    не может   получить    доступ    к   трансформатору    без   предварительного    снятия    напряжения    с   трансформатора и   принятия    соответствующих    мер    безопасности    (например,    блокировки,    выполнения    особых    инструк* ций по  эксплуатации  и  т.  п.).  6  таком   случае   документация   на   изделие   должна   содержать   четкие   указа* ния о необходимости принятия данных мер.

Рекомендуемая   минимальная   степень   защиты   корпусов   трансформаторов   наружной    установки    —   IP44 по ГОСТ 14254.

## Правила приемки

  - Для  проверки  соответствия   трансформаторов   требованиям   настоящего   стандарта   и   докумен тации на трансформаторы конкретных типов следует проездить испытания:

- для утверждения типа;

- квалификационные;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

  - Объем испытаний и проверок, в зависимости от конструктивных особенностей и назначения трансформатора,   следует   выбирать   по   таблице    14   и   устанавливать    в   документации    на   трансформато ры конкретных типов.

Испытания  трансформаторов,  предназначенных  для  работы  при   частотах   50   и   60   Гц,   на   соответ ствие  всем  требованиям  настоящего  стандарта  проводят  при   частоте   50   Гц,   что   указывают   в   паспорте.  При этом результаты испытаний трансформаторов, предназначенных для работы при частоте 60  Гц. не  корректируют,  кроме  результатов  испытаний  на  нагрев  при продолжительном   режиме   работы   и   на   стой кость к токам короткого замыкания, которые следует оценивать с учетом 9.9.7 и 9.10.3 соответственно.

Таблица 14 — Объем испытаний и проверок

| Наименование испытанна и проверки | Необходимое?» проведения испытаний |  |  |  | Пункт настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дпя утверж дения типа | квалифика ционных | приемо сдаточных | периоди ческих | Технические требования | Методы контроля |
| 1 Проверка на соответ ствие требованиям сбо рочного чертежа | + | + | + | + | 6.1; 6.9; 6.12.2 | 9.1 |
| 2 Испытание электриче ской прочности изоляции первичной обмотки одно минутным напряжением промышленной частоты | - | + | + | ♦ | 6.3.1 | 9.2.1 |
| 3 Испытание изоляции пер вичной обмотки напряжени ем грозового импугъса*) | - | + | - | - | 6.3.1 | 9.2.1 |
| 4 Испытание электриче ской прочности изоляции трансформаторов с но минальным напряжением 330 кВ и выше напряже нием коммутационного импульса | - | + | - | ♦ | 6.3.1 | 9.2.1 |
| 5 Испытание внутренней изоляции первичной об мотки на стойкость к те пловому пробою | - | о | - | - | 6.3.1 | 9.2.1 |
| 6 Проверка длины пути утечки | - | + | - | - | 6.3.1; 6.3.2 | 9.2.2 |

Продолжение таблицы 14

| Наименование испытания и посверки | Необходимость проведения испытаний |  |  |  | Пункт настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для утверж дения типа | «еепифивв- циомиых | приемо сдаточных | периоди ческих | Технические требования | Методы «оитропя |
| 7 Испытание междусекци- онной изоляции секциони рованных обмоток | - | + | + | + | 6.3.3 | 9.2.3 |
| в Испытание изоляции пер вичной обмотки газонапол ненных трансформаторов при остаточном давлении газа, равном нулю | - | + | - | + | 6.3.5 | 9.2.1 |
| 9 Испытания электриче ской прочности изоляции вторичных обмоток одно минутным напряжением промышленной частоты | - | + |  | + | 6.3.4 | 9.2.4 |
| 10 Измерение уровня ча стичных разрядов транс форматоров с уровнем изо ляции «а» по ГОСТ 1516.3 | - | ♦ | ♦ | + | 6.3.6 | 9.2.5 |
| 11 Испытание междувит- ковой изоляции | - | * | ♦ | + | 6.3.7 | 9.2.6 |
| 12 Измерение сопротив ления изоляции обмоток | - | ♦ | О | + | 6.3.8 | 9.3 |
| 13 Испытание пробы мас ла масляных трансформа торов: |  |  |  |  |  |  |
| 14 Определение пробив ного напряжения | - | * | ♦ | + | 6.3.9 | 9.4 |
| 15 Определение тангенса угла диэлектрических по терь масла трансформа торов класса напряжения 110 кВ и выше | - | ♦ |  | + | 6.3.6; 6.3.9 | 9.2.5; 9.4 |
| 16 Определение влага- и гвэосодержания, хромато графический анализ | - | + |  | + | 6.10.5 | 9.4 |
| 17 Проверка полярности | + | + |  | + | 6.9 | 9.5 |
| 18 Определение токовых и угловых погрешностей | + | + | ♦ | + | 6.4.2 | 9.5 |
| 19 Проеерха предельной кратности {определение полной погрешности) вто ричных обмоток для защиты | + | ♦ | - | + | 5.1: 6.4.3 | 9.6 |
| 20 Проверка коэффициен та безопасности приборов вторичных обмоток для из мерений | + | ♦ | - | + | 5.1 | 9.6 |
| 21 Определение количе ственной утечки газа газо наполненных трансфор маторов | - | ♦ | ♦ | + | 6.10.3.2 | 9.7 |

Окончание таблицы 14

| Наименование испытанна и проверки | Необходимость проведения испытаний |  |  |  | Пункт настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дпя утверж дения типа | квалифика ционных | приемо сдаточных | периоди ческих | Технические требования | Методы контроля |
| 22 Определение тока на магничивания вторичных обмоток | ♦ | + | + | + | 6.5 | 9.8 |
| 23 Испытание на нагрев при продолжительном ре жиме работы | - | + | - | - | 6.6 | 9.9 |
| 24 Испытание на стой кость к токам короткого замыхзния (испытания на электродинамическую и термическую стойкость) | - | + | - | - | 6.7 | 9.10 |
| 25 Измерение сопротив ления вторичных обмоток постоянному току | - | + | о | ♦ | 6.8 | 9.11 |
| 26 Испытание мэслона- лолненных трансформато ров на герметичность | - | + | + | + | 6.10.5 | 9.12 |
| 27 Испытания на устой чивость к воздействию климатических факторов внешней среды | ♦ | + | - | о | 6.2.1 | 9.13 |
| 28 Испытания на устойчи вость к воздействию меха нических факторов | - | + | - | о | 6.2.3 | 9.13 |
| 29 Испытание на проч ность при транспортиро вании | - | + | - | - | 6.14.2: 10.1 | 9.14 |
| 30 Испытание упаковки на сбрасывание | - | + | - | - | 6.14.2: 10.1 | 9.15 |
| 31 Подтверждение сред ней наработки до отказа | - | - | - | ♦ | 6.11.1 | 9.16 |
| 32 Испытание на внутрен нее дуговое замыкание маслонаполненных и га зонаполненных трансфор маторов | - | + | - | - | 6.10.6 | 9.17 |
| 33 Испытание на степень защиты корпусов | - | + | - | - | 7.3 | 9.19 |
| 34 Испытание многократ ным срезанным импуль сом на выводах первичной обмотки | - | о | - | - | 6.3.1 | 9.18 |
| 35 Испытание по опреде лению напряжения радио- помех | - | + | - | - | 6.15 | 9.20 |

Примечания 1 — Для шинных трансформаторов не проводят.

Примечания 2 — Знак «+» означает, что испытание проводят: знак «-» не проводят: буква «О» означа ет. что испытание проводят, если это указано в документации на трансформатор конкретного типа.

  - Общие положения

    - При   испытаниях   квалификационных,   периодических,   типовых,   для   утверждения    типа    отдель ные  испытания,  не  влияющие  на   результаты   других   испытаний,   предусмотренных   в   таблице   14.   допу скается  проводить  на   разных   трансформаторах   {параллельные   испытания).   Перечень   параллельных испытаний следует устанавливать в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Допускается совмещение отдельных видов испытаний, перечисленных в 8.1.

При наличии различных исполнений трансформаторов испытания  для  утверждения  типа,  квали фикационные. периодические, типовые и на соответствие утвержденному типу следует проводить на  тилоислолнениях. для которых соответствующие испытания являются наиболее критическими.

    - Типоислолнения и  число  трансформаторов,  подвергаемых  каждому  испытанию,  следует  ука  зывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - При приемосдаточных  испытаниях  трансформаторы  предъявляют  к  приемке  поштучно  или партиями и подвергают проверке сплошным контролем.

    - Отдельные  испытания  допускается  проводить  на  сборочных  единицах  и  деталях  трансфор матора.  Допускается,  в  технически  обоснованных   случаях,   при   испытаниях   квалификационных,   пери одических.  типовых  и   для   утверждения   типа   засчитывать   испытания   трансформаторов   других   типов, имеющих  аналогичные  конструктивные  или технологические   решения   и   одинаковые   применяемые   ма териалы. при наличии таких указаний в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Последовательность испытаний  может  быть  произвольной,  если  иные  требования  не  уста новлены в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - При   отрицательных   результатах   приемосдаточных,   периодических    и   типовых    испытаний    по сле устранения  дефектов  повторные  испытания  проводят  в  полном   объеме   или.   в   технически   обо снованных случаях, в  сокращенном  объеме:  повторяют  испытания,  по  которым  получены  неудовлет ворительные  результаты,  испытания,  которые  могли   повлиять   на   возникновение   дефектов,   а   также испытания, которые не проводились.

Если   конкретные   причины   неудовлетворительного   результата   не   установлены,   повторные   испытания  по пунктам несоответствия проводят на удвоенном числе образцов (кроме приемо-сдаточных испытаний).

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Квалификационные испытания

    - Порядок проведения квалификационных испытаний — по ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.309.

    - Допускается  засчитывать  в  качестве  квалификационных  испытаний   испытания   опытных   об разцов. проведенные в соответствии с таблицей 14. если соблюдены следующие условия:

- опытные  образцы  были  изготовлены  по  технологии  и  на  оборудовании,  предусмотренных  для серийного производства;

- при изготовлении  установочной  серии  не  проводилась  доработка   конструкции,   требующая   про ведения испытаний:

- время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для периодических испытаний.

Если зти условия не соблюдены,  то  при соответствующем  техническом  обосновании  допускается засчитывать испытания, на результатах которых несоблюдение указанных условий не отражается.

  - Приемо-сдаточные  испытания  проводит  служба  технического  контроля  либо  другая,  уполно моченная на это служба предприятия-изготовителя.

Одновременно  с  приемо-сдаточными  испытаниями  каждый  трансформатор   должен   подвергаться первичной поверке по правилам, принятым в стране-изготоеителе. и методике — по ГОСТ 8.217.

  - Периодические испытания

    - Периодические   испытания    следует    проводить    на    трансформаторах    серийного    производства не реже одного раза в 5 лет.

Подтверждение  средней  наработки  до  отказа  первый  раз  проводят  через  10  лет   после   начала  серийного производства, затем — не реже одного раза в 5 пет.

    - Если  производство  трансформаторов   было   прервано   ко   времени   наступления   срока   очеред ных  периодических   испытаний,   то   при   возобновлении   выпуска   следует   проводить   периодические   испы тания трансформаторов на образцах первой партии, изготовленной после возобновления производства.

До   завершения   отдельных   (длительных   по   времени)   испытаний,    входящих    в    объем    периодиче ских   испытаний,   основанием   для   выпуска   трансформаторов   является   протокол   предыдущих    периоди ческих испытаний.

  - Типовые   испытания   следует   проводить   в   полном   или   сокращенном    объеме    квалификацион ных   испытаний    при    изменении    конструкции,    применяемых    материалов    или    технологии    производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.

8	зависимости    от    характера    вносимого    изменения    (изменений)    испытаниям   допускается    подвер гать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.

  - Испытания для утверждения типа следует проводить по правилам, принятым в стране-изготоеителе.

## Методы контроля

  - Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа

    - Проверке подлежат:

- габаритные1), установочные  и  присоединительные  размеры,  для  которых  на  сборочном  чертеже указаны предельные отклонения;

- масса трансформатора1);

- состояние поверхности наружных изоляционных частей:

- состояние защитных покрытий наружных частей;

- состояние площадок под заземляющие зажимы;

- правильность заполнения табличек технических данных;

- маркировка выводов;

- комплектность.

Проверку    проводят    внешним    осмотром,    измерением    универсальным    измерительным     инструмен том.  при   помощи   шаблонов,   а   также   взвешиванием   трансформатора   на   весах   общего   применения   или  при помощи пружинного динамометра.

    - При приемо-сдаточных испытаниях размеры  допускается  проверять  на  деталях  и  сборочных единицах до сборки трансформатора.

    - Допускается  определять  массу  трансформатора   суммированием   масс   его   отдельных   сбо рочных единиц.

  - Испытание изоляции

    - Изоляцию первичной обмотки испытывают:

для трансформаторов на номинальное напряжение 0.66 кВ — по ГОСТ 2933:

для трансформаторов на номинальные напряжения от 3 до 750 кВ включительно — по ГОСТ 1516.2	и ГОСТ 1516.3;

Испытательные    напряжения    прикладывают    между    одним    из    выводов     (или    замкнутыми     накорот ко  выводами)   первичной   обмотки   и   замкнутыми   накоротко   выводами   вторичных   обмоток,   к   которым должны быть  присоединены  заземляемые  части  трансформатора.  Для  трансформаторов,  не  имеющих собственной    лервичной    обмотки,    способ    приложения    напряжения     следует    указывать    в    документации  на трансформаторы конкретных типов.

При отсутствии в  конструкции  трансформатора  заземляемых  элементов  в  документации  на  транс форматоры  конкретных   типов   должны   быть   указаны   металлические   части,   которые   при   испытаниях   должны быть присоединены к замкнутым накоротко вторичным обмоткам.

Методы	испытания	изоляции	маслонаполненных	трансформаторов	на	номинальное	напряжение

330 кВ  и  выше  срезанным  грозовым  импульсом  и  многократными  срезанными  импульсами  следует   ука зывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Длину   пути   утечки    внешней    изоляции    трансформаторов    на   соответствие    требованиям    6.3.1 и 6.3.2 проверяют по ГОСТ 9920.

    - Междусекционную изоляцию испытывают по ГОСТ 1516.2.

Испытательное  напряжение   3   кВ   прикладывают   поочередно   между   каждой   секцией   и   соединен ными между собой прочими секциями обмотки.

    - Изоляцию   вторичных   обмоток   трансформаторов   испытывают    по    ГОСТ    1516.2.    Испытатель ное  напряжение  3  кВ  прикладывают  поочередно  между   замкнутыми   накоротко   выводами   каждой   из вторичных  обмоток  и  замкнутыми  накоротко   выводами   прочих   вторичных   обмоток,   к   которым   присоеди  няют заземляемые части трансформатора. При отсутствии в конструкции заземляемых частей следует руководствоваться указаниями 9.2.1.

1> Кроме приемо-сдаточных испытаний.

    - Допустимое	значение	максимального	кажущегося	заряда	неоднократно	возникающих	ча стичных разрядов определяют по ГОСТ 1516.3 и ГОСТ 20074.

Измерение   максимального   кажущегося    заряда    неоднократно    возникающих    частичных    разрядов    —  по методике ГОСТ 1516.3.

Трансформаторы считаются выдержавшими испытание, если выполняются условия.

-  ни  в   одном   из   измерений   значение   максимальною   кажущегося   заряда   неоднократно   возникаю  щих частичных разрядов не превышает нормируемого значения:

ни   в   одном   из   измерений    значение    максимального    кажущегося    заряда    неоднократно    возникаю щих частичных разрядов, определенное для регулярности процесса ч. р.. равной  R  =  0.5.  не  превышает допустимого значения;

- средний  ток  частичных  разрядов,  определенный  как   сумма   максимальных   значений   кажущихся зарядов, взятых за интервал времени Г. соответствует требованию:

<3>

где q, норы — нормированное (допустимое) значение максимального кажущегося заряда неоднократно возникающих ЧР;

t — значение времени одного цикла измерения ЧР

Примечание    —    При     этом     за     максимальное     значение     кажущегося     заряда     принимается     то     его     значение, при     котором     число     периодов     возникновения     частичных     разрядов     составляет     более     SO     %    общего     числа     периодов за время измерения.

Методы   измерения   тангенса   угла   диэлектрических   потерь    маслонаполненных    трансформаторов  следует указывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Испытание междувитковой изоляции

      - При испытаниях междувитковой изоляции  испытуемая  вторичная  обмотка  должна  быть  разомкнута, а остальные вторичные обмотки (если они имеются) — замкнуты накоротко.

Через  первичную  обмотку  трансформатора  пропускают  ток  частотой  50  Гц.   значение   которого определяют в соответствии с требованиями 6.3.7.

Целью    настоящего    испытания    является    не    воспроизведение     условий     работы     трансформатора при разомкнутой  вторичной  цепи,  а   проверка   качества   междувитковой   изоляции,   поэтому   форму   волны   тока и напряжения не нормируют.

Допускается   проведение   испытания   при    нескольких    одновременно    разомкнутых    вторичных    об мотках.   если   сравнительными   испытаниями   на   одной   и   той   же   установке    доказано,    что   индуктирован ное  во   вторичных   обмотках   напряжение   (амплитуда)   не   уменьшается   более   чем   на   20   %  по   сравнению с испытаниями, проводимыми при одной разомкнутой обмотке.

      - Первичная обмотка шинных, втулочных, встроенных и разъемных трансформаторов может имитироваться  несколькими   витками,   при   этом   за   номинальный   первичный   ток   принимают   такое   значе ние. при котором сохраняется значение номинальных ампервитков.

      - Индуктируемое во вторичной обмотке напряжение допускается определять: непосредственным измерением напряжения на выводах испытуемой вторичной обмотки;

для    трансформаторов,    имеющих    собственную     первичную     обмотку.     —    измерением     напряжения на  выводах  первичной   обмотки   и   умножением   измеренного   значения   напряжения   на   отношение   чисел витков  вторичной  и  первичной  обмоток.  При этом  измерении  пренебрегают   падением   напряжения   на первичной обмотке;

для    шинных,    втулочных,    встроенных    и    разъемных     трансформаторов     —    измерением     напряже ния  на  выводах   «контрольной»   обмотки,   наложенной   временно   поверх   испытуемой   обмотки,   и   умно жением   измеренного   значения   напряжения   на   отношение   чисел   витков   вторичной    и    «контрольной» обмоток.

      - Первичный   ток   (действующее   значение)   следует   измерять    с    помощью    трансформатора тока и амперметра классов точности не ниже 1.

    - 5  Трансформатор  считают  выдержавшим  испытание,  если   в   процессе   испытания   междувит ковой изоляции вторичных обмоток не произошло резкого увеличения первичного тока или уменьшения индуктируемого напряжения.

Напряжение,    индуктируемое     во    вторичной     обмотке     (амплитудное     значение),     следует    определять с погрешностью не  более  10% приборами,  имеющими  высокое  входное  сопротивление:  электронным вольтметром   или   электронно-лучевым   или   цифровым   осциллографом   с   делителем   напряжения.   До пускается    использовать    для    измерения    напряжения    вольтметр,    реагирующий    на    амплитудное    значение

напряжения,  но  градуируемый  в  действующих  значениях  синусоидальной   кривой.   В   атом   случае   напря- женив, показываемое прибором, должно быть умножено на 4% .

Допускается вместо измерения тока ограничиваться контролем за его изменением в случае, когда определяющей  величиной  при испытании  является  амплитудное  значение  напряжения,   и   аналогично допускается   вместо   измерения   напряжения   ограничиваться    контролем    за    его    изменением    в    случае, когда определяющей величиной при испытании является первичный ток.

    - Испытания изоляции, проводимые в качестве критерия успешности  других  испытаний,  про водят  при значениях  испытательных  напряжений,  равных  90%   нормированных   значений,   и   времени воздействия 1 мин. вне зависимости от вида изоляции.

  - Измерение сопротивления изоляции обмоток проводят  мегомметром  на  2500  В  для  первичных  обмоток и на 1000 8 — для вторичных обмоток.

  - Определение  пробивного  напряжения  и  тангенса   угла   диэлектрических   потерь   при   испытании пробы масла — по ГОСТ 6581.

Для   трансформаторов   с   номинальным    напряжением    до   35   к8   включительно    пробу   масла    отбира ют  в  день  испытания  из  емкости,  из  которой  было   залито   масло   в  трансформатор,   а  для   трансформа торов  с  номинальным  напряжением   110   кв   и   выше   —   непосредственно   из   трансформатора.   Порядок взятия пробы должен быть установлен  в  документации  на  трансформаторы  конкретных  типов.  Методы определения	влаго-	и	газосодержания.	а	также	проведения	хроматографического	анализа	содержа щихся в масле газов должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

  - Определение погрешностей

    - Проверка полярности и определение токовых и угловых погрешностей

      - Проверку полярности и определение токовых и угловых погрешностей проводят на транс форматорах.   подвергнутых   размагничиванию.   Методы   размагничивания,   проверка   полярности   и    опре деление погрешностей — по ГОСТ 8.217.

Определение погрешностей проводят на каждой вторичной обмотке.

Если  обмотке  присвоено  несколько  классов  точности  и/или   несколько   нагрузок,   то   при   приемо сдаточных  испытаниях  определение  погрешностей  проводят  в  высшем  классе  точности   в   условиях, оговоренных  между  изготовителем  и  потребителем,  а  при других  видах  испытаний  —  во  всех   классах  точности и при всех нагрузках, установленных в документации на данный трансформатор.

Трансформаторы  с  током  расширенного  диапазона  должны  быть  испытаны  при номинальном  пер  вичном токе 150 или 200 % вместо 120 % номинального тока.

      - При	определении	погрешностей	вторичной	обмотки	каскадного	трансформатора	все остальные   его   вторичные   обмотки    должны    быть    замкнуты    на    нагрузки.    Процентное    отношение    значе ний  нагрузок   к   номинальным   значениям   должно   соответствовать   процентному   отношению   вторичной   нагрузки    (к   номинальному    значению)    в   испытуемой    обмотке,    если    иные    требования    не   предусмотрены в документации на трансформатор конкретного типа.

Погрешности  шинных,   втулочных,   встроенных   и   разъемных   трансформаторов   при   испыта ниях  квалификационных,  типовых  и   на   утверждение   типа   следует   определять   в   первичном   токов   еду  щем контуре согласно рисунку 1.

# I

1 — испытуемый трансформатор. — расстояние между осями проводников соседних фаэ                     в месте установки трансформатора а эксплуатации. бнаас — расстояние в свету от трансформатора до места ближайшего изгиба проводника, служащего в эксплуатации первичной обмоткой трансформатора

Рисунок 1 — Размеры первичного токоведушего контура

Численные  значения  размеров  А  и  Бигис  должны  быть  установлены  в  документации  на   транс форматоры конкретного типа и при испытании они не должны быть превышены.

      - Погрешности шинных, втулочных, встроенных и  разъемных  трансформаторов  на  номи нальные   токи   свыше   2000   А   при   испытаниях   приемо-сдаточных   и   периодических    допускается    опре делять  с  первичной  обмоткой,  состоящей   из   нескольких   витков,   и   при   соответственно   уменьшенном значении  номинального  тока  (таким  образом,  чтобы   значение   номинальных   ампервитков   оставалось неизменным),   если   при   квалификационных   или   типовых   испытаниях   установлено,   что   разница   в   зна чениях   погрешностей,   измеренных   подобным   образом   и   при   условиях   установки   трансформатора    со гласно 9.5.1.3. не превышает  25  %  нормируемых  значений.  Расположение  витков  первичной  обмотки, выполняемой   для   испытания,   равномерное    вдоль    магнитолровода    или    сосредоточенное    на    одной    из  его частей, должно быть указано в документации на трансформатор конкретного типа.

    - При необходимости  проверки   стабильности   метрологических   характеристик   в   качестве   критерия  успешности  других   испытаний   ее   следует   проводить   непосредственным   определением   по грешностей  или измерением  тока  намагничивания  согласно  9.8.  Значение  допустимого  изменения   по грешностей  или тока  намагничивания  должно  быть  установлено   в   документации   на   трансформатор конкретного типа.

    - При приемо-сдаточных  испытаниях  погрешности  допускается  измерять  при меньшем  числе значений токов и нагрузок, чем указано в 6.4 (таблицы 8 и 9).  если  это  обосновано  результатами  квали фикационных или типовых испытаний.

  - Проверка предельной кратности и коэффициента безопасности приборов

    - Проверку предельной кратности и  коэффициента  безопасности  приборов  следует  проводить  по схеме, приведенной на рисунке 2.

К элементам схемы предъявляют следующие требования:

а)	коэффициенты   трансформации   трансформаторов   ТТПЭ  и  ТТПИ  должны   быть  такими,  чтобы выполнялось условие

где п0  — коэффициент трансформации ТТЭ; лпо — коэффициент трансформации ТТПЭ; ли — коэффициент трансформации ТТИ; лПИ  — коэффициент трансформации ТТПИ.

Если   эталонный   трансформатор   имеет   коэффициент   трансформации,   при   котором    выполняется условие л0 - лилпи. то промежуточный трансформатор в его цепи может отсутствовать.

ТТЭ — эталонный трансформатор том; ТТИ — испытуемый трансформатор тока.

ТТПИ — промежуточный трансформатор тока, находящийся в цепи испытуемого трансформатора тока. ТТПЭ — промежуточный трансформатор тока, находящийся а цепи эталонною трансформатора тока: А1. А2 — амперметры: 22 — вторичная нагрузка в цепи испытуемого трансформатора тока

Рисунок 2 — Схема проверки предельной кратности и коэффициента безопасности

б) амперметры 41 и А2 должны измерять действующие значения тока. Амперметр А2 должен иметь малое внутреннее сопротивление.

Класс точности амперметров должен быть не ниже 1.

Класс точности промежуточных трансформаторов должен быть не ниже 0,5. Эталонный трансформатор должен иметь:

класс  точности  не  ниже  0.5 или полную  погрешность  не  более  0.5 %   при   испытании   вторичной  обмотки класса 5Р:

класс  точности  не  ниже  1  или  полную  погрешность   не  более   1  %  при  испытании   вторичной   обмот  ки класса ЮР:

в)    значение   нагрузки   и   ее    коэффициент   мощности   должны   быть   выбраны   так.   чтобы   полное   со

противление    внешней    вторичной    цепи    испытуемого    трансформатора     (включая     сопротивление     прово дов   и   промежуточного   трансформатора)   и   ее   коэффициент   мощности   были   равны    заданным    значени ям (с точностью 5 %).

Через  первичные  обмотки  ТТЭ и   ТТИ   пропускают   ток   частотой   (50^)   Гц   практически   синусои дальной   формы,   значение   которого   соответствует   предельной    кратности    или    коэффициенту    безопас ности приборов. Значение первичного тока измеряют амперметром 41.

Полную погрешность с, %. определяют по формуле

f-^2.100.	(5)

где /Л1 — ток по амперметру 41, А:

/д2 — ток по амперметру 42, А.

    - Если	испытательная	установка		и/или	нормируемая	термическая	стойкость		испытуемого трансформатора	ограничивает	длительность	протекания	требуемого		тока,	необходимую	для	успоко ения амперметров, допускается определять ток другим способом, например осциллографированием.

Для	трансформаторов	с	несколькими	номинальными	коэффициентами	трансформации,	получа

емыми переключением  секций  обмоток  при неизменном  значении  номинальных  ампереитков.  полную  погрешность допускается измерять при любом коэффициенте трансформации.

    - Шинные, втулочные, встроенные и разъемные трансформаторы следует испытывать в ис  пытательном контуре согласно рисунку 1.

Численные  значения  размеров  А  и  Б  должны   быть   установлены   в   документации   на   трансформа торы конкретных  типов,  и  при проверке  предельной  кратности  они  не  должны  быть  превышены,  а  при  проверке коэффициента безопасности приборов должны быть не менее установленных значений.

    - Предельную  кратность   допускается   проверять   другим   способом,   например   косвенным,   ко торый   должен   быть   установлен   в   документации   на   трансформатор   конкретного   типа,   если   при   испы таниях  квалификационных,  типовых  и  на  утверждение  типа   доказано,   что   этот   способ   обеспечивает  получение равнозначных результатов.

Предельную   кратность   трансформаторов   с   низким   значением   рассеяния   магнитного    поля    допу скается  определять  путем  измерения  тока  намагничивания  согласно   9.6.   Выраженное   в   процентах   от ношение   измеренного   тока   намагничивания   к   нормированному   току   предельной    кратности    согласно формуле   (7)   не   должно   превышать   нормируемого   для   соответствующего   класса   точности    значения    пол ной погрешности.

Примечание — Признаками низкого рассеяния конструкции являются: 1) кольцевая  форма  магнитопро- вода с равномерно  распределенной  вдоль  его длины  вторичной  обмоткой:  2) расположение  первичного  проводни ка должно быть вдоль оси магнитолровода. а при многоеитхоеом первичном проводнике — равномерно распреде ленным вдоль длины магнигопровода: 3) отсутствие влияния магнитного поля близко расположенных проводников первичной схемы.

При сомнении  е   достаточности   еышеухазанных   признаков   низкого   рассеяния,   должно   быть   про ведено сравнение значений полной погрешности при прямых и косвенных испытаниях.

При разомкнутой первичной обмотке,  вторичная  обмотка  подключена  к  источнику  питания  при но минальной частоте путем приложения синусоидального напряжения, имеющего  действующее  значение определяемое по 9.6.2.

Образовавшийся  в  результате  этого  ток,  выраженный  как   процентное   отношение   к   нормированному  току предельной кратности, не должен превышать предел полной погрешности, указанный в таблице 9.

Напряжение должно быть измерено вольтметром среднего значения.

Ток   намагничивания   должен   быть   измерен   с   помощью   прибора,   измеряющего    среднеквадратиче ское значение с минимальным коэффициентом амплитуды 3.

Коэффициент     безопасности     приборов     допускается     определять     путем    измерения    тока  намагничи

вания по 9.8.5.

    - Предельную кратность шинных и встроенных трансформаторов классов точности Р с  коль цевым   магнитопроводом   и   значением   номинального   первичного   тока    10   кА   и   выше,    предназначенных для  использования  в  одно-  и  трехфазных  установках  частоты  50   Гц   при   расположении   проводников первичной  цепи  в  одной  плоскости,  и  подверженных  влиянию  внешних  магнитных  полей  от  этих   про  водников. допускается определять при токах меньше тока номинальной предельной кратности.

      - Подготовка к проведению измерений

В   процессе   изготовления    опытного    образца    испытуемого    трансформатора    на    его    магнитопровод до   намотки   предусмотренной   чертежами   вторичной   обмотки,   наматывают   тонким   изолированным   про   водом   5   специальных   контрольных   обмоток,   расположенных   на   54    длины    магнитопровода    на    рассто янии % его  длины  друг  от  друга.  Количество  витков  этих  обмоток  от  10  до  50  выбирается  из  условий  пределов  средств  измерений,  предназначенных  для  измерения  ЭДС обмоток,  а   также   возможности   не считаться  с  помехами  во  время  измерений,  если   такие   имеются.   Каждая   обмотка   должна   занимать   не более 10-15 мм длины магнитопровода.

      - Трансформатор устанавливается в П-обраэный  испытательный  контур  согласно  рисунку  1.  размеры   А   и   Б   которого   отражают   условия    расположения    ТТ    в   эксплуатации.    Часть    магнитопровода. на   которой   намотаны   контрольные   обмотки,   должна   быть   обращена   в    сторону    проводника    обратной шины  контура,  причем   средняя   (третья)   контрольная   обмотка   должна   располагаться   непосредственно напротив   этой   шины.   Трансформатор   для   измерения   тока   в   первичной   цепи   должен   быть   расположен   на прямом участке контура, а условия  его  установки  относительно  контура  должны  обеспечить  точность  измерения   согласно    9.6.1    настоящего    стандарта.    Испытуемая    вторичная    обмотка    должна    быть    замкну та на номинальную нагрузку, определенную с погрешностью не более 5 %.

      - Проведение измерений

        - Для выполнения измерения ЭДС контрольных обмоток в первичном контуре устанавли вается  ток.  значение  которого   должно   составлять   не   менее   20   %   тока   номинальной   предельной   кратно сти    испытуемого    трансформатора.    Длительность     протекания    этого    тока    не    нормируется,     определяется из   возможностей   оборудования   и   средств   измерений.   При    отсутствии    многоканальной    системы    измере ний  и  невозможности  измерения  ЭДС всех  контрольных  обмоток  в  одном   опыте   допускается   повторять  опыты,   но   разница   в   значениях   первичного   тока   не   должна   превышать   1   %.   По   результатам проведен

ных измерений  по  формуле  (6) находится  наибольшее  значение  ЭДС Е2. которое  может  возникнуть  во вторичной обмотке при номинальной предельной кратности:

w,ггмI ‘пр.ир.

WW¥IAI

'on

(6)

где Е2 — наибольшее значение ЭДС контрольной обмотки, полученное в опыте. В;

W2h  — номинальное число витков вторичной обмотки.

— число витков каждой контрольной обмотки:

/пркр — номинальный ток предельной кратности. кА;

/оп — первичный ток в опыте. кА.

        - Измерение тока намагничивания вторичной обмотки

Измерение	тока	намагничивания	производится	при	значении	напряжения,	равного	наибольшему значению ЭДС Е2. полученному в 9.6.5.2.1.

        - Определение полной погрешности

Значение полной погрешности находится по формуле

где /нам — ток намагничивания по 9.6.5.2. А:

г я

k-Knp

/2и _ номинальный вторичный ток испытуемого ТТ. А:

К — значение номинальной предельной кратности.

Примечание 1 — Вместо опытного образца может быть использован  макет  его  магнитной  системы, который может отличаться от готового трансформатора отсутствием изоляции первичной обмотки, элементами крепежа в корпусе, самого корпуса, если он не предназначен для экранирования вторичной обмотки от внешних магнитных полей.

Прим еча н и е 2 — Следует иметь в виду, что реальное значение полной погрешности при токе предель  ной кратности будет иметь меньшее значение по сравнению с определенным по данной методике значением.

  - Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов

    - Испытание по определению утечки проводят при температуре (25 ± 10) °С.

Испытуемый трансформатор, заполненный до нормируемого рабочего (минимального рабочего

или номинального  рабочего)  давления,   помещают   в   замкнутый   объем   (камеру,   чехол   из   полимерной пленки),    который    не    должен     превышать     наружный     объем    испытуемого     трансформатора     более    чем в 3 раза.

После  установки  трансформатора  в  замкнутый  объем  в   последний   вводят   щуп   чувствительного  прибора (течеискателя), реагирующего на  малые  концентрации  газа,  которым  заполнен  испытуемый трансформатор, и фиксируют показания прибора. Через определенный промежуток времени выдержки трансформатора в замкнутом объеме (например, через 1 ч) операцию повторяют.

    - Годовую утечку газа q. % массы газа в испытуемом трансформаторе, определяют по формуле

8.76 10s дС Р0 ДУ

dt-P,V n

где дС — разность концентрации газа в замкнутом объеме за время выдержки, г/л; Р0 —давление газа, равное 1 кгс/см2;

AV — разность между замкнутым объемом и наружным объемом испытуемого трансформатора, л;

Ри — давление газа в трансформаторе при испытании (абсолютное), кгс/см2;

V n — объем газа е трансформаторе, л; б — плотность газа в трансформаторе; I — время между измерениями, ч.

(8)

Для трансформатора, заполненного элегазом

### ge1.45 10

,s ДС Р0 ДУ

Г1 Р У»  v n

(9)

Примечание 1 — Значения объемов, необходимых для вычисления утечки, должны быть найдены с по грешностью. не превышающей 20 %.

Прим еча н и е 2 — Если шкапа прибора для определения утечки не калибрована непосредственно для определения значения концентрации, г/л. эти значения находят  по зависимости  С = Дм),  где  и  — показания  при бора в единицах шкалы, приложенной к свидетельству об аттестации (калибровке), проводимой в установленном порядке.

  - Определение тока намагничивания вторичных обмоток

    - Для   определения   тока   намагничивания    к    испытуемой    вторичной    обмотке    при    разомкну той  первичной   обмотке   прикладывают   напряжение   U   частотой   50   Гц   и   измеряют   протекающий   по обмотке ток.

    - Значение напряжения I/. В. соответствующее значению первичного тока. А, определяют по формуле

У а  ^2нОМ ' К	о-в)2.	(10)

где /2пои — номинальный вторичный ток. А:

К — номинальный коэффициент безопасности обмотки для измерения или номинальная пре дельная кратность обмотки для защиты;

R 2 — сопротивление вторичной обмотки постоянному току, приведенное к температуре, при кото рой определяют ток намагничивания. Ом;

Z2ho u — номинальная вторичная нагрузка. Ом.

    - Напряжение U следует измерять  вольтметром  средних  значений.  Показания  вольтметра  не* обходимо умножить на коэффициент 1.11.

Основная погрешность вольтметра должна быть не более ± 1 %. Измерение напряжения U проводят:

а) непосредственно на выводах испытуемой вторичной обмотки;

б)  для  трансформаторов,  имеющих   собственную   первичную   обмотку.   —   на   выводах   первичной обмотки.  При этом  показания  вольтметра  должны  быть  умножены  на   отношение   витков   вторичной   и первичной обмоток:

в)  для  шинных,  втулочных,  встроенных  и  разъемных  трансформаторов,  не  имеющих  собственной первичной   обмотки.   —   на   выводах    специальной    «контрольной»    обмотки,    намотанной    на    трансформа* тор на время испытаний. При этом  показания  вольтметра  должны  быть  умножены  на  отношение  витков вторичной и «контрольной» обмоток.

    - Действующее  значение  тока  намагничивания  следует  измерять   амперметром   (миллиампер* метром) класса точности не ниже 1.

    - Ток намагничивания вторичных обмоток /2„»ц(%К)' находят по формуле

где (2нам — ток намагничивания. А. измеренный по 9.8.1;

/2поы — номинальный вторичный ток. А;

К	—	^пои-

*2нам(*к> — 0 соответствии с требованиями 6.5.

-7^7-'00.	(11)

Г2иои ‘ Л

  - Испытание на нагрев при продолжительном режиме работы

    - Трансформаторы на номинальное напряжение 0.66 к8 испытывают по  ГОСТ  2933.  а  на  но* минальные  напряжения  от  3  до  750 кВ  включительно  —  по  ГОСТ  8024  при наибольшем   рабочем   лер* вичном токе.

Допускается    испытание    трансформаторов    на    номинальное    напряжение    0,66    кВ    проводить    по ГОСТ 8024.

    - Испытание проводят при нормальной температуре по ГОСТ 15150. если в документации на трансформаторы конкретных типов не предусмотрены иные условия.

    - При   испытании    трансформаторов,    имеющих    собственную    первичную    обмотку,    ток   к выводам

первичной обмотки следует подводить проводами или шинами длиной не менее 1.5 м.

Трансформаторы,  предназначенные  для  эксплуатации  с  конкретным  типом   шин,   допускается   ис* пытывать без учета  температуры  проводников,  подводящих  ток  к  первичной  обмотке.  В  этом  случае  проводники, подводящие ток при испытании, должны соответствовать условиям их эксплуатации.

    - Шинные, втулочные, встроенные и разъемные трансформаторы испытывают  в  первичном токоеедущем контуре согласно рисунку 1а или 16.

Необходимость  испытаний  в  контуре,  вид  контура,  а  также  размеры  Ама(С  и  £ыис   (которые   при   ис* пытании не должны  быть  превышены),  должны  быть  установлены  е  документации  на  трансформаторы конкретных типов.

    - Трансформаторы  с  несколькими  коэффициентами  трансформации,   получаемыми   переклю  чением секций первичной обмотки, испытывают при наибольшем коэффициенте трансформации.

    - Вторичные   обмотки   трансформаторов   при   испытании   должны   быть   замкнуты   на   номиналь ную нагрузку, на амперметр либо накоротко.

    - Значения    превышения    температур    обмоток    трансформаторов    испытанных    на   частоте 50   Гц,

на частоту 60 Гц следует корректировать следующим образом:

а)  для   трансформаторов   до   1000   А   или   для   трансформаторов   без   собственной   первичной   обмот ки на любые номинальные токи

ДГво«105д7и.	(12)

где ДТзд — превышение температуры, соответствующее частоте 60 Гц;

дГ50 — превышение температуры, определенное опытным путем при частоте 50 Гц;

б) для трансформаторов с собственной первичной обмоткой на номинальные токи свыше 1000 А

  - Испытание на стойкость к токам короткого замыкания

    - Испытание   проводят   при   замкнутых   накоротко   вторичных   обмотках    и   любом    подходящем для опыта напряжении частотой (SO^jf) Гц пропусканием через первичную обмотку следующих токов:

а)  тока, наибольший пик которого должен быть (1.0^1,1/®; начальное действующее значение

периодической    составляющей    не   должно    превышать   1 . 1 5 — .	Время    протекания    тока    — 3-10   полу- периодов, число опытов —3:	18 V2

б)  тока  /и, действующее  значение  которого  в  течение   времени   протекания   Ги   должно   быть   таким,  чтобы выполнялось соотношение

При этом значение (и должно быть от 0.5 до 5 с. число опытов — 1.

(14)

Примечание — При испытании шинных,  втулочных,  встроенных  и  разъемных  трансформаторов  значе ние наибольшего пика тока не устанавливают.

При наличии технических возможностей испытания по перечислениям а и б могут быть совмещены. Перед испытанием температура трансформатора должна быть (25 ± 10) ‘С.

    - Испытание   проводят    в   однофазном    испытательном    контуре.   Размеры   и   конфигурация  кон

тура при испытании трансформаторов категорий размещения  2.3.4 и  5.  а  также  расстояния  от  выводов первичной обмотки трансформатора до ближайших  точек  фиксации  проводников  контура  должны  соот  ветствовать указанным в документации на трансформаторы конкретных типов.

Испытание   шинных,    втулочных,    встроенных    и    разъемных    трансформаторов    допускается    прово дить   при   имитации   их   первичной   обмотки   несколькими   первичными   витками,   располагаемыми   равно мерно относительно вторичных обмоток.

    - Трансформатор считают выдержавшим испытание, если:

а) не произошло повреждений, препятствующих его дальнейшей работе;

б) после охлаждения  до  температуры  (25 ±  10) *С  он  выдержал  испытания  по  пунктам  2.  10. 12  таблицы 14;

в)  погрешности  вторичных   обмоток,   измеренные   после   размагничивания,   соответствуют   установ  ленным  классам  точности  и  не  изменились  по  сравнению  с  первоначальными  более  чем на  половину значений, установленных для этих классов.

8 документации на трансформаторы  конкретных  типов,  у  которых  плотность  односекундного  тока термической стойкости превышает значения:

а) у трансформаторов на частоту 50 Гц:

160 А/мм2 — для медных проводников;

105 А/мм2 — для алюминиевых проводников; б) у трансформаторов на частоту 60 Гц:

154 А/мм2 — для медных проводников;

101 А/мм2 — для алюминиевых проводников.

должны   быть   установлены   дополнительные   критерии,   подтверждающие,   что   трансформатор   вы держал испытания на стойкость к токам короткого замыкания.

  - Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току проводят по ГОСТ 3484.1.

  - Испытание	маслонаполненных	трансформаторов	на	герметичность	проводят	по ГОСТ 3484.5.

  - Методы     и    виды    испытаний    трансформаторов     на    устойчивость     к    климатическим внешним

воздействующим	факторам	по	ГОСТ	16962.1	и	механическим	внешним	воздействующим	факторам по  ГОСТ  16962.2  должны  быть  указаны  в  документации  на  трансформаторы   конкретных   типов   в   зави симости от исполнения и конструктивных особенностей трансформаторов.

Метрологические характеристики проверяют одним из следующих способов:

а) Путем непосредственного определения погрешностей  —  по  ГОСТ  8.217  при наименьшем  и  наи большем (с учетом длительного нагрева) значениях рабочей температуры.

При   этом   токовые    и   угловые   погрешности    не   должны    превышать   значений,   установленных   в 6.4.2

для соответствующих классов точности:

б)  Путем  измерения  токов  намагничивания   согласно   9.8.5   при   наименьшем   и   наибольшем   (с   уче том длительного нагрева) значениях рабочей температуры.

При этом значение тока намагничивания должно соответствовать следующим условиям:

'2нОы

< 16 >

(2иОм

где /2нан(<	/2наы(|	)— токи намагничивания при наибольшем и наименьшем рабочих значениях

температуры. А:

/2иоы	— номинальный вторичный ток. А;

7доп	— предел допускаемой токовой погрешности. %;

|$доп	— предел допускаемой угловой погрешности, срад.

При испытаниях  трансформаторов  категории  размещения   1   на   воздействие   испытательных   ста* тических  нагрузок  основание  трансформатора  жестко   закрепляют,   а   к   середине   вывода   его   первичной обмотки   прикладывают   испытательную   нагрузку,   равную   значению,   указанному   в   6.2.3.    Указанную    на грузку  прикладывают  поочередно  в  трех   взаимно   перпендикулярных   направлениях:   в   горизонтальной плоскости по оси вывода в сторону от трансформатора, в горизонтальной плоскости в  направлении, перпендикулярном оси вывода, в вертикальной плоскости по направлению к основанию.

В каждом направлении время выдержки нагрузки — 1 мин.

Трансформатор  считают  выдержавшим  испытание,  если  во   время   и   после   его   проведения   не отмечено   повреждение   трансформатора   или   вывода,   течи   масла   у   маслонаполненных   и    увеличение утечки газа у газонаполненных трансформаторов.

  - Испытание на прочность при транспортировании

    - Методы испытания на  прочность  при транспортировании  по  ГОСТ  23216  должны  быть  при ведены в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - После    испытания     трансформаторы     распаковывают,     проводят     внешний     осмотр трансфор

маторов.  тары,  креплений,  а  также  проверяют  параметры,  установленные  в  документации  на  транс  форматоры конкретных типов.

    - Трансформатор и его упаковку считают выдержавшими испытание, если:

- при внешнем осмотре упаковки не обнаружены механические повреждения тары, ведущие к потере защитных свойств, а  также  нарушения  креплений  упакованных  изделий  в  таре.  Допускается  ослабление креплений изделия в таре, если это не привело к повреждению трансформатора в процессе испытания;

- при внешнем   осмотре   трансформатора   не   обнаружено   повреждений,   препятствующих   его   рабо   те. и результаты проверки параметров положительные.

    - При   упаковке    нескольких    трансформаторов    в   один    ящик    допускается    проверку параметров

проводить  выборочно.  Число  подлежащих  испытанию  трансформаторов  должно   быть   указано   в   доку ментации на трансформаторы конкретных типов.

    - Для    крупногабаритных    трансформаторов    испытание    допускается    не    проводить,    а   способ

ность     трансформаторов     и    упаковки     противостоять     разрушающему     действию     механических     нагрузок при транспортировании  допускается  оценивать  на  основании  результатов  транспортирования  этих  или аналогичных им изделий потребителю.

  - Испытание упаковки на сбрасывание

    - Методы   испытания   упаковки   трансформаторов   на   сбрасывание   по   ГОСТ   18425    должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

    - Испытанию    подвергают    упаковку    суммарной    массой    (вместе    с   упакованным    изделием)  до

200 кг. Упаковку суммарной  массой  более  200 кг. а  также  упаковку,  маркированную  знаком  «Хрупкое.  Осторожно» испытанию на прочность при сбрасывании не подвергают.

    - Ящик    (упаковку)    с   находящимся    в   нем    трансформатором    (трансформаторами)    или   маке

том.   имитирующим   упакованные   трансформаторы,    сбрасывают    один    раз    на   площадку    по   ГОСТ    18425 на его торцевую сторону с высоты:

0.5 м — при суммарной массе трансформатора и упаковки до 100 кг включительно;

0.3 м — при суммарной массе трансформатора и упаковки от 100 до 200 кг включительно.

    - По окончании испытания проводят внешний осмотр упаковки.

    - Упаковку  считают  выдержавшей  испытание,  если  при внешнем  осмотре  не  обнаружено серьезных  повреждений,  ведущих  к  потере  ее  защитных  свойств.  Допускается   ослабление   отдельных креплений.

  - Подтверждение  средней  наработки  до  отказа   проводят   на   основании   сбора   у   потребителей   или по  справке  о  наличии  претензий  от  заказчиков   или   потребителей   и   обработки   информации   о   ра-   боте трансформаторов  или их  прототипов  по  методике,  указанной  в  документации  на  трансформатор конкретного типа.

  - Испытание на внутреннее дуговое замыкание

Испытание   проводят   для   проверки   соответствия   трансформатора   требованиям    6.10.6.    Трансфор матор   оснащают   всем   необходимым   оборудованием   и   устанавливают   в    условиях,    аналогичных    уело* виям эксплуатации.

Основание  трансформатора  помещают  на  фундамент  высотой  не  менее   500   мм.   Для   газонапол ненных  трансформаторов  давление  наполнения  не  должно  быть   меньше   номинального   давления   на полнения при 20 °С.

При испытании  на  внутреннее  дуговое   замыкание   необходимо   определить   границы   допускаемой  области   вокруг   тестируемого   объекта,   имеющею   выступающие   части.   Диаметр    данною    участка    должен быть   равен   диаметру   трансформатора   (по   самому   большому   размеру)   плюс   высота   образца,    умножен ная на два. с минимальным диаметром 2 м.

Испытание  проводят  на  трансформаторе,  который  изначально   находился   при   температуре   окру жающей среды.

Частота испытательного тока должна лежать в пределах 48-62 Гц.

Ток дуги  во  время  испытаний  должен  иметь  ассиметричную  форму.  Действующее  значение  сим метричной	составляющей	должно	равняться	току	термической	стойкости	трансформатора,	а	первое амплитудное значение полного тока составлять 1,7 действующего значения.

Допуски следующие:

± 5 % — на средне квадратическое значение тока;

± 5 % — на продолжительность.

Мощность  источника  питания  должна  быть   достаточной   для   поддержания   синусоидального   тока   дугового замыкания на протяжении всего испытания.

6  качестве  источника  дуги  через  главную  изоляцию  внутри  испытательного  объекта  можно   ис пользовать  провод  диаметром  от  1  до  3  мм.   размещаемый   между   экраном   высокого   и  низкого   напряже ния. или аналогичное ему приспособление.

Место  возникновения  дуги  должно  приходиться  на   область   максимального   электростатического напряжения.

Трансформатор  считается  прошедшим  испытание,   если   его   эксплуатационные   характеристики   от вечают требованиям 6.10.6.

Если    трансформатор    аналогичной    конструкции    уже    прошел    квалификационные    испытания    (на   со

ответствие	техническим	условиям),	изготовитель		предъявляет		протокол		распространения		результатов испытаний	типолредставителя.	подтверждающий	способность	данного	трансформатора,	который	не подвергался  упомянутым  выше  испытаниям,  к   выдерживанию   внутреннего   дугового   замыкания   без   про ведения дополнительного испытания.

Допускаются  другие  методы  испытаний,  эквивалентные  по  энергии,  выделяемой   внутри   трансформа  тора при горении душ. которые следует указывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

  - Испытание многократным срезанным импульсом на выводах первичной обмотки Испытание проводят для подтверждения соответствия 6.3.1.

Испытание    проводят    с    приложением    многократных    импульсов    отрицательной     полярности,   срезан

ных близко к а вершине».

Испытательное  напряжение   прикладывают   между   выводами   высокого   напряжения   первичной   об   мотки и выводами заземления.

Рама,   корпус   (если   такой   имеется),   сердечник   (если   предусматривается   его   заземление),    а   также все выводы вторичной(-ых) обмотки(-ок) должны быть заземлены.

Заданное    амплитудное    значение    испытательного    напряжения    должно    составлять    70    %   от  номи

нального выдерживаемого напряжения грозового импульса. Параметры импульса — по ГОСТ 1516-3.

Прикладывают 600 последовательных импульсов с частотой примерно 1 импульс/мин.

По  согласованию  между  изготовителем  и  потребителем   количество   импульсов   может   быть   умень шено до 100.

Регистрируют  форму   волны   в   начале   и   в   конце   испытания,   а   также   после   приложения   каждых 100 импульсов (минимум).

В основе критериев оценки результатов лежат следующие требования:

- сравнение	импульсных	напряжений,	зафиксированных	в	начале	и	после	приложения	каж дых 100 импульсов,  не  должно  выявлять  наличие  каких-либо  изменений,  причиной  которых  могут  быть частичные разряды в диэлектрике;

- уровень    измеренных    частичных    разрядов     не    должен     превышать    значения,     заданные     в  та

блице 6:

- измерение  тангенса  угла  диэлектрических  потерь  до  испытания  и   по   истечении   не   менее   двад цати   четырех   часов   после   завершения   испытания.   Результаты   должны   быть   одинаковы,    за   исключени ем погрешности, обусловленной используемой методикой испытания;

- повышение   содержания   растворенных   газов   в   масле,   измеряемое    по    истечении    семидесяти двух часов после испытания, не должно выходить за рамки следующих значений:

- водород (Н2) — 20 мкл/л;

- метан (СН4) — отсутствие;

- ацетилен (С2Н2) — отсутствие.

Если любое из  указанных  требований  не  выполняется,  считается,  что трансформатор  не  прошел испытание.

  - Испытание на степень защиты корпусов

Испытания  проводят  в  соответствии  с  ГОСТ  14254  на  корпусах  полностью  собранного  трансфор  матора. как в условиях эксплуатации.

9.20. Испытание на напряжение радиопомех

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 1516.2 на полностью собранном трансформаторе. Трансформатор считается прошедшим испытание, если уровень радиопомех при напряжении

1.1	Un.pl v3 соответствует требованиям 6.15.1.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

    - Требования   к    транспортированию    в    части    воздействия    механических    факторов    по  ГОСТ 23216  и  климатических  факторов  внешней  среды  по  ГОСТ  15150  должны  быть  указаны  в  доку ментации на трансформаторы конкретных типов.

При     транспортировании     в    транспортных     контейнерах     трансформаторы     без     индивидуальной  упа

ковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений.

Допускается	транспортирование	трансформаторов	в   пределах	одного	города	без	упаковки	при условии принятия необходимых мер. исключающих возможность их повреждения.

  - Хранение

    - Требования  к  хранению  трансформаторов  в  части   воздействия   климатических   факторов внешней  среды  по  ГОСТ  15150  должны   быть   указаны   в   документации   на   трансформаторы   конкретных типов.

Газонаполненные  трансформаторы  наполняют  до  уровня,  достаточного  для   поддержания   поло жительного давления во время транспортировки.

## Указания по эксплуатации

При вводе  трансформаторов  в  эксплуатацию,  а  также  в   процессе   эксплуатации   трансформаторов следует   соблюдать   требования,   установленные   в   документации    на    трансформаторы    конкретных    типов. Эти требования должны быть указаны в эксплуатационной документации.

## Гарантии изготовителя

  - Изготовитель   гарантирует    соответствие    трансформаторов    требованиям    настоящего    стандар   та при соблюдении  условий  применения,  эксплуатации,  хранения  и  транспортирования,  установленных  настоящим стандартом.

Гарантийный   срок   эксплуатации   трансформаторов   —   пять   лет   с   момента    ввода    в   эксплуатацию, но не более пяти с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - Для    трансформаторов,    предназначенных    для    экспорта,    гарантийный    срок    эксплуатации  уста

навливают в соответствии с требованиями, принятыми в стране-изготовителе.

Приложение А (обязательное)

Перечень справочных данных, приводимых

в информационных материалах предприятия-изготовителя

ные:

В  информационных  материалах  предприятия-изготовителя  следует  указывать  следующие  справочные дан

а)  допустимые  вторичные  нагрузки  для различных  классов  точности,  если  такое  требование предусмотрено

в документации на трансформатор конкретного типа:

б) конструктивные данные: номинальное число амлереитков. среднюю длину магнитного пути и сечение магнитолровода. сопротивление вторичной обмотки постоянному току, расчетное значение индуктивного сопро тивления вторичных обмоток (без учета влияния внешних магнитных полей);

в) типовые кривые намагничивания  магнитопроводое  вторичных  обмоток  для защиты,  снятые  при практиче ски синусоидальном напряжении (зависимость максимальной индукции от действующего значения напряженности магнитного поля);

г) кривые предельной кратности вторичных обмоток для защиты для кратностей, не превышающих тока ди намической стойкости, деленного на 18 -^2 , и для вторичных  нагрузок  —  25%  номинального  значения  (но  не менее 10 В-A) и выше.

Для трансформаторов с несимметричным расположением первичной  и вторичной  обмоток  диапазон  нагру зок ниже номинальной может отличаться от указанного;

д) конструктивные особенности трансформаторов.

Примечание — Данные перечислений 6) — г) приводят для трансформаторов на номинальные  напря  жения 6 кВ и выше (с указанием значений их возможных отклонений).

Приложение Б (справочное)

Допускаемая область погрешностей

для трансформаторов различных классов точности

Таблица Б.1

Класс точности

0.1; 0.2: 0.5: 1

0.2S; 0.5S

Погрешность

«в

бГ

istas?---

IS

к

угловая

ТЯ------

3; 5:10	Не нормируется

Библиография

[1]	РМГ 29—2013

[2]	IEC 60270(2000)

Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные тер мины и определения

High-voltage test techniques — Partial discharge  measurements.  —  Third  edition.  2000-12  (МЭК 60270—2000 Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных раз рядов}1)

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55191—2012.

УДК 621.314.224:006.354	МКС 17.220.20	£64	ОКП 34 1440

Ключевые	слова:	электромагнитные	трансформаторы	тока,	технические	требования,	безопасность, приемка, транспортирование, хранение.

Редактор Т.Н. Кустова

Корректор Г.В. Яковлева

Компьютерная верстка Ю.В. Поповой

Сдано о набор 30.06.2016-	Подпнсано о печагь 12.06.2016. Формат 60 я 84 Vg.

Уел. печ. л. 5,12.

Гарнитура Ариал.

Набрано а ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.

Издано во ФГУП «СТАНДАРТИКФОРМ», 12399S. Москва. Гранатный пер.. 4.