МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ

21.613—

2014

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Москва Стаидартииформ

2015

### Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 а Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») и Открытым акционерным обществом  Ордена  Трудового Красного Знамени Всесоюзным научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом Тяжлромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского (ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект).

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) (протокол от 20 октября 2014 г. No 71-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК <ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИС0 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и  метрологии от 26 нояб  ря 2014 г. N9 1835-сг межгосударственный стандарт ГОСТ 21.613—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2015 г.

5 83АМЕН ГОСТ 21.613-88

Информаций об изменениях к настоящему стандарту пубпихуется в ежегодном информаци онном указателе «Национальнью стандарты». а текст изменении и поправок - е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или  от мены настоящего стандарта соответствующее уведомление  будет  опубликовано  в  ежемесяч  ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию  и  метрологии  в  сети Интернет

© Стандартны форм, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично  воспро  изведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде рального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

М	Е	Ж	Г	О	С	У	Д	А	Р	С	Т	В	Е	Н	Н	Ы	Й	С	Т	А	Н	Д	А	Р	Т

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

System of design documents for construction.

Rules for execution of the working documentation of power electrical equipment

Дата введения — 2015—07—01

### Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации силового электрооборудования предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

### Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на  следующие  межгосударствен ные стандарты:

ГОСТ 2.302—68 Единая система конструкторской документации. Масштабы ГОСТ 2.303—68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ  2.317—2011  Единая  система  конструкторской  документации.  Аксонометрические  проек

ции

ГОСТ  2.702—2011  Единая  система  конструкторской  документации.  Правила  выполнения   элек

трических схем

ГОСТ 2.709—89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные прово дов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электриче ских схемах

ГОСТ 2.710—81 Единая система конструкторской документации. Обозначения  буквенно  цифровые в электрических схемах

ГОСТ 2.721—74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графи ческие в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ  2.755—87  Единая  система  конструкторской  документации.  Обозначения  условные графи

ческие в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

ГОСТ 21.001—2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.101— 97* Система проектной документации для строительства. Основные требования        к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.110—2013 Система проектной документации для строительства. Спецификации обо рудования. изделий и материалов

ГОСТ 21.114—2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиловых изделий

ГОСТ  21.205—93  Система  проектной  документации  для  строительства.  Условные  обозначения

элементов санитарно-технических систем

ГОСТ 21.210—2014** Система проектной документации для  строительства.  Изображения  условные графические электрооборудования и проводок на планах.

ГОСТ  21.608—2014  Система  проектной  документации  для  строительства.  Правила  выполнения

рабочей документации внутреннего электрического освещения.

Примечание   -    При    пользовании    настоящим    стандартом    целесообразно    проверить    действие     ссы лочных   стандартов   в   информационной   системе   общего   пользования   —   на    официальном    сайте    Федерального агентства  ло техническому  регулированию  и  метрологии  в   сети   Интернет   или  по   ежегодному   информационному  указателю о Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы-

* На территории Российской Федерации с 1 января 2014 г. действует ГОСТ Р 21.1101—2013.

** Вводится в действие одновременно с настоящим стандартом.

Издание официальное

пускам  ежемесячного информационное  о  указателя   а   Национальные   стандарты»   за   текущий   год.   Если   ссылочный стандарт    заменен     (изменен),     то     при     погъзоваиии     настоящим     стандартом     следует     руководствоваться     заменяю щим  (измененным)   стандартом.   Если   ссылочный   стандарт   отменен   без  замены,    то    положение,    в   котором    дана  ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21.001. а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - силовое электрооборудование: К силовому электрооборудованию относят:

- комплектные трансформаторные подстанции 6(10у0.4(0.66)кВ;

- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проекти руемого здания, сооружения:

- управляющие устройства электроприводов до 1кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назна чения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых;

  - управляющее устройство электропривода:	Устройство, предназначенное для формирования управляющих воздействий в электроприводе.

### Общие положения

  - Рабочую документацию силового электрооборудования зданий и сооружений выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 21.101  и  других  взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

  - В состав рабочей документации силового электрооборудования включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства электромонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ):

- эскизные чертежи общих видов нетипоаых изделий, конструкций, устройств,  монтажных  блоков (далее — эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий), выполняемые по ГОСТ 21.114   (при необходимости);

- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую по ГОСТ 21.110;

- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);

- локальную смету (при необходимости).

  - В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ. в общем случае, включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы электрические принципиальные (далее — принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП). питающей, распределительной и групповой сетей;

- принципиальные схемы управления электроприводами:

- схемы (таблицы) подключения:

- планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей.

- кабельно-трубный или кабельный журнал (при необходимости);

- трубозаготовительную ведомость (при необходимости):

- ведомость заполнения труб кабелями и проводами (при необходимости).

Допускается включать в состав основного комплекта рабочих чертежей прямоугольные изомет рические проекции систем, полученные визуализацией трехмерной электронной модели систем.

Примечания

- В    рабочих    чертежах    силового    электрооборудования    для    электроприводов    технологического,    транспортно го и другого оборудования, поставляемого без управляющих устройств, предусматривают только подвод питания.

- Установку     низковольтных      комплектных     устройств      (НКУ)     и    отдельных     аппаратов,      поставляемых   ком

плектно  с  технологическим,  транспортным  и  другим   оборудованием   или  предусмотренных   в   документации   на  изготовление  оборудования  индивидуального  изготовления,   а   также   прокладку   электрических   сетей   между   ними выполняют в рабочих чертежах установки этого оборудования, а подвод литания — в рабочих чертежах силового электрооборудования.

  - Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях объеди нять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному ос новному комплекту рабочих чертежей присваивают одну  марку.  Например,  при  объединении  черте жей марки ЭМ с рабочими чертежами марки ЭО. допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку преобладающих рабочих чертежей.

### Общие данные по рабочим чертежам

  - Общие данные по рабочим чертежам силового электрооборудования выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101.

  - ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101. в составе общих данных по рабочим чертежам марки ЭМ не выполняют.

  - В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят итоговые данные (установленная и расчетная  мощности)  по  расчету  электрических  нагрузок.  Итоговые данные по нагрузкам допускается приводить в кВА.

### Рабочие чертежи и схемы

  - Принципиальные схемы

    - Принципиальные схемы комплектных трансформаторных подстанций, питающей, распределительной и групповой сетей выполняют в соответствии с ГОСТ  2.702.  ГОСТ  2.709.  ГОСТ  2.710. ГОСТ 2.721. ГОСТ 2.755 и требованиями настоящего стандарта.

    - Боковик принципиальной схемы КТП выполняют по форме 1.

Допускается изменять форму и графы боковика принципиальной схемы КТП при условии, что в измененной форме содержатся все технические данные, предусмотренные формой 1.

Для двухтрансформаторных КТП с устройством автоматического включения резерва, кроме данных, предусмотренных формой 1, указывают нагрузку в аварийном режиме при выходе из строя одного из трансформаторов.

Форма 1

V—V

о

%

2с

о

Трансформатор: обозначение тип

напряжение. кВ

мощность, кВА Сборные шины:

Измерительные приборы:

Защитный аппарат: тип

А

данные расцепителя Трансформатор тока: коэффициент трансформации

Аппарат на вводе 6(10) кВ

Номер шкафа Тип шкафа Номер линии

линии, А

Марка  и сочоюо проводника или тип и ном. гок цдыопроаода

Назначение линии

! 80

    - Допускается принципиальную схему КТП выполнять на разных листах.

Пример выполнения принципиальной схемы КТП приведен на рисунке А.1 (приложение А).

    - Принципиальную схему питающей сети (от трансформаторной подстанции, питающей магистрали до распределительного устройства или электроприемника) выполняют в виде таблицы по форме 2.

Аппарат ввод й  • распредели

тельное

N

устройство или пусковой аппарат.

>обозкаче>—е.

8

>$тип, А, расцепитель

или плавкая вставка, А

г

<-

■-

, Г 25 л

е-------

г

Маги­ страт*

X

§

б Ь

2

Аппарат отходяще ТХСМИМ

(вводах обозначе-

и,К расцепи­ тель или плавкая астата. А

*•0. тип,

а

Кабопь, провод

Труба

Распределительное устройство или электрон р« кв»—<

!

О

«

0

Г

о 8

1

5

I

ч

сX

к

I

*

?со

2

к

оX

0

1

чX

2

0

в о*

8

1

$

о1

I

«;

4

X

§

<

н|

111

2|1

Hi

?

° с

А

, 32

А

, 32

А

А

L 13

/_25_

, »Э

г23 ,

, 13

, 16 .

* 12

,12

, 35 .

г

------------- 1'

Форма 2 — Принципиальная схема питающей сети

| Участок сети 3 1

    - Принципиальную схему распределительной и групповой сети (от распределительного шинопровода или распределительного пункта до электроприемника) и схему распределения электроэнергии от распределительного щита до электроприемника выполняют в виде таблицы по  форме 3.

| Форма 3 — Принципиальная схема распределительной сети Vi > ас- 1 | 5 i 2 и I! 1 | Аппарат отходящей линии (ввода): обоэночлаю, тип. А. росмспитсль или плавкая вставка. А | I § 1 | Пусковой аппарат. обозначени тип.!_А. расцепигель или плавкая ставка А | (Ч X е.Бо 8 •Б > | Кабель.провод |  |  |  |  | Труба |  | Электроприо—с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | § 2 | 8 ! 1 О | 9 1 | X СКК «{« f I* | 2 В I <1 | 9 1 * {г ё о | 2 «0 I а | ! i О | &ж 4 X § о! | < С Ч X ч 4 | с 11 i 1 fS?¦ s ° s х |
| > > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ^ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , 25 , | . 33 | А | . 33 | А | А | , 17 , | , 1V | . 25 | ,13, | , 25 , | г 13 , | , 16 , | ,12 j | Г 12 , | . 35 , |
|  | « ------ |  |  |  |  |  |  | 21 | Ъ7 |  |  |  |  |  |  | ------------- |

# 1

    - Для сетей, где целесообразно выполнение принципиальных схем с учетом расположения электротехнического оборудования в здании, сооружении, для совмещенных сетей силового электрооборудования и электрического освещения, для лабораторных и других разветвленных сетей      с несколькими напряжениями, частотами допускаются отступления от форм 2 и 3 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме при условии сохранения всех технических данных предусмотренных формами 2 и 3.

    - При разработке принципиальных схем по формам 2 и 3 следует придерживаться следующего порядка:

- принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники отдельной линией не изображают:

- в  трехфазных  трех-,четырех-  и  пятипроводных  сетях изображение  и обозначение  фаз указы

вают только для одно- и двухфазных линий:

- условные графические обозначения электролриемников. пусковых и защитных алларатов на принципиальной схеме, как правило, не изображают, а указывают над линией их буквенно-цифровые обозначения, типы и технические данные:

- электроприемники,  подключаемые  непосредственно  к  питающей  магистрали,  показывают  на

принципиальных схемах питающей сети;

- е графе а Магистраль» (форма 2) указывают буквенно-цифровые обозначения магистрали, ее координаты по плану расположения электрического оборудования (при необходимости), тип шино провода и его номинальный ток (материал и сечение шин — для магистралей нетилового изготовле  ния). напряжение;

- в графе «Распределительное устройство» (форма 3) указывают буквенно-цифровое обозна чение распределительного пункта или распределительного шинопровода, его координаты по плану расположения электрооборудования (при необходимости), тип (для НКУ — обозначение габаритного чертежа общего вида), напряжение. (S>a) и /р*с„ — для пунктов, соединенных «в цепочку»:

- в  графе  «в  графе  или  /N0(A>tR»  кроме  указанных  параметров  (при  необходимости)  указы

вают величину потери напряжения MJ. %.

На принципиальных схемах не приводят:

- технические данные электрооборудования, марки, сечения и длины кабелей и проводов, обо значения и длины труб, если они поставляются комплектно с технологическим оборудованием или предусмотрены рабочей документацией оборудования индивидуального изготовления:

- марки, сечения и длины проводов в пределах НКУ:

- марки, сечения и длины кабелей и проводов, обозначения и длины труб для электролриемни ков.  для которых всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах невозможно привести  на принципиальной схеме (например, сети с разветвленными цепями управления). Данные об этих кабелях, проводах и трубах помещают в кабельном или кабельнотрубном журнале.

К каждой принципиальной схеме, дополнительно, приводят таблицу потребности кабелей и проводов по форме 4 и таблицу потребности труб по форме 5.Пример выполнения  потребности  кабелей и проводов приведен на рисунке В.1: пример  выполнения  таблицы  потребности  труб  приведен на рисунке В.2 (приложение 8).

Форма 4 — Потребность кабелей и проводов

|  | Число и сечете «мл. малрююто | Марса |  |  |  |  | —V ю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ю |
|  |  |  |  |  | ^л |  |  |
| 4 | . 47 | . О * 20 ■ 240 так |  |  |  |  | f * |
|  | ‘------- | ------------ 287-------------------- ; |  |  |  |  |  |

Форма 5 — Потребность труб

|  | оо стандарту | Диаметр по стандарту, мм | Длина, мм | —V 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * 45 |  | • -20 | t t |
|  |  | 9S i |  |  |

Примеры выполнения принципиальных схем питающей и  распределительной сетей приведены  на рисунках А.2 и А.З (приложение А).

    - Размеры граф всех ведомостей, при необходимости, могут быть изменены по усмотрению разработчика.

    - Для троллейных линий, имеющих секционирование и подпитку, допускается выполнять

принципиальную схему по произвольной форме.

    - При выполнении рабочих чертежей силового электрооборудования с использованием си стем автоматизированного проектирования или информационного моделирования  зданий,  сооруже ний, формы выходных документов должны быть максимально приближены к формам, приведенным в стандарте. Допускается отступление от форм стандарта, при условии приведения всей информации, указанной в формах.

Допускается принципиальные схемы питающей, распределительной и групповой сетей выпол нять в виде таблиц, при этом таблицы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3. При мер схемы в виде таблицы представлен на рисунках А.4 и А.5 (приложение А).

  - Принципиальные схемы управления электроприводами

    - Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702. ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710. ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755.

Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь буквенно

цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (приложение А).

    - Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф управления).

  - Схемы (таблицы) подключения

    - Схемы (таблицы) подключения выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702 для электроприводов, имеющих разветвленные цепи управления и блокировки с другими механизмами и устройствами, сложную пускорегулирующую аппаратуру. Пример выполнения схемы подключения приведен на рисунке А.7(приложение А).

    - Схемы (таблицы) подключения допускается не выполнять:

- для электроприводов механизмов, схемы управления которыми не разрабатывались, в соответствии с 6.2.2;

- для электрооборудования и аппаратов, к которым неправильное подключение проводов исключается (например, асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором).

  - Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей

    - Планы расположения электрооборудования и планы прокладки  электрических  сетей (далее — планы расположения) выполняют на здание или часть здания  с  учетом  технологических  узлов и очередей строительства. Масштабы чертежей  принимают  по  ГОСТ  2.302  с  учетом  обеспечения четкого графического изображения электрооборудования и электрических сетей.

Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройства заземления (зануления).

    - На планах расположения указывают:

. координационные оси здания или сооружения и расстояния между ними:

- строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, опреде ляющие трассы  прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в  виде контурных очертаний. — сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303;

- электрооборудование и электрические сети в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.614 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам:

- размерные привязки оборудования и электрических сетей к координационным осям здания (сооружения) или к осям технологического оборудования.

- границы и классы взрыво- и пожароопасных зон. категории и группы взрывоопасных смесей:

- наименования отделений, участков цехов, помещений и т.п.. если это определяет характер прокладки электрических сетей:

- наименования или обозначения электромашинных помещений, помещений щитов управления,

кабельных тоннелей и других электротехнических сооружений:

- электрооборудование, электрические сети и сети заземления (зануления) в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.210 с указанием буквенно-цифровых обозначений  по  принци пиальным схемам, кабельным или кабельно-трубный журналам.

- отметки чистых полов этажей и основных площадок:

- места расположения фитингов и других разделительных уплотнений (при наличии), обознача емых по ГОСТ 21.210.

При использовании систем автоматизированного проектирования или информационного моде лирования зданий, сооружений допускается изображать оборудование по ГОСТ 21.205 и другим стандартам СПДС.

    - Электрооборудование и электрические сети на лпаиах расположения приводят в следую щем составе:

- электроприемники, трансформаторные подстанции, комплектные электротехнические устрой ства. аппараты и т. п.:

- шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные);

- троллейные линии и участки электрической сети, выполненные шинами на изоляторах;

- трассы открытой прокладки кабелей и проводов на конструкциях, в коробках, на лотках, в тру бах. каналах, тоннелях;

- кабельные конструкции, если чертежи их установки не совмещены с планами прокладки про

водов и кабелей;

- трубы скрытой прокладки проводов и кабелей в полах, в земле и фундаментах;

- магистрали заземления и зануления.

    - При необходимости приводят разрезы, аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317, узлы установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, схемы  расположения  шинопроводов, а также схемы транспортирования крупногабаритного электрооборудования. Для трубных прокладок, выполняемых блоками и пакетами труб, разрабатывают чертежи на блоки  и  пакеты.

    - Размерные привязки и отметки указывают для оборудования, которое по своему характе

ру имеет фундаменты или монтируется до прокладки труб электропроводки.

При скрытой прокладке электрических сетей (в полах, в земле, в фундаментах) указывают размерные привязки концов труб и отметки заложения и выхода. 6 фундаментах сложного  оборудования указывают дополнительные размерные привязки концов труб к ближайшим фундаментным болтам.

При открытой прокладке электрических сетей по технологическим установкам, сооружениям и строительным конструкциям (галереям, фермам, колоннам) допускается  указывать  размерные  привязки электрических сетей к указанным установкам, сооружениям и конструкциям.

Допускается    не    проставлять   размерные    привязки   для    одиночных   устройств   (например,

пускателей, кнопок, штепсельных розеток) и открыто проложенных кабелей, если места их установки  или прокладки ясны без указания размерных привязок.

    - К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при необходимости, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101.

При  этом  позиционные  обозначения  в  спецификации  должны  соответствовать  позиционным

обозначениям, приведенным на плане расположения электрооборудования. Пример оформления спецификации к плану расположения приведен на рисунке В.З (приложение В).

Спецификацию к плану расположения не выполняют, если позиции на плане расположения соответствуют позициям спецификации оборудования, выполненной по ГОСТ 21.110.

    - На два или несколько аналогичных участков сети, состоящих из повторяющихся элементов (например, шинопроводы магистральные, распределительные, троллейные), выполняют групповую  спецификацию  по форме  8 ГОСТ 21.101.  при этом  в  графе «Кол.» указывают количество   на один участок сети (например, шинопровод).

    - Примеры  оформления планов  расположения электрооборудования  и прокладки  электри

ческих сетей приведены на рисунках Б.1. Б.2 и Б.З (приложение Б).

  - Кабельнотрубный и кабельный журналы

    - Кабельнотрубный журнал выполняют по форме 6.

Форма 6 — Кабельнотрубный журнал

| Г 1 5 , Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  | СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Трубу |  |  | Протяжной ящик No | по проекту |  |  | проложен |  |  | во |
|  |  |  | ? Z ?«0 § О О | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м |  | Мерка | Кол., число и сечение жил | Доима, М | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина. м | (Л м |
| 20 | , 48 | , 48 | г 20 , |  | f 15 |  |  | , 25 | Г 16 , | г 15 , | , 25 | , 15 , | ' ' |
| -------- |  |  |  |  |  | М? |  |  |  |  |  | ---------- > |  |

'15   j

    - В кабельнотрубный журнал включают кабели, провода и трубы для тех электроприемникое, для которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сетей.

    - При    открытых    прокладках    сетей    (без    труб)    графы    кабельнотрубного  журнала,

относящиеся к трубам, не заполняют или составляют кабельный журнал по форме 6 ГОСТ 21.608.

    - При выполнении чертежей прокладки кабелей методом трасс выполняют кабельный журнал по форме 7. В графе «Участок трассы кабеля» указывают  обозначения  участков  трассы  по плану прокладки электрических сетей.

    - в кабельном журнале приводят таблицу потребности кабелей и проводов по форме 4. а в кабельнотрубном журнале, кроме того, приводят таблицу потребности труб по форме 5.

Форма 7 — Кабельный журнал для прокладки методом трасс

| 1а в * if £ о | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель.провод |  |  |  |  |  | ---- ¥ CD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  | по проекту |  |  | проложен |  |  | 00 |
|  |  |  |  | Марка | Кол.. ЧИСЛО и сечение ЖИЛ | Длина. м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина. м | о см |
|  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |
| .25 | , 60 | , 60 | , 110 | 1 20 | , 35 | г 15 , | , 20 1 | , 35 | г , | ' ' |
| -------- | д |  | 395 | Г д | А | А | г д | Г А | 9 ---------- 1 |  |

    - Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приво дам.  роду  тока,  напряжению  и  т.  л.  и  записывают  в  порядке  возрастания  номеров  или  буквенных  ко дов. При подходе  кабелей  к  щитам  управления  в  графах  'Начало"  и  "Конец*  указывают  обозначение щита  управления  и  номер  панели,  к  которой  подходит  кабель.  Длину  кабелей,  проводов,  труб  в  гра фах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на изгибы, по вороты и отходы.

Пример выполнения кабельного и кабельнотрубного журналов приведены на рисунках В.4. В.5

и В.6 (приложение В).

  - Трубозаготовительная ведомость

    - Трубозаготовительная ведомость предназначается для заготовки элементов труб в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ). заменяет кабельнотрубный журнал  в  части, относящейся к трубам, и является дополнением к кабельному журналу для прокладки кабелей и проводов в металлических трубах.

    - Трубозаготовительную ведомость выполняют по форме 8 в следующих случаях:

- для электрических сетей, где преобладает прокладка кабелей и проводов в металлических трубах и где объем трубных прокладок определяет целесообразность заготовки  элементов  труб  в  МЭЗ:

- для электрических сетей, прокладываемых в трубах в фундаментах сложного оборудования.

    - При заполнении трубозаготовительной ведомости в графе «Участок трассы трубы» указывают:

- длины участков труб между вершинами углов в метрах:

- величины углов в градусах и радиусы изгиба в миллиметрах:

- обозначения протяжных ящиков и трубных блоков:

- ссылку на чертеж, в котором дано продолжение трубы.

    - При наличии нормализованных элементов труб трубозаготовительную ведомость выполняют по той же форме, но в графе «Участок трассы трубы» указывают:

- длины нормализованных прямых отрезков трубы, а в необходимых случаях - длину добавоч ного отрезка в метрах:

- типы соединительных углов с указанием угла изгиба в градусах:

- обозначения протяжных ящиков и трубных блоков:

- ссылку на чертеж, в котором дано продолжение трубы.

    - При составлении трубозаготовительной ведомости графы кабельнотрубного журнала, относящиеся к трубам, не заполняют, а дают ссылку на трубозаготовительную ведомость.

    - В конце трубозаготовительной ведомости приводят таблицу потребности труб по форме 5. Пример выполнения трубозаготовительной ведомости приведен на рисунке В.7 (приложение В).

Форма 8 — Трубозаготовительная ведомость

| -V | Труба |  | Длина, м | Трасса |  | Участок трассы трубы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозна чение | Диаметр по стан дарту, мм |  | Начало | Конец |  |  |
| > | , 25 | , 25 | , 15 | , 40 | , 40 | Г 117 | , 25 , |
|  | 6------------ |  |  | г А | 287 |  | --------------------- |

ао

1Л

  - Ведомость заполнения труб кабелями и проводами

    - При прокладке е трубах по два и более кабелей следует составлять ведомость заполне ния труб кабелями. В графе Труба* указывают обозначение трубы и через дефис — диаметр трубы.

Ведомость заполнения труб кабелями и проводами выполняют по форме 9 в случае, когда со

ставляют отдельно кабельный журнал и трубозаготовительную ведомость.

    - При заполнении граф «Длина проводов, кабелей и труб» на принципиальных схемах и в кабельнотрубных журналах указывают длину с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.

Пример выполнения ведомости заполнения труб кабелями приведен на рисунке В.8 (приложе ние В).

| Форма 9 — Ведомость заполнения труб кабелями и проводами V | Обозначение |  | к со |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубы | Кабеля, провода | СО |
|  | V |  |  |
| , | , 30 | : 32 |  |

'

‘------------------------2

^------------------------- ; '

### Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций

7.1 Эскизные чертежи общих видов нетиловых конструкций, предназначенных для установки силового  электрооборудования,  выполняют  и  обозначают  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ

21.114 в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации.

  - Эскизные чертежи общего вида низковольтных комплектных устройств (НКУ) составляют на  не типовые комплектные устройства.

  - Эскизные чертежи общего вида нетиповых НКУ должны содержать изображение конструк  ции — вид спереди, вид сверху (при необходимости), количество и порядок расположения панелей, габаритные размеры, текстовые указания и надписи, необходимые для общего представления об устройстве.

### Чертежи электромонтажных конструкций

  - Рабочие чертежи электромонтажных конструкций, предназначенных для установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, выполняют в случаях отсутствия соответствующих изделий заводского изготовления,  типовых  чертежей  электромонтажных конструкций и чертежей электромонтажных конструкций повторного применения.

Чертеж электромонтажной конструкции выполняют, как правило, в масштабе 1:5,1:10 или 1:20.

На  чертеже  электромонтажной  конструкции  помещают  спецификацию  по  формам  7  и  8   ГОСТ

21. 101.

Рабочий чертеж электромонтажной конструкции оформляют основной надписью по форме 4  ГОСТ 21.101.

  - Рабочий чертеж должен содержать изображение конструкции — вид спереди,  вид  сверху (если потребуется), количество и порядок расположения панелей, габаритные  и  установочные  размеры, текстовые указания и надписи, необходимые для общего представления об устройстве.

  - Обозначение (сборочного) чертежа электромонтажной конструкций одновременно является обозначением его спецификации.

В обозначение чертежа электромонтажной  конструкции  включают  обозначение соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его марке через  точку  шифра «И» и порядкового номера чертежа.

Пример — 2345-11-ЭМ. И1

  - Все электромонтажные конструкции, подлежащие изготовлению в МЭЗ по типовым чертежам, чертежам повторного применения и вновь  разработанным  чертежам,  включают  в  ведомость электромонтажных конструкций, выполняемую по форме 10.

| Форма 10 — Ведомость электромонтажных конструкций | Обоэначсюю чертежа | Наименование | Кол. | Примеч. | Г г «о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 А | , 55 |  | , 15 | , 2 0 | ' * |
|  | t | 185 |  |  |  |

Л9 5

  - Первый лист ведомости электромонтажных конструкций оформляют основной надписью по форме 3 ГОСТ 21.101. последующие — по форме 6.

Ведомости электромонтажных конструкций присваивают обозначение,  состоящее  из  обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с добавлением к его  марке через точку шифра «ИВК».

##### Пример — 2345-11-ЭМ.ИВК

  - Рабочие   чертежи   и   ведомость   электромонтажных   конструкций   записывают   в разделе

«Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.

### Опросные листы и габаритные чертежи

  - Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными предприятий

- изготовителей   оборудования   и   комплектуют   их   в   виде   отдельного  выпуска  с наименованием

«Опросные листы».

Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обоз начения основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ и через точку шифра «ОЛ». Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

##### Пример — 2345-11-ЭМ.ОЛ

  - Если опросных листов (габаритных чертежей) два и более, то после титульного  листа вы пуска опросных листов помещают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101. Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и через дефис буквы «С».

##### Пример — 2345-11-ЭМ.ОП-С

  - В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают его обозначение или порядковый номер в пределах выпуска.

  - Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого опросного листа (габаритного чертежа).

Сведения  об  изменениях,  вносимых  в опросные листы (габаритные  чертежи), приводят в графе

«Примечание» содержания выпуска опросных листов.

  - Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.

### Спецификация оборудования, изделий и материалов

  - Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — спецификация) выполняют     и обозначают по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.

  - Спецификацию составляют по разделам в последовательности:

  - электрооборудование (КТП. НКУ, пункты и шкафы распределительные, ящики силовые, авто матические выключатели и т. л.);

  - кабельные изделия (кабель, провод и т. п.);

  - шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные);

  - электромонтажные устройства и изделия (изделия для прокладки шин. кабелей, монтажные профили и полосы, фитинги и прочие разделительные уплотнения и г. л.);

  - материалы (трубы, прокат черных металлов и т. л.).

Состав и количество разделов спецификации оборудования  допускается  изменять  по усмотрению разработчика.

Запись    оборудования    (изделий,    материалов)    в    пределах    одного   раздела рекомендуется

выполнять по группам однотипных элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящих в их обозначение).

  - Электроаппараты, входящие в состав НКУ допускается в спецификации не приводить, при условии, что вся необходимая информация для заказа, приведена на опросном листе или другом документе, предназначенного для изготовления НКУ.

Рисунок А.1 — Пример выполнения принципиальной схемы КТП

Приложение А (справочное)

Примеры оформления принципиальных схем

ГОСТ 21.613—2014

| / ЬЛвтх трать | X 3 S 1 | АППАРАТ отодяи** олллл (мкщд> обаэмач»1яе. ы. U А. рвОАвготвлъ ИГМГ¥ША»С1виа, А | (М Р s ё I | Аппарат весив о «СПр«/)вПМ 1 АГЬМОв устройство М/М пусковой опгюрог o6oJ»m«9NJW. W. А, рао4йгм1«л» игы платя стаде». А | Л i б I> | Кабвиь. **rasoa |  |  |  |  | Трубе |  | РАОДОЮПМ’в*¦»к>» yctpOHOAO *П**ГО*«рОО^***** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | а 8 е 2 | 1 | 1 | ! я с I | 5 I | I j | а 2 | ¦ | «Г са к 5! | < i 1 J | ?¦¦ У |
| чпсйтчсн КТ1800А |  | - |  | • |  | 1 | *268 | две | 5(1 *1600) | 100 | - | • | UUP2 | 030 | 011 | ввод от КТТП. гъяп 4 |
|  |  | - |  | - |  | 1 | н2Т0 | Aset нмз | 5*120 | 3 | П2/0В0 | 4 |  | АО | 75 | Рвсяреовгмгвть^ый ryvn, ПР24Г.720&О4. ХХХХХХ-ЭМ2. ПвС» 7 |
|  |  |  |  | 387Ш «*wie«t*oc |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 | 75 | ,s*«o | Гвоаэогтмя 741. |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Э87-Т.1 | АВвГчМБ | 5*120 | 10 | 387411 ВО | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Of IGrroBCtNSX 250 160 |  | ЯР 1 ЯВЭ-Э1-1 100 |  | 1 | н271 | ААвГиМЭ | S-S0 | 2 | • |  | ЬМ2 | 64 | 9 | Распрсшсгмю^тык **исгрстпо СагЫ в KS. ХХХХХХ-ЭМ2. мис> 6 |
|  |  |  |  |  |  | 2 3 | *272 к2П | АВВГчМЛ ABBImiLS | 5*50 5*50 | 30 4 | : | ■ |  |  |  |  |
|  |  | не Mil Compact NSX630 250 |  | 152Ш «омппапмо с И1АМ1МОМ |  | • |  |  |  |  |  |  | 152 | 144 | 230 | Ствюс труОотиОовв^А 10* |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 162wi1A. 152-Н1Б | Авеги/чз | 2(4*70) | 100 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нл МГ1 Compact NSX030 250 |  | Of 2 Comped NSX 260 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | мгз | 270 | 172 | P*Cftp40AntfWW4^l (Мвспровод Сеге!Я КБ. ХХХХЛХ-ЭМ2. пест 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | н274 | A06I чгЧЗ | $-50 | 20 | • | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | N275 | АВвгнсча | 5*60 | 30 | • | - |  |  |  |  |

* 6 рабочих чертежах данного комплекта не учитывается.

ГОСТ 21.613—2014

| 44 Распреде литаимоа устройство | Алпарот отюхрьце» оОои^о—о. r#*v A. раадожепь и гм rvatmam стаю. А | 1 ! 1 | Пуоаойой аппарат обо»*втм^ тm A. расмргм! ant nmera m |  | <4 i •I < | Кдбелъ. XOSQfl |  |  |  |  | Tpy*a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | t 8 о | f V• | i | a s о 9 оc ж | s OB X 1 | I 9 s> * i | s ■» X | t • | £• 4 ca a Of | < i i J | f i !¦1 ! Ml |
| ВПГОйаВ К$ЧООА | - ’ |  | - |  |  | 1 | *273 | ABBTmi LS | 5» 50 | — |  |  |  | 64 | 91 | Bacuoi МП. Canale KT 1G0QA ХХХХХХОМ1/УСТ5 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compact NSX 160 40 |  | 45ЯУ1 Я511*34/4УХ/М 31 6-2S |  |  | 1 | ТЯГ | A8er*iis | 3-4 | 10 | 46*120 |  | 46 46 | 10 22 | — - | BetfTWW top np*no***M 645 лист 10 6»<IM*MK>P •wiMOTOi 046 /MCI 11 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46-KM1 MMfc 122 •4 |  |  | 1 | 4**1 | AQer*rLS | >7JS | 15 | * | ' |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | АВВГ*ПЗ | 3-7Л | 5 | • | ■ |  |  |  |  |
|  |  |  | • |  | 4 | • |  |  |  |  |  |  | 4*301 | * | • | Кмагаса ПКЕ>212>2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4*0 | ARBfM-LS |  | S | - | - |  |  |  |  |
|  | свой 75 |  | 4ЯХ РЩП»7ЧМР0Ы0 юг. |  |  | 1 2 | 4**1 | Aser*t<s | 3«2jS | Ю | - | • | 10 | * | * | npooiip |
|  | •C60N 25 |  | Я51гА22ПГХЖ (-76/4УХ/М} 1ФпасрМ4 |  |  | 1 | 47-*1 | Afier*r4.S | 3*7.5 | 12 | 47411,20 | 3 | 47 | 0<4 | • | HMOC |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 47*£ | даегм us | >2* | 9 | • |  |  |  |  |  |
|  |  | Z | 2bwp(4 |  |  | 2 |  | Aeer*»^s |  |  |  |  | 46 | M | • | Haooc |
|  |  |  |  |  |  |  | 4**1 |  | 3*2.6 | 6 | - | - |  |  |  |  |
| - | -Compact nsx бэо г 400 |  |  |  |  | 1 | TJ/H | AB^HTLS | 6«12^ | ФФФ | 027^60 | — |  | 40 | 75 | Вввдо* МГ1. Conote KT 1600A, XXXXXXOM1 гист 5 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 •C60N 16 |  | 44-ХШ HWC 122 4 |  |  | i | ТЯГ | А£вГм1-4-3 | 3*2L5 | ТЯ | • | - |  | 22 | • | Воитмлатар всишааой B44 лист 12 |
| ШР2 |  |  |  |  |  | 2 | 44-*tf | Aeer«.-is | 3*2j 5 | s | • |  |  |  |  |  |
| ПР24Г* 7206-34 380/220 |  | ГА |  | COON 63 |  | i | ТЯГ | A88T*f-lS | 3*Z6 | ТГ | - |  | si | O.OSS | ' | Зшша пьы |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 51-*« | ABer*rLS | 3*7.6 | 5 | ■ |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данные о кабелях и трубах см. кабельно-трубный журнал.

•• Поставляется комплектно с механизмом.

Длины учтены е принципиальной схеме питающей сети.

| ; Данные распредели(вльного устройства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределительное устройство | АС01 |  |
| Марке оболочо* распред устройстве | Pragma |  |
| Код оболочки реслред устройств» | Cal No PRA29424 |  |
| Способ монтажа | Навесное испоптквыа |  |
| Степень защиты оболочм по ГОСТ 14264-66 | IP31 |  |
| Место установки распред. устройства |  |  |
| Количество фез пита»** рас пред, устройства | 3 |  |
| Тип питающей сети | TN-S («220/360 В. 3 L. N. РЕ) |  |
| Электропитание осуществляется от | АН01 | < |
| Количество модулей по 16 мм. устанавливаемых а распред. устройстве | 96 |  |

|  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат отходящей линии |  | Марка |  |  |
| (везде): обозначена: тип. А. | Обозна |  | Длм. | Обозна |
| расцепитель м/ы плавкая естевса. А |  |  |  |  |
|  | : чение |  | M | чение |
| тип защитной харвгтермстши; диффереициалывий ток. мА |  |  |  |  |
| QF2. VD63-22C16A. 63.16. 30 | АС01441 | B8Thi(A)-LS 3*2.5 | 29 |  |
| QF3. VD63-.22C1S-A, 63. Тб. 30 | АС01-М2 | евГмг(АК5 3*2,5 | 29 |  |
| OF4. VD63-22C16-A. 63. 16. 30 | А С01-М3 | 08Г mi (AKS 3*2.5 | 28 |  |
| QF5. VD63-22C16A. 63.16.30 | АС01-М4 | 88Tt «(AKS 3*2.5 | 28 |  |
| <^^^62*22016^63^6,30 | AC01-MS | 0вГ мг(АНЗ 3*2.5 | 27 |  |
| OF7. VD63-22C16^A. 63.16. 30 | АС01М6 | ВвГи¦(АК8 3*2,5 | 27 |  |
| QF8. VD63-22C16-A. 63.16. 30 | АС01-М7 | В8Г нт (A)-LS 3*2 J | b 26 |  |
| QF9. VD63-22C16-A. 63. 16. 30 | АС01-М6 | 08T»e(AKS 3*25 | 26 |  |
| QF10. VD63 22C16-A. 63. 16. 30 | АС01-М9 | 06Г nt (A)-LS 3*2.5 | 25 |  |
| QF11. V063-22C16-A. 63. 16. 30 | АС01-М10 | ВвГ«(АНЗ 3*2.5 | 26 |  |
| QF12. V063-22C16-A. 63.16.30 | АС01-М11 | 08Th»(AHS 3*2,5 | 26 |  |
| QF13. VD6322C16-A. 63.16. 30 | АС01-М12 | eeTHf(A)4.S 3*2.5 | 25 |  |
| QF14. VD63-22C16-A. 63.16. 30 | АС01-М13 | в8Г«(АН5 3*2.5 | 25 |  |
| QF15. VD63-22C16-A. 63. 16. 30 | АС01-М14 | 08rM»(AKS 3*2.5 | 24 | / |
| QF16. V063-22C16-A. 63.16.30 | AC01-M1S | ВвГнт(АКВ 3*2.5 | 23 | N |
| .QF17, VP$3:22C1>A.53a .16,30 | АС01-М16 | 08Гht (A)-LS 3*2.5 | 23 |  |
| QF18. VD63-22C16-A. 63. 16. 30 | АС01-М17 | 00Гм(AKS 3*2.5 | 23 |  |
| QF19. V063-22C16-A. 63.16.30 | АС01-М18 | B6Tt «(AKS 3*2.5 | 24 |  |
| QF20. VD63-22C16-A. 63.16. 30 | . | . | . |  |
| QF21. VD63-22C16-A. 63.16.30 | т | . | . |  |
| QF22. VD63-22C16A 63.16. 30 | • | - | - |  |

Рисунок А.4 — Пример выполнения принципиальной схемы групповой сети при использовании систем автомати зированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений (начало).

| I | Аттарат на вводе распределиiвльного |  | Данные об итоговых значениях нагрузок респрвд. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип аппарате | ВМ6Э-4С | Установлена» полная мощность. кВА | 29.3 |
|  | Номинат»*» ток. А | 63 |  |  |
|  | Уставка расцепителя. А | 32 | Ток от устамовп»моА моиаюсги, А | 44 в |
|  | Предельная аоммутациоиная crofeocib. к | А 6.0 |  | 19,1 |
|  | Тип заиеттмои харвктериспми | С |  |  |
|  | Кол отключаемых попюоое аппарата | 4 | Рэоют***и ток or эквивалентной групты трахфазня апект ропот ребителей с суммарной мощностью однофазны*. А | 29,0 |
|  | Уставка диффереммапльиш о г ока мА | - |  |  |
|  | Обозначено | OF 1 |  |  |
|  | >4iitinn««ni «п л imfiiiiMwMw\mTnVuu¦MuiPu^mBinUIf^wTiCM*V 01 |  | У средне коэффма«онт спроса | 0,660 |
|  | PШ«VГVЛ<ЛТА¦ЛуМ^уГу1Г•м*ЬW11•1ОЛ П1Ы1ППП11П Й ПСШЙ |  | Ток от уетахзвлснной моиаюстм фазы А. | А 44.5 |
| > | распредус тройства, осуществляющего |  | Ток от ус1аюап»«нои мои*юсти феэы В. | А 44 5 |
|  | электролит»* |  | Ток от устэювпеммой мои* ости фазы С. | А 44.5 |

|  | Труба |  | Электроприемник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дгжиа. м | Обозна чение | Д/мнв, м | Обозна чение | И1М р~. кВт | Фаза А /» или А | Фаза 8' Л. мли А | Фаза С /«> мли А | cosp | Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной сквуьл |
|  | П20 | 29 |  | 1.50 | 7.4 |  |  | 0,92 | Технологическое оборудование. Пом. 160 |
|  | П20 | 28 |  | _.L5Q_ 1.50 |  | L4 |  | Q.92 | Технологическое оборудование Пом 160 |
|  | П20 |  |  |  |  |  | 7.4 | 0,92 | Технологическое обооудоеаиие. Пом 160 |
|  | П20 | 27 |  | 1.50 | 7.4 |  |  | 0,92 | Технологическое оборудование. Пом. 160 |
|  | П20 П20 | 27 |  | 1.50 |  | 7,4 |  | 0*92 0,92 | Технологическое оборудование. Пом 160 Технологическое оборудование. Пом 160 |
|  |  | 26 |  | 1.50 |  |  | 7*4 _ |  |  |
|  | П20 | 26 |  | 1.50 | 7.4 |  |  | 0,92 | Технологическое оборудование. Пом. 160 |
|  | .nw | г$ |  | 1.50 |  | 7,4 |  | Q.92 | Технологическое оборудование Пом 160 |
|  | П20 | 25 |  | 1.50 |  |  | 7.4 | 0,92 | Технологическое обооудоеаиие. Пом. 160 |
| > | П20 | 2$ |  | 1.50 | 7.4 |  |  | Q.92 | Технологическое оборудование. Пом. 160 |
|  | П20 | 26 |  | 1.50 |  | 7.4 |  | 0,92 | Технологическое оборудование Пом 160 |
|  | П20 | 25 |  | 1.50 |  |  | М | 0,92 | Технологическое оборудование Пом. 160 |
|  | П20 | 24 |  | 1.50 | 7.4 |  |  | 0.92 | Технологическое обооудоеаиие Пом 160 |
|  | ГК20 | ?? |  | 1.» |  | 7.4 |  | 0,92 | Технологическое обооудоеаиие. Пом 160 |
|  | П20 | 23 |  | 1.50 |  |  | 7.4 | 0,92 | Технологическое обооудоеаиие. Пом. 160 |
|  | П20 | 22 |  | 1.50 1.50 | 7.4 | 7.4 |  | 0,92 | Технологическое оборудование, Пом 160 Технологическое обооудоеаиие. Пом 160 |
|  | ГК20 | 2? |  | 1.50 |  |  | 7.4 | 0,92 | Технологическое оборудование. Пом. 160 |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  | Резеде |
|  | . | . |  | . |  |  |  |  | Резвое |
|  | - | - |  | - |  |  |  |  | Разоре |

Рисунок А.4 — Пример выполнения принципиальной схемы групповой сети при                        использовании систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования зданий, со оружений (Окончание).

ЗШС-1

IMS eer«-L$5»ie»0

от I своде ВРУ

Э«У2?Ов.50Гд

Рг> * в,0 *0»	п

/W= ЬЛ)«8т

ЩРи-24>1 ЭвУХДЭ	8А47-29

ЗР *0*40 А

| 3± ре L |  | 1 |  | 2 |  | a-f |  | 4 • |  | б-’ |  | 6 |  |  | 6 |  | 9. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а |  | е |  | с |  | е |  | с |  | с |  | *1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ч |  | Ч |  | Ч |  | Ч |  | Ч |  | Ч |  | 1 / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы |  | ЗГЩМ |  | ЗГЩ1-2 |  | ЗПЦ1-3 |  | ЗГЩ1-4 |  | ЭЛЦ1-5 |  | ЗГЩ1-6 |  | ЗГЩ1-7 |  | ЗПЦ1-8 |  | ЗГЩ1-9 |  |  |
| Установленная мощность. кВт |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 0 864 |  | 0.864 |  | 0.864 |  | 0,32 |  | 1.0 |  | — |  | — |  |  |
| Расчетный ток. А |  | 5,0 |  | 5.4 |  | 4.3 |  | 4,3 |  | 43 |  | 1.6 |  | 6.7 |  | — |  | — |  |  |
| Автоматический выключатель. Ы» по каталогу |  | ВА47-29М 1Р к«дХГ |  | BA47-29U 1Р х-каХ* |  | ВА47-29М 1Р к-квХГ |  | 8А47-29М 1Р к-каХ' |  | ВА47-29М 1Р к-квХГ |  | ВА47.29М 1Р к*эХ’ |  | АаОТ32 С161Р 30 тД |  | ВА47-29М 1Р хчвХ* |  | ВА47-29М 1Р х*«аХ* |  |  |
| Уставка расцепителя. А |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 16 А 30 тА |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Потеря напряжения. % |  | 1.6 |  | 1.0 |  | 0.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.0 |  | 0.4 |  | — |  | — |  |  |
| Марка провода, кабеля |  | ВВГ нг-lS |  | ВбГгк-LS |  | bot hiis |  | BBTM4.S |  | ВбГм LS |  | ВвГм-LS |  | ВВГиг LS |  | — |  | — |  |  |
| Число жил, сечение, мм2 |  | 3*1.5 |  | 3-1.5 |  | 3*1.5 |  | 3*1.5 |  | 3*1.5 |  | 3*1.5 |  | 3*2.5 |  | — |  | — |  |  |
| Способ прокладки |  | пет»—13 м гвог-де* |  | now—Юн в<в-ео« |  | поток—6 м 40 м |  | поток—22м 1В-32—«к |  | ГВ*3?~в0в |  | 132—4м *>25-100 я |  | Т32—4м i4p2S—10 м |  | — |  | — |  |  |
| Марка кабеля управления |  | 08ГиЧ5 |  | ВвГИЧб |  | 88ГигЧ.З |  | BBTmAJS |  | Bern-LS |  | B8nr-lS |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Число жил. сечение, мм2 |  | 2*1.5 |  | 2*1.3 |  | 2*15 |  | 2*j5 |  | 2*1.5 |  | 2*.3 |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Способ прокладки |  | ПОТ01—24 в шЫ—М и |  | к^—14 м |  | лопж—Юн кЬ—6 м |  | ПОЮК-64М яЖ-12м |  | поток—>3 м ■At—-16 м |  | и/025 50 к |  | — |  | — |  | — |  |  |
| Наименование помещений |  | 303.304. 326.330 |  | 305.326 |  | 306.307 |  | 308. 309. 327 |  | 301. 302 3026,322 |  | 401.402 (чвОЛМ) |  | 402 |  | — |  | — |  |  |
| Наименование потребителя |  | Венгипяюоы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родоса |  | Резерв |  | Резерв |  |  |

А-*-  10.7 А

совф *0.92

ТТ

ГОСТ 21.613—2014

Рисунок А.5 — Пример выполмедоя принципиальной схемы групповой оети при использовании систем

автоматизированного проектирований

Л1А1ЛЭ	>220 8

ГОСТ 21.613—2014

*1<Н* т

»аК~Кi1j~

| Ж1 гъ» обо»» | НММиеЫнЛв | КОМ | Л^М>«1«1 |
| --- | --- | --- | --- |
| НМД | &тш1»п>АУЖ* Ш) ЬЪОГч | 1 | «f>i |
|  | ПОСТ М»СТ»<1ЮугрМГ^111 |  | «395мм. «00%ПО |
|  | ПТУ 1321 1?1е4У?ТУ18бЛ 55535 |  |  |
| 385 | N1XE011. N91. 4 tVo* '•ри. | 1 |  |
| 381 | N5-KE011, ая. S *СжЛ* фю |  |  |
|  | Ш*т | 1 |  |
| on. ЮН. КШ | БмкОИЭО JB/*YXm | 1 |  |
| 8А1 | Л¦фво««*М1¦>УП)511<?1Л | 1 |  |
| 884 | Bm/nnmm. «мсгомм*. ИТОНУ* noi 4 YlfW\ чц». | 1 |  |
| яв? | BtNwe’awi.aoitNiM^ КГ ОН УХ яа* )Хш<.цао< | 1 |  |
| И.1 | Арм»гур« АС1ЯИУ2 | 1 | ЛОВ |

ГОСТ 21.613—2014

о

### Двигатель *1&-М

Рисунок Б.1 —Пример оформления плана расположения электрооборудования

Приложение Б (справочное)

Примеры оформления планов расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей

'f‘

£

-V

760

<Ь

9	13

<м

_Я

-V

8 i-v

0.000

l

-/u—

	12000

Рисунок Б.2 — Пример оформления плана прокладки элекгрических сетей

яу«ш.ю.о.й*а« бзч?

Рисунок Б.З — Пример оформления плана расположения электрооборудования при использовании систем авто матизированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений

Приложение В (справочное)

Примеры оформления текстовых ферм на чертежах

| Ма рка Число и сечение жил. напряжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПВ | АВВГ |  |  |  |  |
| 47 |  |  | п*20 |  |  |  |
| 1*2.5-0.66 | 123 |  |  |  |  |  |
| 3*50*1 *25-0.66 |  | 57 |  |  |  |  |
| 5*2.5-0.66 |  |  | 69 |  |  |  |
| 1*1.5-0.66 |  |  |  | 24 |  |  |

АКВВГ	пвз

Рисунок В.1 — Пример выполнения таблицы потребности кабелей и проводов

| Наименоваже Обозначение по стандарту | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| Труба полиэтиленовая ГОСТ 16599-63 | 25 | 51 |
|  | 75 | 17 |

Рисунок В.2 — Пример выполнения таблицы потребности груб

Электротехническая библиотека Elec.ru

е

1

<^1

А

псю

псш

vw««* 4Ю4» АХ

УУг®-» m*»AX У*Ж« » Р4аМ»АХ

Х

H в«

13

14

Паям

»

К*мЖО»»

1ш

МВД

•

Лмммя

1

ПСМ1

r\je»8wH»P<»rcBO<iwca

*»•»• Й0»МП*

?

псю

VWt *~4 та» АХ

3

ГЪормякопов^мйк»)»

1

Р

4

ГЪоррммхмча^мвца

1

3

ПСУ»

Г^ммкорсвоймвца

«

0

псш

Г\)Ор—р-о ро Дм с я ^

1

man» А

т

Щ/GAVI

UJ<n UCT«V 4вПИ«ШМ P*V292i3Pw»4

141*я

СМ.

Ц>

0

ЩОВ>1

lil<n CICVM e+trvrrmpm

PRA29SOPt s q ^

С1М

. М»

е

UICBM

Ul<" OCVW CM Ho

РЯА20313 Pno«4

«

ю

ЯУЧИ.ОЗ

33 Й5П5-2274УХЛ4

•

«1

WV-07. 04

&П/Ш icpwvw Miftwwgc 34-Я5М«2Т4УХЛ4

n.•

1?

ЯУЧ>1в7

Ям« урягом WHfOOWH B’.ASliS2274yXOi

о.

ЯУ-В9. в«з

HMi r«pw<Ha >«>гт»с>в B1*> Й&116.0/4 УКП4

я1ч1

6 .

ягвн.ец

Я«м* ypwowi 4оггоя»е

b i?. йби&.те/4ужл1

—и1ч

e<i.

<0

nraneie

Яц/ЯуЯР«УО**М*^ОК»» Bl4^ Й&11&.78/4УХГ>4

4Мt4

1ш8»

Х

Ю

ЯУВН

Яя^су»ртго ж ас«**о*с1

ЯЗИМбМУХ/М

мз1а

ен

*

ГОСТ 21.613—2014

|  |  |  | КМ- | МВД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | • |  |
| IF | МП? | 4arNM>«Mii«nc ио^.-зме | 1 |  | Уля» та» 06 |
| ia | 011.О1?.ОЮ | гуто^емимМ Ф»дп»мй ж^яеиер. 156 »8«. - 36Э В | 3 |  | vw« • та» 06 |
| 10 | 64 | ЯщаМ'м* »«л*л*ард» млм — m 0,16 «&>. -730 6 | 1 |  | УМ»1« мамаш |
|  |  |  |  |  | У*ж • |
| го | 0/ | ЖолжО.И »*. -2X18 | 1 |  | та» ос |
| я | ГР | 4д Л» 0»10Р eevnu*oo w v w m С воммм ММЧЯЧЦХМ. 3818*. -жое | 1 |  | УЧРР1* та» 06 |
| 73 | 6ЭВ4 | Аюяиъ^А вдоягегарага ф^и%м mtinaOJaO' '2208 | 2 |  | **»•• wweoe |
| гз | ХМ | оиисдтва 20./ в», -340 в | 1 |  | Уж< • ммжОШ |
| м | 8X810 | Рапдеъх»* вв*^тиг«»врд«мру»т%л жатШбкВэ. -2X18 | г 1 |  | Уж» та» 06 |
| а | 81813 | *ким/ъ»«Д во *т* пято о» »»пм Ж«по*0,1в»1К -790 В | « |  | У*».» та» Об |
| га | ОМ | Мча» ¦ГГ>ая Ц» -3800 | « |  | Уж • та» Q6 |
|  |  | _ _ |  |  |  |
| 2Т | КБ1.К» | ■мрумяжо кпоп-емт. 00«а*. -Ж0В | 2 |  | 9 ЧЦГ В та» 06 |
| » | X11 | жооь 0М4Вт. -2208 | 1 |  | У**ж» та» 06 |
| » | 813 | ГМи>ГО>ы»4 4И1(М«» ¦МК»¦«Р, 0.» *Вг.-383 В | 1 |  | У*»©. • тм»06 |
| а | 83 | Аыпиъям* пигакпорАтоум ¦»ш« 0,11 ifti, -230 В | « |  | У»)».» ммпош |
| 31 | 1*Я-ЦЮ | DOSMh. -2300 | 3 | . | Уж ■ та» Об |
| зз | ЛЗ | f^tvna устя>«мяя. 1,1 ев* -360 8 | « |  | а*».* та» Об |
| 33 | 81 | >ЧММ¦¦М4 ■«мт)Срл«1ИП1М ачЖк 0.49 iP. -ЭВ0 В | t |  | Уж» та» 06 |
| 34 | П1 | Г^мющустджаДк 1,1 81* -3000 | 1 |  | У*ЛМ» та» 06 |
| » | лз | Г^мо«жшуст9жма.1.1«1 -3000 | 1 | .. | yvn»* я та» Q6 |
| ж | л? | г>,ю»»уст«мвд 1081» -3000 | 1 |  | Уж» та» Об |

Электротехническая библиотека Elec.ru

По проекгу

Кабель, провод

Проложен

| Рисунок В.А — Пример выполнения кабельного журнала для прокладки кабелей методом трасс | Трасса |  | сы кабеля, провода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабеля, про вода | Начало | Конец |  | Марка | Количество, число и се чение жил | Длина. м | Марка | Кол^юство. число и сечение жил | Длина. м |
| Н001 | ♦ЕЕ1=АС1.1 | *18-М1 | В 001 Т001 1ЯПТ101 | АВВГ | 1(3*50^1-25) | 25 |  |  |  |
| N002 | *ЕЕ1=АС1.2 | *16-М2 | 8001 ТОО 2 1ЯПТ102 | АВВГ | 1(3*50^1 *25) | 28 |  |  |  |
| N003 | ♦ЕЕ1=АС1.3 | *16-М3 | В001 ТООЗ 1ЯПТ103 | АВВГ | 1(3*50^1*25) | 33 |  |  |  |
| N004 | 4ЕЕ1=АС1.4 | *18-М4 | В001 Т004 1ЯПТ104 | АВВГ | 1(3*5041*25) | 38 |  |  |  |

| Обо значе ние | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабегъ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Трубу |  |  | Про тяжной ящик № | По проекту |  |  | Проложен |  |  |
|  |  |  | Обо зна чение | Диаметр по стан дарту | Дли на. м |  | Марка | Количество кабелей, число и сечение жил. напряжение | Длина. м | Мар ка | Количе ство ка белей, число и сечение жил. напряже ние | Длина, м |
| Н001 | ♦ЕЕ1=АС1 1 | *18-М1 | Т001 | 75 | 8 | 1ЯП | АВВГ | 1(3*50*1*2 5) | 25 |  |  |  |
| Н002 | ♦ЕЕ1=АС1 2 | *18-М2 | Т002 | 75 | 10 | 1ЯП | АВВГ | 1(3*5041*2 5) | 25 |  |  |  |
| Н003 | ♦ЕЕ1=АС1. 3 | *18-МЗ | ТООЗ | 75 | 13 | - | АВВГ | 1(3-50*1*2 5) | 25 |  |  |  |
| Н004 | ♦ЕЕ1=АС1 4 | *18-М4 | Т004 | 75 | 24 | - | АВВГ | 1(3*50*1*2 5) | 25 |  |  |  |

Рисунок В.5 — Пример выполнения кэбельнотрубного журнала

| Обозначение | Трасса |  | Кабель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | По проекту |  |  | Проложен |  |  |
|  |  |  | Марка | Количество ка белей. число и сечение жил. напряжение | Длина, м | Марка | Количество кабе лей. число и се чение жил. напряжение | Длина, м |
| Н001 | *ЕЕ1=АС1.1 | *18-М1 | АВВГ | 1(3*5041*25) | 25 |  |  |  |
| Н002 | *ЕЕ1=АС1.2 | *18-М2 | АВВГ | 1(3*50*1«25) | 25 |  |  |  |
| Н003 | ♦ЕЕ1=АС1.3 | *18-М3 | АВВГ | 1(3*50*1*25) | 25 |  |  |  |
| Н004 | *ЕЕ1=АС1.4 | *16-М4 | АВВГ | 1(3*50*1*25) | 25 |  |  |  |

Рисунок В.6 — Пример выполнения кабельного журнала

| Труба |  |  |  | Трасса |  | Участок трассы трубы | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначе ние | Диаметр по стан дарту. мм | Длина, м |  | Начало | Конец |  |  |
|  |  | Сталь ная | Плас( мас совая |  |  |  |  |
| ТОО! | 75 | 2 5 | - | ♦ЕЕ1=АС1.1 | *18-М1 | 0.4-90*74 ОО-1.9-90*7400-0.2 |  |
| Т002 | 75 | 1.7 | - | ♦ЕЕ 1 «АС 1.2 | #18-М2 | 0.4-90°/400-1.1-90*7400-0,2 |  |
| ТООЗ | 75 | 18 | - | ♦ЕЕ1=АС1 3 | #18-МЗ | 0.4-90°/400-1.2-90°/400-0.2 |  |
| Т004 | 75 | 3.1 | - | ♦Е£1=АС1.4 | #18-М4 | 0.4-90*74 00-2.5-90°/400-0.2 |  |

Рисунок В.7 — Пример выполнения грубозаготовительной ведомости

| ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Трубы | Кабеля.провода |
| Т001 | Н001 Н002 |
| Т 002 | НООЭ Н004 |

Рисунок В.8 — Пример выполнения ведомости за по л new я труб кабелями

УДК 658.516:002:69:006.354	МКС 01.100.30	Ж01

Ключевые слова: правила выполнения, рабочая документация, силовое электрооборудование, ка бельный журнал, кабельнотрубный журнал

Подписано а печать 20.03.2015. Формат 60х84,/в.

Уел. печ. л. 3,26. Тираж 31 экз. Зак. 108                                                                 Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва. Гранатный пер.. 4. www.gostinfo.ru	info@gostinfo.ru