МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ

IEC  61058-1 —

2012

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Ч  а  с  т  ь	1

Общие требования

## (IEC 61058-1:2008, ЮТ)

Издание официальное

Москва Стаидартинформ

2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок  проведения  работ  по  межгосударственной  стандартизации  установлены     ГОСТ     1.0—92      «Межгосударственная      система      стандартизации.      Основные      положения»  и   ГОСТ   1.2—2009    «Межгосударственная    система    стандартизации.    Стандарты    межгосударственные, правила  и  рекомендации  по  межгосударственной   стандартизации.   Правила   разработки,   принятия,   при менения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН	Открытым	акционерным	обществом	«Всероссийский	научно-исследователь ский институт сертификации» (ОАО «8НИИС»)

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ  Межгосударственным   советом   по   стандартизации,   метрологии   и   сертификации   (про токол от 3 декабря 2012 г. №54-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование ет¦ по МК (ИСО 3tM) 004—97 | аны Код страны по МК (ИСО 3166) 004 -97 | Сокращенное иаимеиоааиие национального органе по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | U Z | Уэстандарт |

- Приказом  Федерального  агентства  по   техническому   регулированию   и   метрологии   от   28   августа 2013 г. №577-от межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61058-1—2012 введен в действие  в  качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

- Настоящий	стандарт	идентичен	международному	стандарту	IEC	61058-1:2008	Switches	for appliances  —  Part  1:  General  requirements   (Выключатели   для   электроприборов.   Часть   1.   Общие   требо  вания). включая техническую поправку к нему Сог 1:2009.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты акту  ализированы.

Степень соответствия — идентичная (ЮТ)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту  публикуется в ежегодном информацион ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном ин формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано е ежемесячном инфор мационном  указателе   «Национальные   стандарты».   Соответствующая   информация,   уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

€> Стандартинформ. 2014 В   Российской    Федерации    настоящий    стандарт    не   может   быть   полностью    или   частично воспроиз

веден.  тиражирован  и  распространен  в  качестве  официального  издания   без   разрешения   Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

- Область применения.	1

- Нормативные ссылки.	2

- Термины и определения.	4

  - Общие термины.	4

  - Термины, относящиеся к напряжениям, токам и мощности.	6

  - Термины, относящиеся к выключателям различных типов.	7

  - Термины, относящиеся к срабатыванию выключателя.	8

  - Термины, относящиеся к способам присоединения выключателя	8

  - Термины, относящиеся к зажимам, выводам и соединениям.	9

  - Термины, относящиеся к изоляции.	10

  - Термины, относящиеся к загрязнению.	11

  - Термины, относящиеся к испытаниям изготовителя.	11

- Общие требования.	11

- Общие условия проведения испытаний.	11

- Номинальные параметры.	14

- Классификация.	14

  - Классификация выключателей.	14

  - Классификация зажимов и выводов.	19

- Маркировка и документация.	26

- Защита от поражения электрическим током.	34

- Средства для заземления.	35

- Зажимы, выводы и соединения.	37

  - Зажимы для неподготовленных медных проводов.	37

  - Зажимы для подготовленных медных проводов и/или требующие применения

специального инструмента.	41

  - Дополнительные требования к зажимам и выводам для присоединения к источнику

питания и для присоединения внешних шнуров.	44

- Конструкция.	44

  - Конструктивные требования, относящиеся к защите от поражения электрическим током	44

  - Конструктивные требования, относящиеся к безопасности при монтаже и нормальной

эксплуатации выключателя.	45

  - Конструктивные требования, относящиеся к установке выключателей и креплению шнуров	45

- Механизм.	46

- Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	46

  - Защита от проникновения твердых внешних предметов	46

  - Защита от проникновения воды.	47

  - Защита от влаги.	48

- Сопротивление и электрическая прочность изоляции.	48

- Нагрев.	50

  - Общие требования.	50

  - Контакты, зажимы и выводы.	50

  - Другие части.	51

- Износостойкость.	56

  - Общие требования.	56

  - Испытания на электрическую износостойкость.	58

- Механическая прочность.	64

- Винты, токоведущие части и соединения.	65

  - Общие требования к электрическим соединениям.	65

  - Винтовые соединения.	65

  - Токоведущие части.	68

- Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе.	68

  - Зазоры.	69

  - Пути утечки.	70

  - Твердая изоляция.	73

  - Покрытия жестких печатных плат в сборе.	73

- Пожароопасность.	74

  - Теплостойкость.	74

  - Стойкость к ненормальному нагреву.	74

- Стойкость к коррозии.	74

- Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей.	75

- Компоненты для электронных выключателей.	78

  - Защитные устройства.	79

  - Конденсаторы.	81

  - Резисторы.	81

- Требования к электромагнитной совместимости.	81

  - Помехоустойчивость.	82

  - Излучение помех.	84

Приложение А (обязательное) Измерение зазоров и путей утечки.	95

Приложение В (справочное) Блок-схема алгоритма определения размеров зазоров и путей утечки ... 99

Приложение С (Пробел).	100

Приложение D (обязательное) Испытание на контрольный индекс трекингостойкости	100

Приложение Е (Пробел).	101

Приложение F (справочное) Указания по применению выключателей	101

Приложение G (Пробел).	103

Приложение Н (справочное) Плоские втычные соединители, метод выбора гнезда.	103

Приложение J (Пробел).	104

Приложение К (обязательное) Соотношение между номинальным импульсным выдерживаемым

напряжением, номинальным напряжением и категорией перенапряжения	104

Приложение L (обязательное) Степень загрязнения.	105

Приложение М (обязательное) Испытание импульсным напряжением.	106

Приложение N (обязательное) Поправочные коэффициенты по высоте	107

Приложение Р (обязательное) Типы покрытий жестких печатных плат в сборе.	108

Приложение Q (обязательное) Измерение изоляционного расстояния печатной платы с покрытием

типа А.	109

Приложение R (обязательное) Приемо-сдаточные испытания	110

Приложение S (справочное) Выборочные испытания.	111

Приложение Т (справочное) Семейства выключателей.	112

Приложение U (обязательное) Размеры вставок, являющихся частью выключателя	113

Приложение V (справочное) Требования и испытания по стойкости к ненормальному нагреву

для приборов, работающих без надзора.	114

Библиография.	116

## Введение

Настоящий стандарт представляет прямое применение международного стандарта IEC 61058-1:2008. объединяющего   редакцию   IEC   61058-1:2001   с   изменениями   А1:2001   и   А2:2007,    и    европейского    стан дарта	EN	61058-1:2002	с	изменением	А2:2007,	гармонизированного	с	Директивами	2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС.

Настоящий стандарт применяется совместно с  соответствующими  стандартами  части  2.  устанав ливающими дополнительные требования к определенным типам выключателей.

При    отсутствии    стандарта    части    2   с   дополнительными    требованиями    на    вновь  разрабатываемый

или   существующий   тип    выключателя    должны    применяться    требования    настоящего    стандарта,    насколь ко это применимо.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Настоящий стандарт содержит нормы, правила и методы испытаний, являющиеся общими для  вы ключателей электроприборов.

IEC 61058 состоит из следующих частей:

часть 1. Общие требования:

часть 2-1. Дополнительные требования к встроенным в шнур выключателям:

часть 2-4. Дополнительные требования к самостоятельно устанавливаемым выключателям: часть 2-5. Дополнительные требования к переключателям полюсов.

Приложения А. С, D. Е. К. L. М. N. Р. Q.  R  и  U  составляют  неотъемлемую  (обязательную)  часть  настоящего стандарта.

Приложения В. F. G. Н. J. S. Т и V являются справочными.

8 некоторых странах имеются следующие отличия от настоящего стандарта:

    - 7.1.2.9:   коэффициент   мощности    двигателя    с    заторможенным    ротором    устанавливают    от    0.4   до 0.5, чтобы отразить применяемые условия эксплуатации (США):

    - 15.3:  продолжительность  приложения  испытательного  напряжения  составляет  1  мин.  чтобы  убе диться в выявлении дефектов изоляции (США):

    - 17.2.4.7: минимальное количество рабочих циклов — 6000 (США):

    - 17.2.5: превышение температуры на зажимах и выводах должно быть не более 30 *С (США):

    - Таблица 17: ток  замыкания  в  индуктивной  цепи  I—I.  чтобы  отобразить  реальные  условия  экс плуатации (США):

-   Таблица   17:   номинальные   значения   в   лошадиных   силах   применяют,   когда   номинальное   значе ние мощности управляемого двигателя выражено в лошадиных силах (США):

    - 25: ЭМС не относится к безопасности (США).

М	Е	Ж	Г	О	С	У	Д	А	Р	С	Т	В	Е	Н	Н	Ы	Й	С	Т	А	Н	Д	А	Р	Т

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Ч а ст ь 1 Общие требования

Switches for appliances Pari 1. General requirements

Дата введения — 2014—07—01

## Область применения

  - Настоящий	стандарт	распространяется	на	выключатели	(механические	или	электронные) для  электроприборов,  приводимые  в   действие   рукой,   ногой   или   иным   действием   человека   и   использу емые  для   включения   и   управления   электроприборами   или   другим   оборудованием   бытового   и   анало гичного назначения номинальным напряжением не более 480 8 и номинальным током не более 63 А.

Эти выключатели  предназначены  для  приведения  в  действие  человеком  посредством  органа  управ ления или датчика. Орган управления или  датчик  может  быть  встроен  в  выключатель  или  расположен  от  дельно   от   выключателя   (конструктивно   или   электрически)    с   передачей   сигнала,   например    электрическо го. оптического, акустического или теплового, между органом управления или датчиком и выключателем.

Выключатели   с    дополнительными    возможностями    по    управлению    функциями    выключателя    вхо дят в область применения настоящего стандарта.

Настоящий   стандарт   распространяется    также    на    выключатели,    приводимые    в    действие    косвен ным  способом,   когда   приведение   в   действие   органа   управления   или   датчика   выполняется   дистанцион ным управлением или частью прибора или оборудования, например дверцей.

Примечания

- Электронные    выключатели    могут    объединяться    с    механическими    выключателями,    обеспечивающими     пол ное отключение или микроогключение.

- Электронные     выключатели     без    механического     выключателя     е    цепи    литания     обеспечивают     только  элек

тронное отключение, поэтому цепь со стороны нагрузки считают всегда находящейся под напряжением.

- К выключателям, применяемым в тропическом климате, могут быть необходимы дополнителы-ые требования.

- Необходимо  учитывать,  что стандарты  на  приборы  могут  содержать  дополнительные или альтернативные требования к выключателям.

- В настоящем стандарте термин «прибор» означает «прибор или оборудование».

- Настоящий стандарт применяют для испытания встраиваемых въключателей. При испытании  других  типов выключателей для приборов настоящий стандарт применяют совместно с соответствующим стандартом части 2.

Кроме того, настоящий стандарт может быть применен  к  другим  типам  выключателей, не  упомянутым  в  соот ветствующем стандарте части 2. при соблюдении требований электрической безопасности.

  - Настоящий    стандарт     распространяется     на    выключатели,     предназначенные     для    встраивания в прибор, установки на приборе или использования совместно с прибором.

  - Настоящий	стандарт	также	распространяется	на	выключатели,	содержащие	электронные

компоненты.

  - Настоящий стандарт также распространяется на:

    - выключатели, предназначенные для присоединения к гибкому кабелю или шнуру. дополнительные требования к таким выключателям приведены в IEC 61058-2-1.

Примечание — В настоящем стандарте термин «кабель» означает «кабель или шнур»:

    - выключатели, являющиеся частью прибора:

Издание официальное

    - выключатели, предназначенные  для  установки  отдельно  от  прибора  (самостоятельно  устанав ливаемые   выключатели),   не   входящие   в   область    применения    IEC    60669-1;    дополнительные    требова ния к таким выключателям приведены в IEC 61058-2-4;

    - переключатели полюсов, дополнительные требования к которым приведены в IEC 61058-2-5.

  - Настоящий стандарт не содержит требований для разъединителей.

  - Настоящий стандарт  не  распространяется  на  устройства,  управляющие  приборами  и  обору дованием.   которые   не   приводятся   в    действие    непосредственно    человеком.    На    них    распространяется IEC 60730.

## Нормативные ссылки

Для  применения  настоящего  стандарта  необходимы  следующие  ссылочные  документы.  Для  дати рованных ссылок применяют только указанные издания ссылочного документа.

CISPR    14-1:2005    Электромагнитная     совместимость.     Требования    к    бытовым    приборам,   электриче

ским инструментам и аналогичным приборам. Часть 1. Помехоэмиссия

CISPR   15:2007   Нормы   и   методы   измерений   характеристик   радиопомех    от   электрического    светово го и аналогичного оборудования

IEC 60034-1:2004  Машины  электрические  вращающиеся.  Часть  1.  Номинальные  и  рабочие  харак теристики

IEC 60038:2002 Стандартные напряжения, рекомендуемые IEC

IEC	60050-151:2001     Международный     электротехнический     словарь     (МЭС).     Часть   151.    Электриче ские и магнитные устройства

IEC    60050-411:1996    Международный    электротехнический    словарь    (МЭС).    Часть    411.    Машины  вра

щающиеся

IEC   60050-441:1984   Международный   электротехнический   словарь   (МЭС).    Часть    441.    Коммутаци онное оборудование, аппаратура управления и предохранители

IEC	60050-826:2004     Международный     электротехнический     словарь     (МЭС).     Часть   826.    Электриче ские установки зданий

IEC   60060-1:1989    Методы    испытаний    высоким    напряжением.    Часть   1.   Общие   определения    и тре

бования к испытаниям

IEC 60065:2005 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности IEC 60068-2-20:1979 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испыта

ние Т. Пайка

IEC 60068-2-75:1997  Испытания  на  воздействие   внешних   факторов.   Часть   2-75.   Испытания.   Ис пытание Eh. Испытание на удар молотком

IEC 60085:2007 Изоляция электрическая. Термическая оценка и обозначение

IEC 60112:2003 Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов

IEC 60127 (все части) Предохранители плавкие миниатюрные

IEC 60127-2:2003  Малогабаритные  плавкие   предохранители.   Часть   2.   Трубчатые   плавкие   вставки   IEC 60228:2004 Проводники изолированных кабелей

IEC 60269-1:2006 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования

IEC 60269-3:2008 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3 Дополнительные требова ния к плавким предохранителям, используемым неквалифицированным персоналом (главным образом

для бытового и аналогичного назначения). Примеры типов стандартизованных плавких предохранителей IEC 60335-1:2006 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие

требования

IEC 60335 (все стандарты части 2) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность IEC 60384-14:2005 Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14.

Групповые технические условия. Конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных

помех и подключения к питающей магистрали

IEC    60417-08-12М:2002    Графические    символы    для    использования    на     оборудовании.     12-месяч ный  абонемент  на  свободный  доступ  в  базу  данных,  содержащую  все  графические  символы,  опубли   кованные в IEC 60417

IEC 60529:2001 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP Code)

IEC 60617*2:1996 Графические обозначения для схем. Часть 2. Элементы символики, общие ква лификационные символы и символы, имеющие общее применение

IEC 60664-1:2007  Координация  изоляции  для  оборудования   низковольтных   систем.   Часть   1.   Прин  ципы. требования и испытания

IEC    60664-3:2003    Координация    изоляции    для    оборудования    низковольтных    систем.    Часть    3.   Ис

пользование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнения

IEC 60669-1:2007  Переключатели   для   стационарных   электрических   установок   бытового   и   анало гичного назначения. Часть 1. Общие требования

IEC 60691:2002 Термозвенья. Требования и руководство по применению

IEC 60695-2*10:2000 Испытания на пожароопасность. Часть 2*10. Методы испытаний расхалвн- ной/горячей проволокой. Установка с раскаленной проволокой и общие методы испытаний

IEC 60695*2*11:2000 Испытания на пожароопасность. Часть 2*11. Методы испытаний раскален ной/ горячей проволокой. Испытание конечной продукции на воспламеняемость раскаленной проволокой

IEC 60695-2*12:2000 Испытания на пожароопасность. Часть 2*12. Методы испытаний раскален

ной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на воспламеняемость раскаленной проволокой IEC 60695-2*13:2000 Испытания на пожароопасность. Часть 2*13. Методы испытаний расхален-

ной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на возгорание раскаленной проволокой

IEC	60695*10*2:2003	Испытание    на	пожароопасность.     Часть     10-2.     Аномально     высокая  теплота.

Испытание вдавливанием шарика

IEC	60707:1999     Воспламеняемость     твердых     неметаллических     материалов,    подвергаемых    воздей ствию источников воспламенения. Перечень методов испытаний 11

IEC 60730  (все  части)  Автоматические  электрические  управляющие  устройства  бытового  и   анало   гичного назначения

IEC   60730*1:2007   Устройства   автоматические    электрические    управляющие    бытового    и    аналогич ного назначения. Часть 1. Общие требования

IEC 60730-2*9:2004 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогично

го назначения. Часть 2*9. Дополнительные требования к термочувствительным устройствам управления IEC 60738-1:2006 Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным

коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия

IEC 60760:1989 Наконечники плоские быстросочпеняемые

IEC	60893*1:2004	Материалы	изоляционные.	Листы	технические,	жесткие,	ламинированные на  основе  термотверждающихся  смол  для  применения   в   электротехнике.   Часть   1.   Определения,   обо значения и общие требования

IEC   60998*2*3:2002   Устройства   соединительные   для    низковольтных    целей    бытового    и    аналогич ного   назначения.   Часть   2-3.   Дополнительные   требования    к    соединительным    устройствам    как    отдель*  ным элементам с зажимами, утопленными в изоляцию

IEC 61000*3-2:2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть  3*2.  Нормы.  Нормы  эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым током s 16 А в одной фазе)

IEC 61000-3*3:2005  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  3*3.  Нормы.   Ограничение   из*  менений.   колебаний   напряжения   и   фликера   в   низковольтных   системах   электроснабжения   для   оборудо вания с номинальным током s 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению

IEC/TR2  61000-3*5:1994  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть   3.   Нормы.   Раздел   5. Ограничение  колебаний  напряжения  и  фликера  в  оборудовании  с   номинальным   током   >16   А.   подклю чаемом к низковольтным системам электроснабжения

IEC 61000-4*1:2006  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4-1.  Методы  испытаний  и   из*  мерений. Общий обзор серии стандартов IEC 61000*4

IEC    61000-4-2:2001    Электромагнитная    совместимость    (ЭМС).    Часть    4*2.    Методы    испытаний    и из

мерений. Испытание на устойчивость к электростатическому разряду

IEC 61000-4-3:2008  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4-3.  Методы  испытаний  и  из  мерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю

IEC 61000-4-4:2004  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4-4.  Методы  испытаний   и   из* мерений. Испытания на устойчивость к каносекуидным импульсным помехам

IEC    61000-4-5:2005    Электромагнитная    совместимость    (ЕМС).    Часть    4-5.    Методы    испытаний    и  из

мерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

'1 Действует только для применения настоящего стандарта.

IEC 61000-4-6:2006  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4-6.  Методы  испытаний   и   из мерений. Испытания на устойчивость к кокдуктианым помехам, наведенным радиочастотными полями

IEC 61000-4-8:2001  Электромагнитная  совместимость  (ЭМС).  Часть  4-8.  Методы  испытаний   и   из мерений.  Испытание  на  помехоустойчивость  к  силовому  частотному  магнитному  полю  сетей   электро снабжения

IEC     61000-4-11:2004     Электромагнитная      совместимость      (ЭМС).     Часть     4-11.     Методы     испытаний и  измерений.  Испытание  на  устойчивость  к  провалам,  кратковременным  прерываниям  и  изменениям напряжения

IEC 61032:1997 Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные

IEC   61058-2-1:1992   Переключатели   для   электрических   бытовых   приборов.   Часть   2-1.   Дополни тельные требования к переключателям на шнурах

IEC    61058-2-4:2003     Переключатели     для     электрических     бытовых     приборов.     Часть    2-4.   Дополни

тельные требования к независимо устанавливаемым переключателям

IEC   61058-2-5:1994   Переключатели   для   электрических   бытовых   приборов.   Часть   2-5.   Дополни тельные требования для селекторов

IEC    61140:2001     Защита     от    поражения     электрическим     током.     Общие    положения     для  установок

и оборудования

IEC   61210:1993   Устройства   присоединительные.    Зажимы    плоские    быстросоединяемые    для    мед  ных электрических проводников. Требования безопасности

ISO 1456:2003  Покрытия  металлические.  Покрытия  электролитические  из  никель-хрома  и  медь- никель-хрома

ISO     2081:1986     Покрытия     металлические.     Электролитические     цинковые     покрытия     по     железу или стали

ISO   2093:1986   Покрытия   электролитические   оловянные.    Технические    условия    и    методы    ис пытаний

ISO 4046:1978 Бумага, картон и целлюлоза. Словарь. Двуязычное издание

## Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - Общие термины

    - механическое  коммутирующее  устройство  (mechanical  switching  device):  Коммутирующее  устройство,   предназначенное   для   замыкания   или    размыкания    одной    или    нескольких    электрических    це пей посредством разделяемых контактов.

    - выключатель    (механический)    (switch    (mechanical)):    Механическое     коммутирующее     устрой ство,  способное  включать,  проводить  и  отключать  токи   при   нормальных   условиях   в   цепи   (эти   условия могут  включать  определенные  рабочие  перегрузки),  а   также   проводить   токи   в   течение   определенного времени при определенных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание.

Примечание —  Выключатель  мажет  обладать  способностью  включать,  но  не   отключать   тот   короткого замыкания.

    - токопроводящая часть (conductive part): Часть, способная проводить ток. но необязательно предназначенная для прохождения рабочего тока.

    - часть,     находящаяся     под    напряжением     (live     part):     Проводник     или    токопроводящая часть,

которая   может   быть   под   напряжением    при   нормальной    эксплуатации,    включая    нейтральный    проводник, но с условным исключением PEN-проводника.

    - полюс    выключателя    (pole    of    a   switch):    Часть    выключателя,    относящаяся    только    к одному

электрически отделенному пути тока выключателя.

Примечания

- Части,  предназначенные  для  монтажа  и  оперирования   всеми   полюсами   вместе,   не   входят   е   определение полюса.

- Выключатель   называется    однополюсным,    если    он   имеет   только    один    полюс.    Если   он   имеет   более   одно го   полюса,   его   можно   называть   многополюсным   (двухполюсным,   трехполюсным   и   т.д.)   при   условии,    что    полюса   имеют такую конструкцию, что они функционируют вместе.

    - зазор (clearance): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями.

    - путь  утечки  (creepage  distance):  Кратчайшее  расстояние  по  поверхности  изоляционного  ма  териала между двумя токопроводящими частями.

    - съемная  часть  (detachable  part):  Часть,  которая  может  быть  снята  без   применения   инстру   мента. когда выключатель установлен как при нормальной эксплуатации.

    - инструмент  (tool):  Отвертка,  монета   или   любой   другой   предмет,   который   можно   использо   вать для воздействия на гайку, винт или аналогичное крепежное средство.

    - специальный     инструмент    (special    purpose    tool):    Инструмент,     редко    встречающийся     среди

обычных домашних инструментов, например ключ для винта с треугольной головкой.

Примечание  —  Такие  инструменты,  как монеты,  отвертки  и  гаечные  ключи  для  квадратных   иш   шести гранных головок, не считают специальными инструментами.

    - нормальная   эксплуатация   (normal   use):   Использование   выключателя   для   целей,   для   кото рых он был изготовлен и заявлен.

    - температура    окружающего    воздуха    (ambient    air     temperature):     Указанные     при     заявлен ных   условиях   температура   или    температуры    воздуха,    окружающего    выключатель,    когда    он    установлен по указаниям изготовителя.

    - контрольный   индекс   трекикгостойкости   (КИТ)   (proof   tracking   index   (PTI)):    Числовое    зна   чение контрольного напряжения в вольтах, при котором материал выдерживает воздействие 50 капель испытательного раствора без образования токопроводящих мостиков.

    - уникальное      обозначение      типа      (unique      type      reference):      Идентифицирующая  маркиров

ка.   нанесенная   на   выключатель,   по   которой   у   изготовителя    может   быть   получена    полная    информация об электрических, механических, физических и функциональных параметрах конкретного выключателя.

    - общее  обозначение  типа  (common  type   reference):   Идентифицирующая   маркировка,   на несенная на выключатель, в дополнение  к  которой  не  требуется  никакой  дополнительной  специальной информации,   кроме   содержащейся   в   настоящем   стандарте,   касающейся   выбора,   установки   и   эксплуа тации в соответствии с настоящим стандартом.

    - крышка   или   накладка    (cover   or   cover   plate):   Часть,   доступная    после   установки    выключате

ля в положение нормальной эксплуатации, снятие которой возможно с помощью инструмента.

    - сигнальный  индикатор  (signal  indicator):   Устройство,   относящееся   к   выключателю   и   визу ально сигнализирующее о состоянии цепи.

Примечание — Это устройство может управляться или не управляться выключателем.

    - неподготовленный  провод  (unprepared  conductor):   Обрезанный   провод,   с   конца   которого удалена изоляция для введения в зажимной элемент.

Примечание  —  Провод,  форма   которого   изменена   для   введения   в   зажимной   элемент   или   жилы   которо го скручены для укрепления конца, считают неподготовленным проводом.

    - подготовленный  провод  (prepared  conductor):  Провод,  оголенный  конец   которого   снабжен кольцом, наконечником, кабельным наконечником и т.д.

    - материал  основания   (base   material):   Изоляционный   материал,   поддерживающий   элек тронные цепи.

    - печатная  плата  (printed  board):  Проклеенный  материал  основания,  в  котором  могут  быть отверстия хотя бы с одной проводящей дорожкой.

    - печатная плата в сборе (printed board assembly):  Печатная  плата  с  установленными  элек  трическими и механическими компонентами и/или другими печатными платами после выполнения всех производственных операций, таких как пайка, нанесение покрытия и т. п.

    - изолированное  расстояние  (insulation  distance):   Кратчайшее   расстояние   на   покрытой   пе   чатной плате между токопроводящими частями по материалу основания (см. рисунок Q.1).

    - изменение  полярности  (polarity  reversal):  Смена  выводов,  подключенных  к  нагрузке,  по  средством переключения.

    - полупроводниковое      коммутирующее      устройство      (semiconductor      switching      device):      Ком

мутирующее	устройство,	предназначенное	для	включения,	пропускания,	отключения	и/или	контроля тока а электрической цепи посредством регулирования проводимостью полупроводника.

    - электронный    понижающий   преобразователь    (преобразователь)    (electronic    step-down   convertor    (convertor)):    Устройство,    расположенное     между    источником    питания    и    одной    или    нескольки ми    вольфрамово-галоидными     или    другими     лампами     накаливания,     которое     служит     для    питания ламп

их  номинальным  напряжением,  обычно  высокой  частоты.  Устройство  может  состоять  из  одного  или не  скольких отдельных компонентов.

    - электронный    выключатель    (electronic    switch):    Устройство,    способное     включать,     про пускать.  отключать  ток  и/или  управлять   током   при   нормальных   условиях   в   цепи   (эти   условия   могут включать    определенные    рабочие    перегрузки),    а    также    проводить    в    течение    определенного    времени токи  при определенных   ненормальных   условиях   в   цепи,   таких   как   короткое   замыкание.   Устройство содержит    органы    управления,    средства    управления     и     коммутирующие     устройства,     которые     могут быть механическими или электронными. По меньшей мере одно из них должно быть электронным.

    - режим  работы   (duty):   Нагрузка(и),   которой(ым)   подвергается   электронный   выключатель, включая, если применимо, замыкание, управление и размыкание, с учетом продолжительности и по следовательности во времени.

    - тип	режима	работы	(duty-type):	Непрерывная,	кратковременная	или	повторно-кратковре менная  работа   одной   или   более   не   изменяющихся   в   течение   определенного   периода   времени   нагрузок или   непериодический   режим   работы,   при   котором   в   общем    случае    нагрузка    изменяется    в   определен ных рабочих пределах.

    - коэффициент   продолжительности   цикла   (cyclic   duration   factor):   Соотношение    между    пе риодом  нахождения  под   нагрузкой,   включая   замыкание   и   размыкание,   и   продолжительностью   рабочего цикла, выраженное в процентах.

    - защитный  импеданс  (protective  impedance):  Полное  сопротивление  между  частями,  на ходящимися    под    напряжением,    и    доступными    токопроводящими    частями,    имеющее     такое     значение, что ток  при нормальной  эксплуатации  и  при возможных  условиях   неисправности   в   электронном   выклю чателе   ограничивается   до   безопасного   значения;    оно    сконструировано    так.    что   надежность    сохраняется на протяжении всего срока службы электронного выключателя.

Примечание   —    Подробности     о    возможных     условиях    неисправности,     безопасно*.!     токе    и    требованиях к надежности приведены в настоящем стандарте.

  - Термины, относящиеся к напряжениям, токам и мощности

Примечание  —  При применении  терминов  «напряжение»  и  «ток»  подразумевают   их   сред   не   квадрати ческие значения, если не указано иное.

    - номинальные  напряжение,  ток,  частота,  мощность  и  т.  n.   (rated   voltage,   current,   frequency,   wattage   etc.):   Напряжение,   ток.   частота,   мощность   и   т.п..    установленные    для   выключателя    изготовите лем. к которым относятся рабочие и эксплуатационные характеристики.

    - БСНН	(безопасное	сверхнизкое	напряжение)	(SELV):	Напряжение,	не	превышающее

50  В  среднеквадратического  значения  переменного   тока   или   120   8   постоянного   тока   между   проводни  ками или между любым проводником и землей, в цепи, изолированной от сети питания.

Примечание    —      БСНН       является       сверхнизким       напряжением       при       нвэаэемпенном       проводнике (см. IEC 61140).

    - сверхток (over-current): Ток. превышающий номинальный.

    - перегрузка   (overload):   Рабочие   условия   в   электрически   не   поврежденной    цепи,    вызываю щие сеерхток.

    - ток   короткого   замыкания   (short-circuit   current):   Сверхток.   появляющийся   в   результате    корот кого замыкания, возникающего из-за повреждения или неправильного соединения в электрической цепи.

    - рабочее   напряжение   (working   voltage):   Наибольшее   среднекеадратическое    значение напряжения переменного  тока  или наибольшее  значение  напряжения  постоянного  тока  по  любой рассматриваемой   изоляции,   которое   может   возникать   при   питании    выключателя    номинальным  напряжением.

Примечания

- Переходные процессы не учитывают.

- Принимают во внимание условия холостого хода и нормальные условия эксплуатации.

    - перенапряжение (overvoltage): Любое пиковое значение напряжения,  превышающее  со  ответствующее     пиковое    значение     максимального     установившегося     напряжения     при     нормальных рабочих условиях.

    - повторяющееся   пиковое   напряжение   Urp    (recurring    peak    voltage    1Уф):    Максимальное    пико вое     значение     периодических     отклонений     формы     волны     напряжения,     появляющихся     из-за  искажения

напряжения  переменного  тока  или из-за  наложения  напряжения  переменного  тока   на   напряжение   ло> стоянного тока.

Примечание — Нерегулярные перенапряжения, например из-за случайного переключения, не  считают повторяющимися пиковыми напряжениями.

    - временное  перенапряжение  (temporary  overvoltage):  Перенапряжение  большой  продолжи  тельности по отношению к частоте сети.

      - кратковременное  перенапряжение  (short-term  temporary  overvoltage):  Временное  пере напряжение продолжительностью не более 5 с.

Примечание   —   Значение   напряжения   при   кратковременном   перенапряжении   выше,   чем    при    длитель  ном (см. 1ЕС 60664-1. подпункт 3.3.3.2.2).

      - длительное    перенапряжение    (long-term    temporary    overvoltage):    Временное    перенапряже  ние продолжительностью более 5 с.

    - импульсное    выдерживаемое    напряжение    (impulse    withstand    voltage):     Наибольшее     пи ковое  значение  импульсного  напряжения  определенной  формы  и  полярности,   не   вызывающее   пробоя изоляции при определенных условиях.

    - категория  перенапряжения  (overvoltage  category):  Цифровое  выражение  условий  перена   пряжения при переходном процессе.

Примечание — Применяют категории перенапряжения I. II и III (см. приложение К).

    - номинальная  нагрузка  (rated  load):  Тип нагрузки,  установленный  для   выключателя   изгото вителем.

    - минимальная   нагрузка   (minimum    load):    Нагрузка,    при    которой    электронный    выключатель еще нормально функционирует.

    - тепловой ток (thermal current): Продолжительный активный ток.  который  в  заявленных  из  готовителем  условиях   испытаний   (которые   могут   включать   также   температуру   окружающей   среды)   соз   дает   без   принудительного   охлаждения   такой   же   нагрев,    как   если    бы   электронный    выключатель    рабо тал   при   указанных   условиях   окружающей   среды   при   номинальной    нагрузке    и/или   типе   режима    работы  в приборе при принудительном охлаждении, если оно имеется.

Примечание —  При тепловом   токе   возможно   проведение   упрощенного   испытания   электронных   вы ключателей.    которые    при    нормальном    применении    обладают     комплексом    условий    охлаждения.    Тепловой    ток    всег да    определяется    испытаниями     выключателя,     располагаемого     на    столе    или    в    простом     испытательном     устройстве, и   сравнительными   испытаниями   в   рассматриваемом   приборе.   Следовательно,   тепловой   ток   обычно   меньше   но минального     тока.     Это     делает     необходимым     проведение     дополнительных     испытаний     зажимов,     выводов,     контактов и   т.д.,   для   того   чтобы   проверить,   что   они   будут   способны   проводить   номинальный   ток   при   установленном    в   при боре электронном выключателе. Эти дополнительные испытания указаны в разделах 16 и 17.

  - Термины, относящиеся к выключателям различных типов

    - встроенный   выключатель   (incorporated   switch):   Выключатель,   предназначенный   для   встра ивания в прибор или установки на него, который, однако, может быть испытан отдельно от прибора.

    - неотъемлемый	выключатель	(integrated	switch):	Выключатель,	функционирование	которо го  зависит  от  его  правильного  монтажа  и  закрепления  е  приборе  и  который  может  быть  испытан  только вместе с соответствующими частями данного прибора.

    - поворотный     выключатель     (rotary     switch):     Выключатель,     органом     управления     которого яв

ляется  вал  или ось.  которые  необходимо  повернуть  в  одну  или более  обозначенную   позицию   для   из менения положения контактов.

Примечание —  Вращение  органа  управления  может  быть  неограниченным или   ограниченным   в   ка   ком-нибудь направлении.

    - рычажный   выключатель   (тумблер)    (lever    switch):    Выключатель,    органом    управления    ко торого  является  рычаг,  который  необходимо  переместить  (наклонить)   е   одну   или   более   обозначенную позицию для изменения положения контактов.

    - клавишный   выключатель   (rocker   switch):   Выключатель,   органом   управления   которого   яв  ляется  коромысло,  которое  необходимо  наклонить  в  одну   или   более   обозначенную   позицию   для   из  менения положения контактов.

    - кнопочный  выключатель  (push-button   switch):   Выключатель,   органом   управления   которого является кнопка, которую необходимо нажать для изменения положения контактов.

Примечание — Выключатель может быть снабжен одним или более органами управления.

    - выключатель  с  тяговым  шнурком  (cord-operated  switch):   Выключатель,   органом   управления которою является тяговый шнурок, который необходимо натянуть для изменения положения контактов.

    - двухтактный     выключатель      (push-pull     switch):     Выключатель,      органом      управления     которо го   является   шток,   который   необходимо   тянуть   или   толкать    в   одну    или   более   обозначенную    позицию для изменения положения контактов.

    - выключатель   с    самовозвратом    (biased    switch):    Выключатель,    контакты    и    орган    управле ния которого возвращаются в исходную позицию, когда орган управления освобождается из  положения  срабатывания.

  - Термины, относящиеся к срабатыванию выключателя

    - приведение   в   действие   (actuation):   Перемещение   органа   управления   выключателя   рукой,   ногой или любым иным действием человека.

    - косвенное     приведение     в    действие     (indirect     actuation):     Перемещение     органа     управления

выключателя,  производимое  не  непосредственно,  а  с  помощью  части   прибора,   в   которую   выключатель встроен или с которой он совмещен, например дверцы прибора.

    - орган управления (actuating member): Часть, которую тянут, на которую нажимают, которую поворачивают или перемещают другим образом для срабатывания контактов.

    - средство     управления     (actuating     means):     Любая     часть,     которая может    быть    расположена

между органом управления и контактным механизмом для срабатывания контактов.

    - отключение  (disconnection):   Разъединение   электрической   цепи   полюса,   обеспечивающее изоляцию между сетью питания и частями, предназначенными для отключения от сети питания.

    - микроотключение	(micro	disconnection):	Отключение,	обеспечивающее	правильную	работу

изделия посредством разъединения контактов в случае длительных перенапряжений.

    - электронное		отключение	(electronic	disconnection):	Отключение,		обеспечивающее		непери одическую	правильную	работу	изделия	с	помощью	полупроводникового	коммутирующего	устройства в случае длительных перенапряжений.

    - полное   отключение   (full   disconnection):   Отключение,   обеспечивающее   правильную   работу изделия   посредством   разъединения   контактов    в    случае    кратковременных    и    длительных    перенапряже ний и выдерживающее импульсное напряжение, соответствующее основной изоляции.

    - всеполюское   отключение   (all   pole   disconnection):    Одновременное    отключение    обоих    пита ющих  проводников   в   однофазных   приборах   переменного   тока   и   приборах   постоянного   тока,   выполняе  мое одним выключающим  действием,  а  в  приборах,  подключаемых  болев  чем к  двум  питающим  прово  дникам.   —    одновременное    отключение    всех    питающих    проводников    одним    выключающим    действием,   за исключением проводника заземления.

    - срабатывание    (operation):    Перемещение    подвижного(ых}    контакта(ов)    из    одного    положе ния в другое.

    - цикл     срабатывания     (operating     cycle):     Последовательность     срабатываний     из     одного  по

ложения   в   другое   с   возвратом   в   первое   положение   и   с   прохождением   через   все   другие   положения  при их наличии.

    - электронный   орган   управления   (electronic   actuating    member):    Часть,    компонент    или    груп па   компонентов,   например   оптический   или   акустический   датчик,   которые   управляют   средством   управ ления или коммутирующим устройством.

    - электронное   средство   управления   (electronic   actuating   means):   Часть,   компонент   или   груп    па компонентов, которые предназначены для электронного управления коммутирующим устройством.

    - ненормальные     условия    (abnormal    conditions):     Условия,    которые    могут    возникнуть    в   при

боре или в выключателе во время нормальной работы.

    - датчик   (sensing   unit):   Элемент,   приводимый   в   действие   любыми    физическими    явлениями или их сочетанием.

  - Термины, относящиеся к способам присоединения выключателя

    - внешний проводник (external conductor): Любые кабель, шнур,  жила  или  проводник,  часть которых   является   внешней   по   отношению   к   выключателю   или   прибору,   в  котором   или   на   котором смок*

тирован   выключатель.   Таким   проводником   может   быть   или   питающий   провод,   или   межсоединительный шнур между различными частями прибора, или он может быть проводом стационарной проводки.

    - встроенный проводник  (integrated  conductor):  Проводник,  который  или находится  внутри выключателя, или используется для постоянного соединения с зажимами или выводами выключателя.

    - внутренний   проводник   (internal   conductor):   Любые   кабель,   шнур,   жила   или   проводник,    ко торые являются внутренними для прибора,  но  при этом  не  являются  ни  внешними,  ни  встроенными проводниками.

    - Способы крепления шнуров

      - крепление  типа  X  (type  X  attachment):   Способ   присоединения,   при   котором   шнур   может   быть заменен без помощи специального инструмента на шнур, не требующий специальной подготовки.

      - крепление   типа   Y   (type   Y   attachment):   Способ   присоединения,    при    котором    шнур    мо жет   быть   заменен   только   с   помощью   специального   инструмента,    обычно    имеющегося    у   изготовителя или его представителя.

Примечание —  Такой  способ  присоединения  может  использоваться  для  обычных  и  специально  под  готовленных шнуров.

      - крепление  типа  Z  (type  Z  attachment):  Способ  присоединения,  при   котором   шнур   не   может быть заменен без нарушения целостности выключателя.

  - Термины, относящиеся к зажимам, выводам и соединениям

    - зажим     или    вывод     (terminal):     Токопроводящая     часть      выключателя,      предназначенная для многократных электрических  присоединений,  не  требующая  при этом  использования  специального инструмента или процесса.

    - зажим   винтового   типа   (screw   type   terminal):   Зажим,   предназначенный    для    присоединения и/или  внутреннего  соединения  и  последующего  отсоединения  одного   или   нескольких   проводников.   Со единение выполняют прямо или косвенно с помощью винтов или гаек любого типа.

    - колонковый  зажим  (pillar  terminal):  Зажим  винтового  типа,  в  котором  проеод(а)  вводят  в  от  верстие или канал, где его(их) зажимают телом винта. Давление прижатия может осуществляться либо непосредственно  ножкой  винта,  либо  через  промежуточный  прижимной  элемент,  давление  на  который передается от тела винта.

Примеры колонковых зажимов показаны на рисунке 1.

    - винтовой   зажим   (screw   terminal):   Зажим   винтового    типа,    в    котором    провод(а)    зажимают  под   головкой   винта.    Прижимное    давление    может    осуществляться    либо    непосредственно    головкой    вин та.  либо  через  промежуточную  часть,  например   шайбу,   прижимную   пластину   или   устройство   предот вращения выскальзывания проведа.

Примеры винтовых зажимов показаны на рисунке 2.

    - шпилечный   зажим   (stud   terminal):   Зажим   винтового    типа,    в    котором    провод(а)    зажимают под   гайкой.    Прижимное    давление    может    осуществляться    непосредственно    гайкой    соответствующей формы  или через  промежуточную  часть,  например  шайбу,  прижимную  пластину  или устройство  предот вращения выскальзывания провода.

Примеры шпилечных зажимов показаны на рисунке 2.

    - зажим с прижимной  планкой  (saddle  terminal):  Зажим  винтового  типа,  в  котором  провод(а)  зажимают под прижимной планкой с помощью двух или более винтов или гаек.

Примеры зажимов с прижимной планкой показаны на рисунке 3.

    - зажим для наконечника (lug terminal): Зажим винтового типа, предназначенный  для  непо  средственного или косвенного зажатия кабельного наконечника или шины с помощью винта или гайки.

Примеры зажимов для наконечника показаны на рисунке 4.

    - колпачковый   зажим   (mantle   terminal):   Зажим   винтового   типа,   в   котором   провод(а)    прижи мают к  основанию  прорези  в  шпильке  с  помощью  гайки.  Провод  прижимают  к  основанию  прорези  с  по мощью   шайбы   соответствующей   формы,   помещенной    под    гайкой,    посредством    центрального    выступа, если  гайка  представляет  собой  колпачок,  или с   помощью   других   эффективных   средств   передачи   дав   ления гайки на провод внутри прорези.

Примеры колпачковых зажимов показаны на рисунке 5.

    - безвинтовой    зажим    (screwless    terminal):    Зажим,    предназначенный    для     присоединения   и/или межсоединения и последующего отсоединения  одного  или более  проводов,  осуществляемого непосредственно или косвенно элементами, отличными от резьбовых элементов.

Примечание — Следующие конструкции не относятся к безаинтовым зажимам:

- выводы,  требующие  закрепления  на   проводах   специальных   средств   перед   их   вводом   в   зажим,   например плоские втычные ооединигегм:

- выводы, требующие присоединения проводов накруткой;

- зажимы, обеспечивающие прямой контакт с проводами за счет прокапывания изоляции.

Примеры безвинтовых зажимов приведены на рисунке 6.

    - неразъемное соединение (termination); Соединение  между  двумя  или несколькими  токо проводящими частями, которое может быть  выполнено  или заменено  только  с  помощью  специального инструмента или специального процесса.

    - плоский  втычной  соединитель  (flat  quick-connect  termination):   Электрическое   соединение, состоящее из вставки и гнезда, которые могут быть легко соединены или разъединены  без применения инструментов.

    - вставка  (tab):  Часть  плоского  втычного  соединителя,  которая  вставляется   в   гнездо   и   явля  ется частью выключателя.

Примеры вставок приведены в IEC 61210 и приложении U.

    - гнездо  (female  connector):  Часть  плоского   втычного   соединителя,   в   которую   вставляется вставка.

Примеры гнезд показаны на рисунке 8.

    - вывод   для   пайки   (solder   terminal):    Токопроводящая    часть    выключателя,    предназначенная для выполнения неразъемного соединения с помощью пайки.

  - Термины, относящиеся к изоляции

    - основная  изоляция  (basic  insulation):  Изоляция  частей,  находящихся  под напряжением, применяемая для обеспечения основной защиты от поражения электрическим током.

    - дополнительная     изоляция     (supplementary     insulation):     Независимая     изоляция,      применяе мая   в   дополнение    к   основной    изоляции    для    обеспечения    защиты    от   поражения    электрическим    током в случае повреждения основной изоляции.

    - двойная  изоляция  (double  insulation):  Изоляция,  состоящая  из  основной  и   дополнительной изоляции.

    - усиленная  изоляция   (reinforced   insulation):   Единая   система   изоляции,   применяемая   для   ча стей.   находящихся   под   напряжением,   которая   обеспечивает   степень   защиты    от    поражения    электриче ским током, эквивалентную двойной изоляции.

Примечание  —  Термин  «система   изоляции»   не   означает,   что   изоляция   должна   быть   однородной.   Она может   состоять   из   нескольких   слове,   которые    не    могут    быть    испытаны    отдельно    как    дополнительная    или    основ ная изоляция.

    - функциональная    изоляция    (functional    insulation):    Изоляция    между    частями,     находящимися под напряжением, которая необходима только для надлежащей работы выключателя.

    - покрытие  (coating):  Твердый  изоляционный  материал,  наносимый   на   одну   или   обе   поверх   ности  печатной  платы.  Покрытие  печатной  платы  может  быть  лаковым,   в  виде   сухой   пленки   или   может быть выполнено термическим осаждением.

Примечание  —  Покрытие   и   материал   основания   печатной   платы   образуют   изоляционную   систему,   ко торая может иметь свойства, аналогичные твердой изоляции.

    - твердая изоляция (solid insulation): Изоляционный материал, помещенный между двумя токопроводящими частями.

Примечание  —  В  случае  печатных  плат  в  сборе  с  покрытием  твердая  иэолщия   состоит   из   самой   печат ной платы и из покрытия. В других случаях твердая изоляция состоит из герметизирующего материала.

    - прибор класса  0  (class  0  appliance):  Прибор,  в  котором  защита  от  поражения  электрическим  то  ком обеспечивается основной изоляцией; это означает, что в нем отсутствуют сродства для  присоединения  доступных   токопроводящих    частей,   если   такие   имеются,   к   защитному    проводнику   стационарной    проводки: в случае повреждения основной изоляции защита обеспечивается окружающей средой прибора.

    - прибор   класса   I   (class   I   appliance):   Прибор,   в   котором   защита   от   поражения    электриче ским   током   обеспечивается   не   только   основной   изоляцией,    но   и   дополнительной    мерой    безопасности, при   которой    доступные    токопроводящие    части    (не   находящиеся    под   напряжением)    соединены    с защит-

##### 10

кым   (заземляющим)   проводником   стационарной   электропроводки   так.   что   эти   части   не   могут    оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.

    - прибор  класса  II  (class  II  appliance):   Прибор,   в   котором   защита   от   поражения   электриче-   схим   током   обеспечивается   не   только   основной   изоляцией,   но   и    дополнительными    мерами    безопас ности.   такими   как   двойная   или   усиленная   изоляция,   и   в   нем   не   предусмотрено   защитное   заземление или условия установки не являются дополнительной гарантией.

Примечание —  Приборы  класса  II  могут  быть   снабжены   средствами   для   обеспечения   непрерывности защитных  цепей   при   условии,   что   эти   средства   находятся   внутри   прибора   и   изолированы   от   доступных   токопрово дящих поверхностей согласно требованиям к приборам класса И.

    - прибор  класса  III (class  III appliance):  Прибор,  в  котором  защита  от  поражения   электрическим током обеспечивается питанием БСНН и в котором более высокие напряжения, чем БСНН, не возникают.

  - Термины, относящиеся к загрязнению

    - загрязнение (pollution): Появление  любого  инородного  твердого,  жидкого  или газообразного  вещества, которое может  привести  к  уменьшению  диэлектрической  прочности  или поверхностного  со противления изоляции.

    - микроокружение     (micro-environment):     Окружающая     среда      в     непосредственной      близости от изоляции, которая в наибольшей степени влияет на величину путей утечки.

Примечание   —    Собственное     загрязнение,     производимое     выключателем     при    дуговом     разряде,    описано в приложении L.

    - макроокружение   (macro-environment):   Среда   помещения   или   другого   места,   где   устанавли вают или используют выключатель.

    - степень загрязнения (pollution degree): Числовое выражение  ожидаемого  загрязнения  ми кроокружения.

Примечание — Применяют степени загрязнения 1. 2 и 3 (см. 7.1.6 и приложение L).

  - Термины, относящиеся к испытаниям изготовителя

    - приемо-сдаточные  испытания  (routine   test):   Испытания,   которым   подвергают   каждый   отдель   ный выключатель для приборов во время и/или  после  изготовления  для  подтверждения  соответствия определенным требованиям настоящего стандарта.

Примечание — Приемо-сдаточные испытания описаны е приложении R.

    - выборочные  испытания  (sampling  test):  Испытания  некоторого  количества  выключателей, отобранных случайным образом из партии.

Примечание — Выборочные испытания описаны в приложении S.

    - испытание типа (type test): Испытание одного  или нескольких  выключателей  определенной конструкции,   проводимое    для    подтверждения    того,    что    данная    конструкция    соответствует    определен ным требованиям.

## Общие требования

выключатели   должны   быть   спроектированы   и   изготовлены   так.   чтобы   при    нормальной    эксплуа тации   они    функционировали,    не   создавая    опасности    для    потребителей    или    окружающей    среды    даже в  случае  небрежного  обращения,  возможного  при нормальной  эксплуатации,  как указано  в   настоящем стандарте и в соответствующем стандарте части 2.

В общем случае соответствие проверяют проведением всех установленных испытаний.

## Общие условия проведения испытаний

  - Испытания в соответствии с настоящим стандартом являются испытаниями типа.

  - При отсутствии в настоящем стандарте иных указаний образцы испытывают в состоя  нии поставки при температуре окружающей среды (25 ± 10) ®С. Образцы монтируют, как указано из-

готоеителем. а если заявлено несколько методов, то выбирают наиболее неблагоприятный, если необходимо.

Примечание — В случае сомнения испытания выполняют при температуре окружающей среды {20 ± 5) *С.

  - Выключатели, используемые с несъемными проводами, испытывают с соответствующим присоединенным проводом.

  - Если  выключатели  оснащены вставками, то при  испытаниях по  разделам  16  и  17  необхо

димо использовать новые гнезда.

Размеры гнезд плоских стычных соединителей, используемых при испытаниях, должны соот ветствовать значениям, приведенным на рисунке 8.

Примечание	—    Метод    выбора     испытательных     гнезд    плоских    втычных     соединителей     приведен в   при ложении Н.

Гчезда соединителей должны быть типа, пригодного для номинальной температуры окружа ющей среды выключателя, а присоединяемые провода должны быть припаяны или приварены к за жимной зоне гнезда при наличии.

  - Если не указано иное, испытания проводят в порядке следования разделов настоящего стандарта.

Ниже приведено количество  образцов,  необходимое  для  испытаний  по  соответствующим  разделам.

Примечание — Количество образцов для испытаний и соответствующие разделы приведены в таблице 1.

    - Выключатели со следующими характеристиками:

- только для постоянного тока:

- для переменного и постоянного тока

испытывают постоянным током при условии, что значения номинальных постоянных  напря жения и тока для  классифицированного  типа  нагрузки  (см.  7.1.2)  равны  номинальным  значениям  для переменного тока или превышают их.

Для испытаний таких выключателей используют следующие образцы:

- по разделам 6—12 и 23 — образец Ns 1;

- по разделам 19—22 — образец  Ns  2:  если  зазоры  по  20.1  испытывают  по  приложению  М. то для этого используют три дополнительных образца:

- по разделам 13—18:

- с маркировкой полярности — образцы Ns3—Ns5:

- без маркировки полярности — образцы Ns3—Ns5 для одной полярности и образцы Ns б — Ns8  для противоположной полярности:

- по разделу 25 — три дополнительных образца.

    - Выключатели со следующими характеристиками:

- только для переменного люка:

- для переменного и постоянного тока, но не удовлетворяющие требованиям 5.5.1. Для испытаний таких выключателей используют следующие образцы:

- по разделам 6—12 и 23 — образец Ns 1;

- по разделам 19—22 — образец  Ns2:  если  зазоры  по  20.1  испытывают  по  приложению  М.  то для этого используют три дополнительных образца:

- по разделам 13—18:

- для переменного тока — образцы Ns3 — Ns5:

- для постоянного люка с маркировкой полярности — образцы Ns 6 — Ns 8:

- для постоянного люка без маркировки полярности — образцы Ns 6 — Ns 8 для одной поляр  ности и образцы Ns 9 — Ns 11 для противоположной полярности:

- по разделу 25 — три дополнительных образца.

    - Выключатели с несколькими комбинациями номинального напряжения и/или номинально    го тока при одном роде люка.

Для испытаний таких выключателей используют следующие образцы:

- по разделам 6—12 — образец Ns 1:

- ло разделам 19—22 — образец  Ns2:  если  зазоры  по  20.1  испытывают  по  приложению  М.  то для этого используют три дополнительных образца:

- по разделам 13—18:

- для комбинации с наивысшим номинальным током — образцы №3— WpS;

- для второй комбинации — образцы №6 — Nv8:

- для остальных комбинаций — образцы N9 9 — №11 и т.д.

Примечание — Выключатели, имеющие одно номинальное значение тока для более чем одного номи  нального напряжения, испытывают при наивысшем номинальном напряжении для каждого типа нагрузки:

- по разделу 25 — три дополнительных образца.

Таблица 1 — Образцы для испытаний

| Раздел | Номер испытуемого образца | Сноси |
| --- | --- | --- |
| 6 Номинальные параметры | 1 |  |
| 7 Классификация | 1 |  |
| 8 Маркировка и документация | 1 |  |
| 9 Защита от поражения электрическим током | 1 |  |
| 10 Средства для заземления | 1 |  |
| 11 Зажимы, выводы и соединения | 1 | 2) |
| 12 Конструкция | 1 |  |
| 13 Механизм | 3 4 5 6 7 6 | 3> |
| 14 Защита от твердых внешних предметов, проникновения пыли, воды и влаги | 3 4 5 6 7 6 | з> |
| 15 Сопротивление изоляции и электрическая прочность | 3 4 5 6 7 6 | 2>.э» |
| 16 Нагрев | 3 4 5 6 7 6 |  |
| 17 Износостойкость | 3 4 5 6 7 6 | 3> |
| 16 Механическая прочность | 3 4 5 |  |
| 19 Винты, токоведущие части и соединения | 2 |  |
| 20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе | 2 | -•>. S) |
| 21 Пожароопасность | 2 |  |
| 22 Стойкость к коррозии | 2 |  |
| 23 Ненормальный режим работы и условия неисправности для электронных выключателей | 1 |  |
| 25 Требования по ЭМС | Три дслоомтелы-ых образца |  |
| Для выбора испытательного гнезда по приложению Н могут понадобиться дополнительные образцы. |  |  |
| 2> Могут потребоваться три дополнительных новых образца в соответствии с 11.1.3.4 или по таблице 12 (сноска 2). |  |  |
| 31 Дополнительные образцы №9 — №11 и т.д. испытывают по тем же разделам, что и образцы №6— №6. |  |  |
| 4> Могут потребоваться три дополнигегъных новых образца в соответствии с 20.1 для испытания по приложению М. |  |  |
| Для испытания покрытий на печатных платах по 20.4 требуется следующее количество печатных плат: - 13 образцов для покрытия типа А: - 17 образцов для покрытия типа В. |  |  |
| 61 Могут потребоваться дополнительные образцы для разрушающих испытаний по разделам 20. 21 и 23. |  |  |

  - Выключатели с указанной номинальной частотой испытывают на зтой частоте. Вы- клкнатели  с  неуказанной  номинальной  частотой  испытывают  на  частоте  50  Гц.  Выключатели    с указанным диапазоном номинальных частот испытывают на наиболее неблагоприятной частоте диапазона.

  - Если при испытаниях по разделай  13—18  только  один  образец  не  выдержал  испытания, то испытания по разделу, в котором выявлено несоответствие, и все предшествующие испыта     ния. которые могли повлиять на результаты этого испытания, повторяют на новой партии ана логичных образцов, из которых все должны успешно выдержать повторные  испытания.  При  прове дении испытаний по разделам 6—12 и 19—22 не должно быть отказов.

Примечание	—    Заявитель     может    предоставить     наряду     с    первым     комплектом образцов    дополнитель ный комплект, который может потребоваться в случае отказа образца из первого комплекта.

В  этом  случае   испытательный   орган   без   согласования   начинает   испытания   дополнительного   комплекта   и   счи  тает результаты испытаний отрицательными, если один из дополнительных образцов не выдерживает испытания.

Если   дополнительный   комплект   образцов   не   предоставляется   одновременно   с   первым   комплектом,   несоот ветствие одного образца влечет за собой несоответствие изделия.

  - Если в  выключателях  для  приборов  классов 0  и I  есть необходимость применения частей  с  двойной  или  усиленной  изоляцией,   то   эти   части   проверяют   на   соответствие   требованиям  для выключателей приборов класса II.

Аналогично, если в выключателе есть необходимость применения частей, питающихся БСНН. такие части также проверяют на соответствие требованиям для выключателей приборов класса III.

  - При проведении испытаний по настоящему стандарту приведение в действие может вы полняться с помощью испытательного оборудования. Однако испытания при высокой скорости  должны быть выполнены по 17.2.4.

Для выключателей с электронными органами управления приведение в действие должно вы полняться по указаниям изготовителя.

  - Если  возможно,  сигнальные  индикаторы  должны  быть  испытаны  совместно  с выключа

телями.

Если не указано иное, то лампа должна функционировать, яркость свечения лампы не проверя  ют. Испытание может быть выполнено на испытываемых образцах, имитирующих электрические, механические и тепловые воздействия  реальной  индикаторной  лампы.  Заменяемые  индикаторные лампы могут заменяться во время испытаний. Сигнальные индикаторы, функционирующие неза висимо от выключателя, работают непрерывно.

Результаты испытаний выключателей с  индикаторными  пампами  должны  распространяться на выкпючатвли аналогичной конструкции без индикаторных ламп или на индикаторные пампы ана логичной конструкции без переключающего механизма.

  - Выключатели, предназначенные для работы от специального источника питания, испы тывают совместно с этим специальным источником питания.

  - При  всех  испытаниях  измерительные  инструменты  и  средства  должны  быть  такими.

чтобы они не оказывали существенного влияния на измеряемые величины.

  - В электронных выключателях для целей  испытаний  может  потребоваться  отсоедине  ние или короткое замыкание электронных компонентов.

  - Для испытаний по 23.1.1.1 могут потребоваться дополнительные образцы.

## Номинальные параметры

  - Максимальное номинальное напряжение составляет 480 В.

  - Выключатели   с   сигнальными   индикаторами   могут    иметь    другие    номинальные    напряжения    для сигнальных индикаторов.

  - Максимальный номинальный ток составляет 83 А.

Соответствие	требованиям	6.1—6.3	проверяют	осмотром	совместно	с	испытаниями по разделу 8.

## Классификация

  - Классификация выключателей

    - В соответствии с родом тока:

      - — выключатели только для переменного тока:

      - — выключатели только для постоянного тока;

      - — выключатели для переменного и постоянного токов.

    - В соответствии с типом нагрузки, управляемой каждой цепью выключателя:

Примечания

- Выключатель,	имеющий	нескогъко	цепей,	необязательно	должен	иметь	одинаковую	классификацию для каждой цели.

- Приложение	F	может	использоваться	для	определения	пригодности	выкпочателя	с	частными номинальными показателями для управления конкретной целью.

      - — цепь с существенно активной нагрузкой с коэффициентом мощности не менее 0.9;

      - — цепь или с  активной  нагрузкой,  или  с  нагрузкой  в  виде  двигателя  с  коэффициентом  мощ ности не менее 0.6. или с сочетанием обеих нагрузок;

      - — цепь, сочетающая активную и емкостную нагрузки переменного тока;

      - — цепь с обычной вольфрамовой лампой накаливания.

      - — цепь с особо заявленной нагрузкой:

      - — цепь с током не более 20 мА:

      - — цепь со специальной лампой:

      - — цепь с индуктивной нагрузкой с коэффициентом мощности не менее 0.6;

      - — цель с особой нагрузкой в виде двигателя с  заторможенным  ротором  с  коэффициентом  мощности не менее 0.6;

      - — минимальная нагрузка для электронных выключателей.

    - В соответствии с температурой окружающей среды:

      - — выключатели, в которых все части, включая орган управления,  предназначены  для  ис пользования при температуре окружающего воздуха от О ®С до 55 'С;

      - — выключатели, в которых все части, включая орган управления,  предназначены  для  ис пользования  при температуре  окружающего  воздуха  выше  55  ®С  или ниже  0  ®С. или для   обоих   этих случаев:

- предпочтительные   значения   максимальной   температуры   окружающего   воздуха:    85   ®С.   100   ®С, 125 ®С и 150 ®С;

- предпочтительные  значения  минимальной  температуры  окружающего  воздуха:   минус   10   ®С.   ми   нус 25 ®С и минус 40 ®С;

- допускаются значения, отличающиеся от этих предпочтительных значений, если они кратны 5 ®С;

      - — выключатели, предназначенные для использования с  органом  управления  и  другими  доступными частями при температуре  окружающего  воздуха  от  О  ®С  до  55  ®С, а  остальные  части  вы ключателя при этом могут находиться при температуре окружающей среды выше 55 ®С:

- предпочтительные   значения   максимальной   температуры   окружающего   воздуха:    85   ®С.   100   ®С. 125 *С и 150 ®С;

- допускаются значения, отличающиеся от этих предпочтительных значений, если они кратны 5 ®С.

      - — встроенные в шнур электронные  выключатели  и  самостоятельно  устанавливаемые  элек тронные выключатели, предназначенные для максимальной температуры окружающего воздуха 35 ®С.

Примечание  —   Классификация   температуры   окружающего   воздуха   35   'С   может   быть    также    применена  для  других  электронных   выключателей   при   условии,   что   они   должным   образом   маркированы   по   перечислению   3.2 таблицы 3:

        - — встроенные в шнур электронные выключатели и самостоятельно  устанавливаемые  электронные  выключатели,  в  которых   все   части,   включая   орган   управления,   предназначены   для   при менения при температуре окружающего воздуха от О ®С до 35 ®С.

Примечание  —  Уменьшение  температуры  окружающего  воздуха  с  55  ’С  до  35  *С  вызвано  гем.  что ком поненты электронных выключателей выделяют больше тепла, чем компоненты механических выключателей:

        - — встроенные в шнур электронные выключатели и самостоятельно  устанавливаемые  электронные    выключатели,    в    которых    весь    выключатель,     включая     орган     управления,     предназначен для применения при температуре окружающего воздуха  выше  35  ®С  или  ниже  0  ®С  или  для  обоих  этих случаев:

- предпочтительные   значения   максимальной   температуры   окружающего   воздуха:    55    *С.    85    ®С. 100 *Си 125 -С;

- предпочтительные    значения    минимальной    температуры    окружающею    воздуха: минус   10   ®С.   ми

нус 25 -С и минус 40 *С:

- допускаются значения, отличающиеся от этих предпочтительных значений, если они кратны 5 ®С.

    - В соответствии с количеством циклов срабатывания:

      - — на 100 000 циклов срабатывания:

      - — на 50 000 циклов срабатывания:

      - — на 25 000 циклов срабатывания:

      - — на 10 000 циклов срабатывания:

      - — на 6 000 циклов срабатывания:

      - — на 3 000 циклов срабатывания:

      - — на 1 000 циклов срабатывания:

      - — на 300 циклов срабатывания.

    - В соответствии со степенью защиты, обеспечиваемой выключателем, когда он смонтиро ван. как заявлено, и является частью кожуха прибора:

      - Степень защиты от внешних твердых предметов (no IEC 60529):

        - — не защищенные от внешних твердых предметов (1Р0Х):

        - —	защищенные от внешних твердых предметов диаметром 50 мм и более (IP1X):

        - — защищенные от внешних твердых предметов диаметром 12.5 мм и более (IP2X);

        - — защищенные от внешних твердых предметов диаметром 2,5 мм и более (IP3X):

        - — защищенные от внешних твердых предметов диаметром 1,0 мм и болев (IP4X);

        - — пылезащищенные (IP5X):

        - — пыленепроницаемые (IP6X).

      - Степень защиты от проникновения воды (по (ЕС 60529):

        - — не защищенные от проникновения воды (IPX0);

        - — защищенные от вертикально падающих капель воды (IPX1):

        - —защищенные от вертикально падающих капель воды при наклоне кожуха до 15® (IPX2);

        - — защищенные от обрызгивания водой (IPX3):

        - — защищенные от сплошного обрызгивания (IPX4);

        - — защищенные от водяных струй (IPX5);

        - — защищенные от сильных водяных струй (IPX6):

        - — защищенные от временного погружения в воду (IPX7).

      - Степень защиты от поражения электрическим током встроенного выключателя, использу емого в:

        - — приборе класса 0;

        - — приборе класса I;

        - — приборе класса II;

        - — приборе класса III.

Примечание — Выключатели, используемые в приборах класса II. могут использоваться без дополни тельной защиты во воех других приборах, независимо от их класса.

    - В соответствии со степенью загрязнения:

      - — степень загрязнения 1:

      - — степень загрязнения 2:

      - — степень загрязнения 3.

Примечания

- Подробности о степенях загрязнения приведены в приложении L.

- Выключатель, предназначенный для использования в определенной среде, может использоваться и в ме нее загрязненной среде.

- Выключатель можно использовать в более загрязненной среде, чем та. для которой он предназначен, если прибор будет оснащен дополнительной защитой.

7.1.7 В соответствии с методом приведения выключателя в действие:

Примечание — Этим перечнем классификация не ограничивается.

7.1.7.1	— поворотный выключатель: 7.1.7.2—		рычажный выключатель:

      - — клавишный выключатель.

      - — кнопочный выключатель:

      - — выключатель с тяговым шнурком:

#### — двухтактный выключатель;

      - — электронный выключатель, приводимый в действие с помощью датчика (например, ка санием. приближением,  вращением,  оптическим  излучением,  звуком,  теплом  и  любыми  другими  воз  действиями).

    - В соответствии с маркировкой:

      - — выключатель с ограниченной маркировкой (уникальное обозначение типа):

      - — выключатель с полной маркировкой (общее обозначение типа).

    - В соответствии с температурой раскаленной проволоки: 7.1.9.1—650 *С;

7.1.9.2   — 750 вС:

7.1.9.3   — 850 *С.

Примечание	—    При     выборе     температурь     раскаленной     проволоки     следует  руководствоваться    требова ниями стандарта на соответствующий прибор или оборудование.

    - В соответствии с номинальным импульсным выдерживаемым напряжением:

7.1.10.1    —330 В:

7.1.10.2   — 500 В;

7.1.10.3   — 800 8:

7.1.10.4   — 1 500 В;

7.1.10.5   — 2 500 В:

7.1.10.6   — 4 000 В.

Примечание	—    Соотношение     между     номинальным     импульсным     выдерживаемым    напряжением,     номи нальным напряжением и категорией перенапряжения приведено в приложении К.

    - В соответствии с типом отключения:

      - — электронное отключение;

      - — микроотключение:

      - — полное отключение.

    - В соответствии с типом покрытия жестких печатных плат в сборе:

      - — покрытие типа А;

      - — покрытие типа В.

Примечание — Разъяснения о покрытиях типа А и типа В приведены в приложении Р.

    - В соответствии с типом и/или подключением выключателей.

Подробные данные о типах выключателей и подключениях приведены в таблице 2.

      - Выключатели на одно направление:

        - — особо заявленный тип и/или подключение;

        - — однополюсный, одиночная нагрузка (однополюсное отключение):

        - — двухполюсный, одиночная нагрузка (всеполюсное отключение):

        - — двухполюсный, двойная нагрузка (однополюсное отключение);

        - —двухполюсный,	двойная	нагрузка	(однополюсное	отключение,	нагрузка	переключает ся на противоположную полярность):

        - — трехполюсный, тройная нагрузка, нейтраль не отключается (трехполюсное отключение);

        - — четырехполюсный,  тройная  нагрузка,  нейтраль  отключается  (четырехполюсное  от ключение);

        - — трехполюсный, тройная нагрузка (трехлолюсное отключение).

      - Выключатели на два направления:

        - —особо заявленный тип и/или подключение;

        - — однополюсный, одиночная нагрузка (однополюсное отключение);

        - —   однополюсный,   двойная   нагрузка   (однополюсное   отключение,   только   для   специаль ных цепей и нагрузок):

        - — двухполюсный, одиночная нагрузка (всеполюсное отключение);

        - —   двухполюсный,   двойная   нагрузка   (всеполюсное   отключение,   только    для    специаль ных цепей и нагрузок);

        - — двухполюсный, одиночная нагрузка с изменением полярности;

        - —   двухполюсный,   четыре   нагрузки    (однополюсное    отключение,    нагрузка    переключается на противоположную полярность, только для специальных цепей и нагрузок);

        - — двухполюсный, двойная нагрузка (однополюсное отключение, нагрузка переключает ся на противоположную полярность);

        - — двухполюсный, четыре нагрузки (однополюсное отключение, только для специаль ных цепей и нагрузок).

      - Выключатели на два направления со средним положением для отключения:

        - — особо заявленный тип и/или подключение:

        - — однополюсный, одиночная нагрузка (однополюсное отключение):

        - — однополюсный, двойная нагрузка (однополюсное отключение);

        - — двухполюсный, одиночная нагрузка (есеполюсное отключение);

        - — двухполюсный, двойная нагрузка (есеполюсное отключение);

        - — двухполюсный, одиночная нагрузка с изменением полярности (есеполюсное от ключение);

        - — двухполюсный, четыре нагрузки (однополюсное отключение, нагрузка переключается на противоположную полярность):

        - — двухполюсный, двойная нагрузка (однополюсное отключение, нагрузка переключает ся на противоположную полярность):

        - — двухполюсный, четыре нагрузки (однополюсное отключение).

      - Многопоэиционные выключатели:

        - — количество полюсов, тип подключения и нагрузки, как заявлено:

        - — однополюсный, четырехпозиционный с изменением полярности (однополюсное от ключение. для активной нагрузки, соответствующей 7.1.2.1):

        - — двухполюсный, четырехлоэиционный с изменением полярности (есеполюсное отклю чение. для активной нагрузки, соответствующей 7.1.2.1);

        - — двухполюсный, пятипозиционный с изменением полярности (есеполюсное отключе ние. для активной нагрузки, соответствующей 7.1.2.1);

        - — двухполюсный, семипозиционный с изменением полярности (есеполюсное отключе

ние. для активной нагрузки, соответствующей 7.1.2.1);

Примечание — Выкгьочагвпи. классифицируемые по 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5. предназначены для ступен чатого увеличения или уменьшения суммарной мощности при комбтации резисторов (от Д,до/?3) по таблице 2.

    - 8 соответствии с коммутирующим устройством электронных выключателей:

      - — с полупроводниковым коммутирующим устройством:

      - — с механическим коммутирующим устройством.

    - 8 соответствии с условиями охлаждения электронных выключателей:

      - — не требующие принудительного охлаждения:

      - — требующие принудительного охлаждения.

    - В соответствии с типом режима работы электронных выключателей:

      - — непрерывного режима работы. Тип режима работы S1;

      - — кратковременного режима работы. Тип режима работы S2:

      - — повторно-кратковременного режима работы. Тип режима работы S3.

Примечания

- Различные типы режима работы показаны на рисунках 14—16.

- Понятие типа режима работы взято из IEC 60034-1.

    - 8 соответствии с условиями испытаний:

      - — условия функционального испытания для электронных выключателей с тепловым то ком или максимальным номинальным активным током.

Примечание — Эго условие испытания отражает надлежащее функционирование выключателя. Это испытание не имитирует реальную нагрузку предполагаемого применения.

      - — условия имитационного испытания для электронных выключателей с типом нагрузки, классифицированным в 7.1.2.

Примечание — Условие испытания отражает надлежащее функционирование выключателя. Это ис пытание также имитирует все условия предполагаемого использования.

      - — конкретные условия испытания при реальном применении для электронных выключа телей. например, в приборе или совместно с ним и при условиях охлаждения прибора;

      - — условия испытания для электронных выключателей в соответствии с типом режима работы;

      - — условия испытания для выключателей со скоростью замыкания и размыкания контак та. не зависящей от скорости приведения в действие.

    - В зависимости от встроенной защиты для электронных выключателей;

      - — со встроенной защитой;

      - — без встроенной защиты.

  - Классификация зажимов и выводов

    - — зажимы, предназначенные для присоединения неподготовленных проводов и не требую* щие применения специального инструмента.

Примечание — Скручивание жил многожильного провода для закрепления конца не считают специ альной подготовкой:

    - — зажимы, предназначенные для присоединения неподготовленных проводов и не требую щие применения специального инструмента, но с ограниченным размером зажима и/или типом провода;

    - — зажимы и выводы, предназначенные для присоединения подготовленных проводов и/или требующие применения специального инструмента;

    - — зажимы и выводы, предназначенные для присоединения кабелей или шнуров питания с неподготовленными проводами и не требующие применения специального инструмента;

    - — зажимы и выводы, предназначенные для присоединения кабелей или шнуров питания

с подготовленными проводами и/или требующие применения специального инструмента;

7.2.8	— зажимы и выводы, предназначенные для межсоединения нескольких проводов;

    - — зажимы, предназначенные для присоединения жестких одножильных проводов;

    - — зажимы, предназначенные для присоединения жестких, одножильных и многожильных проводов;

    - — зажимы, предназначенные для присоединения гибких проводов;

    - — зажимы, предназначенные для присоединения как гибких, так и жестких (одно- и много жильных) проводов;

    - — выводы для пайки, предназначенные для ручной пайки с помощью паяльника;

    - — выводы для пайки, предназначенные для пайки с помощью ванны для пайки;

    - — выводы для пайки, оснащенные средствами для механического крепления провода, обе спечивающими неразрывность цепи пайки;

    - — выводы для пайки, не оснащенные средствами для механического крепления провода. Неразрывность цепи обеспечивается только пайкой.

    - — в зависимости от устойчивости к нагреву при пайке:

      - — выводы для пайки типа 1;

      - — выводы для пайки типа 2.

Таблица 2 — Тип и подключение выключателей

| Классификация | Коя | Тип аыкпючатели | Тил подключения | Испытательная схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.1 |  | Выключатель на одно направление |  |  |
|  |  | Правила для выключателей на одно на правление и от одного до п полюсов |  | ш |
| 7.1.13.1.1 | 1.1 | Количество полюсов, тип подключения и нагрузка, как заявлено |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Классификация | Ко д ” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.1.2 | 1.2 | Одно по лю с ный | Одиночная нагрузка (однополюсное отключение) | ■£[£ L » 8-oflpM |  | 1] 1 т |  |  |
| 7.1.13.1.3 | 1.3 | Двухполюсный | Одиночная нагрузка (все- полюсное отключение) | •й L К Э-обрпац |  |  |  |  |
| 7.1.13.1.4 | 1.4 [1.2) | Двухполюсный | Двойная нагрузка (одно полосное олшкхение) | Lp L 1 8-обреем. |  |  | g t |  |
| 7.1.13.1.5 | 1.5 [1.2J [1.4) | Двухполюсный | Двойная нагрузка (одно полюсное отключение, нагрузка переключается на противоположную по лярность) | 8 | Й L N 2-«врм>ц |  |  |  |
| 7.1.13.1.6 | 1.6 | Трвхполюсный | Тройная нагрузка, ней траль не отключается (трехполюсное отключе ние) | ji4!: Ц 1*h* 8-обрсяц |  |  |  | t |

| ш Классификация | Код ” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.1.7 | 1.7 | Четырехполюс- ный | Тройная нагрузка, ней траль отключается (четы рехполюсное отключение) | ц Ь ц » 6-ДЙ¦1ХМвЦ |  | ш1 |
| 7.1.13.1.8 | 1.8 | Трехполюсный | Тройная нагрузка (грехпо- люсное отключение) | wц Ц &* Э-обреем |  |  |
|  |  | Выключатель на два направления |  |  |  |  |
| 7.1.13.2 |  | Правила для выключателей на два направ ления и от одного до л полюсов |  |  |  |  |
| 7.1.13.2.1 | 2.1 | Количество полюсов, тип подключения и нагрузка, как заявлено |  |  |  |  |
| 7.1.132.2 | 2.2 (1.2J | Однополюсный | Одиночная нагрузка (однополюсное отключе ние) | L N 8-обреиц А-асткмжгатапшый ■валючатвль |  |  |
| 7.1.13.2.32> | 2.3 | Однополюсный | Двойная нагрузка (одно полюсное отключение) | efTj C.S.J L I 3-обреем | I |  |

Продолжение таблицы 2

| Классификация | Ко д ” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.2.4 | 2.4 [1.3J | Двухполюсный | Одиночная нагрузка (вое- полюсное отключение) | ь L N 8-обрюем А-мпяюлпжмый выхлимктъ |  |  |  |  |
| 7.1.13.2.5 2' | 2.5 | Двухполюсный | Двойная нагрузка (всепо люсное отключение) | г зр ь. f |  | »ав шш L 1-обре | » • fj Н »ч |  |
| 7.1.13.2.6 21 | 2.6 | Двухполюсный | Одиночная нагрузка с из менением полярности | 8-абрвмц |  |  |  |  |
| 7.1.13.2.7 21 | 2.7 | Двухполюсный | Четыре нагрузки (одно полюсное отключение, нагрузка переключается на противоположную по лярность) |  | И ЧЩ* *[&—V] 8-обраяц |  |  |  |
| 7.1.13.2.8 | 2.8 | Двухполюсный | Двойная нагрузка (одно полюсное отключение, нагрузка переключается на противоположную по лярность) |  | В-сбрваец А-вспомогательный •итагягаль |  |  |  |

| Классификация | Код ” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.2.9 2> | 2.9 | Двухполюсный | Четыре нагрузки (однопо люсное отключение) |  | 1^, 8-офшщ |  |
| 7.1.13.3 |  | Выключатель на два направления со средним положением для отключения |  |  |  |  |
|  |  | Правила для выключателей на два направ ления со средним положением и от одного до л полюсов |  | И..................................... i' |  |  |
| 7.1.13.3.1 | 3.1 | Количество полюсов, тип подключения и нагрузка, как заявлено |  |  |  |  |
| 7.1.13.3.2 | 3.2 | Однополюсный | Одиночная нагрузка (однополюсное отключе ние) | у?* вФ L 1 8-овраяц А-«подышат шклвчшаль |  | Ч ныв > |
| 7.1.13.3.3 | 3.3 | Однополюсный | Двойная нагрузка (одно полюсное отключение) | 4 a l l 1 ф L N З-обршвц |  |  |
| 7.1.13.3.4 | 3.4 | Двухполюсный | Одиночная нагрузка (все- лолюснов отключение) | i£4j L N 8-обрпц А-аспожпггалшЛ швдеоталь |  |  |

Классификация	Ко д	Тип выключателя	Тип подключения	Испытательная схема 1

3.5	Двухполюсный	Двойная     нагрузка     (всепо

люсное опслючеше)

3.6	Двухполюсный	Одиночная   нагрузка   с из

менением     ПОЛЯРНОСТИ      (ВС8-

полюсное отключение}

7.1.13.3.7	3.7 [3.3]

Двухполюсный	Четыре нагрузки (одно

полюсное отхгвочение. нагрузка переключается на противоположную по лярность)

8-0бр«*ц

        - 3.8	Двухполюсный	Двойная нагрузка (одно

полюсное отключение, нагрузка переключается на противоположную по лярность)

S-образец

S-аЦжмц

А ™ всповюгятелыыА выключить

| Классификация | Код ” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.3.9 | 3.9 {3.3J | Двухполюсный | Четыре нагрузки (однопо люсное отключение) | I | •Mi¦E}j N 8-о$жмц |  |  |
| 7.1.13.4 |  | Выключатели на много направлений |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила для выключателей от трех до л на правлений и от одного до п полюсов |  | 3 *t«t* ft »*аирaanet-v*» Jl III Jl III Jl- III VТ;**Г‘ "I полюса |  |  |  |
| 7.1.13.4.1 | 4.1 | Количество полюсов, тип подключения и нагрузка, как заявлено |  |  |  |  |  |
| 7.1.13.4.2 | 4.2 | Однополюсный, четырехпозиционный с изменением полярности (однополюсное откпочение) |  | }L |  | 1 1 | 20 L£¦«1 II ¦J*2 M i |
| 7.1.13.4.3 | 4.3 | Двухполюсный, четырехпозиционный с изменением полярности (всвполюсное отключение) |  | _*L PI L N |  |  |  |
| 7.1.13.4.4 | 4.4 | Двухполюсный, пяти позиционный с изме нением полярности (всвполюсное отключе ние) |  | «L К» рь [VI L N |  |  |  |

| Классификация | Кея” | Тип выключателя | Тип подключения | Испытательная схема 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.13.4.5 | 4.5 | Двухполюсный, семипозиционный с изме нением полярности (всеполюсное отклю чение) |  | А А L N |

11 Для выключателей одинаковой базовой конструкции считают, что испытание охватывает асе испыта

ния для выключателя с кодом, приведенным в квадратных скобках.

Считают, что выключатели имеют одинаковую базовую конструкцию, если:

          - все части являются одинаковыми за исключением тех. которые должны отличаться по причине различ ного количества полюсов и когычесгва контактных путей;

- основные размеры и механические конструкции являются одинаковыми:

          - многополюсные выключатели или составлены из однополюсных выключателей, или собраны из оди наковых компонентов, что и однополюсные выключатели, и имеют такие же габаритные размеры каждого полюса.

Отдельное испытание выключателя с возвратным действием (с одним устойчивым состоянием) не тре буется. если может быть показано, что контактное действие эквивалентно выключателю с двумя устойчивыми состояниями равноценной конструкции.

31 Только для специальных цепей и нагрузок.

31 L и N означают только присоединение к питающей оети.

## Маркировка и документация

нию:

  - Изготовитель выключателя должен предоставить соответствующую информацию, чтобы:

- изготовитель прибора смог выбрать и установить выключатель;

- конечный потребитель смог использовать выключатель по указанному изготовителем назначе

- необходимые испытания могли быть проведены для подтверждения соответствия требованиям

настоящего стандарта.

Эта информация должна быть предоставлена одним или более способами, указанными в табли

це 3.

    - Маркировка (М)

Информация должна быть представлена в виде маркировки непосредственно на выключателе.

    - Документация (Д)

Информация должна быть представлена в отдельной документации, которая может состоять

из листов, спецификации или чертежа и т.п.

Содержание документации, выполненной е любом подходящем виде, должно быть доступно для изготовителя прибора или конечного потребителя.

Примечания

      - Там. где способ представления информации обозначен как М/Д. информация может быть представлена игы в виде маркировки, или в документации.

      - Формат представления информации не рассматривается а настоящем стандарте.

Таблица 3 — Информация о выключателях

| № | Параметр | Пункт | Способы информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее обозначение | Уникальное обозначение |
|  |  |  | типа | типа |
| 1 | Идентификация выключателя |  |  |  |
| 1.1 | Наименование изготовителя или торговая марка |  | м | м |

| ы» | Параметр | Пункт | Способы информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее обозначение типа | Уникальное обозначение типа |
| 1.2 | Тип |  | М | М |
| 2 Окружающие условия/монтаж выключателя |  |  |  |  |
| 2.1 | Степень защиты выключателя, когда он установлен по документации (код IP по IEC 60529) Примечание — Дополнительные буквы, приведенные в IEC 60529. не применяют. | 7.1.5.1 и 7.1.5.2 | Д | Д |
| 2.2 | Степень защиты от поражения электрическим током на внешней стороне прибора | 7.1.5.3 | Д | Д |
| 2.3 | Способы монтажа, приведения в действие и обеспе чения заземления, если необходимо. Должны быть заявлены возможные способы монтажа и ориентации выключателя. Заявленные способы монтажа вместе с за земляющим зажимом или выводом считают способом заземления токопроводящих частей, если не оговорено иное | 7.1.7 и 7.1.7.7 | Д | Д |
| 2.4 | Степень загрязнения | 7.1.6 | Д | Д |
| 3 Температура |  |  |  |  |
| 3.1 | Пределы температуры окружающей среды, если они от личаются от 0 “С до 55 "С | 7.1.3 | М | д |
| 3.2 | Температура окружающего воздуха для электронных вы ключателей: - встроенных в шнур выключателей и самостоятельно устанавливаемых выключателей, если она отличается от диапазона 0 *С — 35 ’С; - других выключателей, если она отличается от диапазо- наО'С —55 *С | 7.1.3.4.1 или 7.1.3.42 7.1.32 или 7.1.3.3 | м | Д |
|  |  |  | м | Д |
| 4 Электрическая кагрузка/подключение |  |  |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение или диапазон номинального напряжения | 6.1 | м | д |
| 4.2 | Род тока, если выключатель не предназначен как для пе ременного. так и для постоянного тока или если номи нальные параметры для переменного и постоянного токов различаются | 7.1.1 | м | Д |
| 4.3 | Частота, если она отличается от 50 Гц. или диапазон частот, если он отличает») от 50—60 Гц |  | м | Д |
| 4.4 | Номинальный ток при номинальной нагрузке для цепей с существенно активной нагрузкой | 7.1.2.1 | м | Д |
| 4.5 | Для цепей с активной нагрузкой и с нагрузкой в виде двигателя с коэффициентом мощности не менее 0.6 — номинальный ток. а для электронных вьключателвй — и минимальный ток (или мощность) | 7.1.2.2 | М/д | Д |
| 4.6 | Для цепей с активной нагрузкой и емкостной на грузкой — номинальный ток и номинальный пиковый пусковой ток. а для электронных выключателей — и ми нимальный ток (или мощность) | 7.1.2.3 | М/д | Д |

### Продолжениетаблицы3

| № | Параметр | Пункт | Способы информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обшее обозначение типа | Уникальное обозначение типа |
| 4.7 | Для цепей с вольфрамовой пампой накаливания — номинал ьньм активны?! ток и. альтернативно, пико вый пусковой ток лампы или номинальный ток лампы, а для электронных выключателей — и минимальный ток (или мощность) | 7.1.2.4 | М/Д | д |
| 4.8 | Соответствующие сведения об управляемом приборе или другой особой нагрузке .для целей с особо заявлен ными нагрузками | 7.1.2.5 |  | д |
| 4.9 | Для выключателей с более чем одной цепью — ток для каждой цепи и каждого зажима или вывода. Если эти токи отличаются друг от друга, информация должна быть представлена в гаком виде, чтобы было ясно, к какой цепи, зажиму или выводу она относится |  | М/д | д |
| 4.10 | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 7.1.10 | д | д |
| 4.11 | Для электронных выключателей — тепловой ток | 8.4.7 | м | д |
| 4.12 | Для электронных выключателей — тип режима работы | 7.1.16 | д | д |
| 4.13 | Для электронных выключателей — время «ВКЛ.в и «8ЫКЛ.» для соответствующего типа режима работ |  | д | д |
| 4.14 | Тип и/или подключение выключателя | 7.1.13 | д | д |
| 4.15 | Для цепей с нагрузкой а виде специальной лампы — но минальный ток и пусковой ток | 7.1.2.7 | д | д |
| 4.16 | Для целей с индуктивной нагрузкой с коэффициентом мощности не менее 0.6 | 7.1.2.8 | д | д |
| 4.17 | Для цепей с особой нагрузкой 8 виде двигателя с затор моженным ротором с коэффициентом мощности не ме нее 0.6 | 7.1.2.9 | д | д |
| 5 Зажимы и выволы/проводники |  |  |  |  |
| 5.1 | Все зажимы и выводы должны быть соответствующим образом обозначены, или схема выключателя должна быть видима невооруженным глазом. Для зажимов и вы водов. предназначенных для присоединения проводни ков питания, обозначение может быть в виде буквы L. цифры или стрелки |  | м | м |
| 5.2 | Зажимы и выводы для присоединения заземляющих про водов должны быть маркированы символом защитного заземления | 8.3 | м | м |
| 5.3 | Информация о присоединяемых к зажимам проводах, если для присоединения требуются подготовленные провода или специальный инструмент | 7.2 | д | д |
| 5.4 | Способ присоединения и отсоединения для безаимтовых зажимов |  | д | д |
| 5.5 | Тип провода, присоединяемого к зажиму | 7.2.6—7.2.9 | д | д |
| 5.6 | Пригодность зажимов и выводов для межсоединения двух или более проводов | 7.2.5 | д | д |
| 5.7 | Тип вывода для пайки | 7.2.10— 7.2.14 | д | д |

| ы» | Параметр | Пункт | Способы информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее обозначение типа | Уникальное обозначение типа |
| 5.8 | Пригодность зажимов для присоединения неподготов ленных проводников питания | 7.2.3 | д | д |
| 5.9 | Пригодность зажимов для присоединения подготовлен ных проводников питания | 7.2.4 | д | д |
| 5.10 | Для вставок с размерами, отличными от указанных в IEC 61210, — соответствующее гнездо (размер, материал, изоляция, если применимо, и сп.) | 11.2.5.1 | д | д |
| 6 Циклы срабатывания/последовательность |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество циклов срабатывания | 7.1.4 | м | д |
| 6.2 | Последовательность действий для выключателей с бо лее чем одной целью, если необходимо. Для выключате лей с несколькими цепями должна быть указана после довательность срабатывания пар контактов, если это важно для безопасности пользователя. Примеры таких контактов — «замыкание перед раэмыканиемв или «раз мыкание перед замыканием» |  | д | д |
| 6.3 | Усилия, прикладываемые в конце перемещения, или полное движение органа управления | 17.2.3.4 | д | д |
| 7 Сигнальные индикаторы |  |  |  |  |
| 7.1 | Максимальная мощность сигнальных вольфрамовых ламп накаливания. Маркировка должна быть видна при замене лампы |  | м | м |
| 7.2 | Назначение или использование светового индикатора |  | д | д |
| 8 Отключение цепи |  |  |  |  |
| 8.1 | Электронное отключение | 7.1.11.1 | М | д |
| 8.2 | Микроотключение | 7.1.11.2 | М | д |
| 8.3 | Полное отключение | 7.1.11.3 | д | д |
| 9 Изоляционные материалы |  |  |  |  |
| 9.1 | Контрольный индекс грвкингостойкосги (КИТ) | 20.2 | д | д |
| 9.2 | Температура раскаленной проволоки 650 'С | 7.1.9.1 | — | д |
| 9.3 | Температура раскаленной проволоки 750 ’С | 7.1.9.2 | — | д |
| 9.4 | Температура раскаленной проволоки 850 'С | 7.1.9.3 | — | д |
| 10 Условие охлаждения |  |  |  |  |
| 10.1 | Не требующие принудительного охлаждения | 7.1.15.1 | д | д |
| 10.2 | Требующие охлаждения | 7.1.15.2 | д | д |
| 10.3 | Направление воздуха при принудительном охлаждении |  | д | д |
| 10.4 | Скорость воздуха при принудительном охлаждении |  | д | д |
| 10.5 | Тепловое сопротивление радиатора |  | д | д |
| 10.6 | Поступающая температура, плотность и другие параме тры воздушного потока |  | д | д |

Окончание таблицы 3

| № | Параметр | Пункт | Способы информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее обозначение типа | Уникальное обозначение типа |
| 11 | Защитное устройство |  |  |  |
| 11.1 | Номинальный ток/характеристмка защиты плавкой вставки/разрывная способность встроенного устройства защиты | 7.1.18.1 | М | д |
| 11.2 | Тип/фумсционировэние не за меняемо го встроенного устройства защиты | 7.1.18.1 | Д | д |
| 11.3 | Номинальный ток внешнего защитного устройства, характеристика защиты плавкой вставки, разрывная способность | 7.1.18.2 | Д | д |
| 12 | Условия испытаний | 7.1.17 | Д | д |
| 12.1 | Условия испытаний для электронных выключателей | 7.1.17.1 — 7.1.17.4 | д | д |
| 12.2 | Условия испытаний для выключателей со скоростью за мыкания и размыкания контакта, не зависящей от скоро сти приведения в действие | 7.1.17.5 | д | д |

  - (Пробел)

  - Используют следующие условные обозначения и символы (см. примечание 1):

Амперы............................................................................................................................................А

Вольты............................................................................................................................................ В  (V)

Ватты.............................................................................................................................................. Вт (W)

Вольт-амперы................................................................................................................................. В A (VA)

Переменный ток (однофазный)....................................................................................................... —

или	(а.с.)

или (— а.с.)

Переменный ток (трвхфазный)........................................................................................................ 3 ~

или	(3 а.с.)

или	3 — а.с. Переменный ток (трехфазный с нейтралью)...................................................................................3 N —

или	(3 N а.с.)

или	(3 N —а.с.) Постоянный ток............................................................................................................................... ..........

или	(d.c.)

или (--------------------Й*)

Символ нагрузки в виде вольфрамовой лампы накаливания........................... ...............................®

Символ защитного заземления........................................................................................................

Не защищенный от внешних твердых предметов............................................................................ IP0X Защищенный от внешних твердых предметов диаметром 50 мм и более........................................ IP1X

Защищенный от внешних твердых предметов диаметром 12 мм и более........................................ IP2X

Защищенный от внешних твердых предметов диаметром 2.5 мм и более....................................... IP3X

Защищенный от внешних твердых предметов диаметром 1,0 мм и более....................................... IP4X Пыпезащищенный...........................................................................................................................IP5X

Пыленепроницаемый......................................................................................................................  IP6X

Не защищенный от проникновения воды......................................................................................... IPX0

Защищенный от вертикально падающих капель воды..................................................................... IPX1

Защищенный от вертикально падающих капель воды при наклоне кожуха на угол до 15е ...IPX2 Защищенный от обрызгивания водой.............................................................................................. IPX3

Защищенный от сплошного обрызгивания.......................................................................................IPX4

Защищенный от водяных струй....................................................................................................... IPX5

Защищенный от сильных водяных струй......................................................................................... IPX6

Защищенный от временного погружения в воду.............................................................................. IPX7 Предельная(ые) температура(ы) окружающей среды выключателя.................................................Г Частота источника питания..............................................................................................................Гц (Hz)

Количество циклов срабатывания................................................................................................... см. 8.7

Символ  микроотключения...............................................................................................................  р

Символ положения «8ЫКЛ.» или направление приведения в действие

к положению «ВЫКЛ.» (окружность)...........................................................................................................О

Символ положения «ВКЛ.» или направление приведения в действие

к положению «ВКЛ.» (прямая черта).......................................................................................................... |

Электронное отключение................................................................................................................ s

(греческое эпсилон)

Тип нагрузки:

Нагрузка в виде лампы накаливания

Нагрузка в виде люминесцентной лампы......................................................................................... - "fc

Трансформаторная  связь..................................................................................................

Трансформатор со стальным сердечником с низковольтной вольфрамовой

лампой накаливания....................................................................................................................

Электронный	понижающий	преобразователь	с	низковольтной	вольфрамовой лампой накаливания....................................................................................................................

Направление воздуха при принудительном охлаждении....................................................

II ш

Z0&

III

Скорость воздуха при принудительном  охлаждении........................................................................ м/с (m/s)

Тепловое сопротивление радиатора................................................................................................К/Вт (K/W)

Коэффициент продолжительности цикла.........................................................................................%

Зажим или вывод для регулируемой нагрузки.................................. ...............................................ОС

Примечание— Применяемые символы должны соответствовать IEC 60417. IEC 60529 и 1ЕС 60617-2.

  - Информация о номинальном токе и  номинальном  напряжении  может  быть  представлена только   цифрами:   цифры   для   номинального    тока   располагают    перед   или   над   цифрами   для   напряжения  и отделяют от них чертой.

8   случае    если    выключатель    предназначен    более    чем    для    одного    типа    нагрузки,    как    указано   в   7.1.2.2—7.1.2.4.   допускается   приводить   несколько   цифровых   значений   тока   в   скобках    (см.    первый  абзац 8.4.4).

    - Для цепей с активной нагрузкой и с нагрузкой в виде двигателя  номинальный  ток  для  двига теля  указывают  в  круглых  скобках  и  размещают  сразу  после  номинального  тока  для   активной   нагрузки. Символ рода тока размещают перед или после номинальных значений тока и напряжения.

Ток. напряжение и род тока могут быть представлены соответственно следующим образом:

16(3) A250V или 16(31/250-,

или. 6(3)

    - Для цепей с активной и емкостной нагрузками маркировку пикового пускового тока отделяют косой  чертой  от  маркировки  номинального  тока  для  активной   нагрузки,   следующей   сразу   после   номи нального    тока   для   активной    нагрузки.    Символ    рода   тока   размещают    после   номинальных    значений   тока и напряжения.

Активный  ток.  пиковый  пусковой  ток.  напряжение  и  род  тока  могут   быть   представлены   соответ   ственно следующим образом:

2/8 А 250 В -

или  2/8

250

    - Для цепей с активной нагрузкой и с нагрузкой в виде вольфрамовой лампы накаливания маркировка должна быть вида а или Ь.

Примечание — Маркировка по перечислению а) не рекомендуется для новой разработки.

а)	пиковый  пусковой  ток  для  нагрузки  в виде  вольфрамовой  лампы  накаливания  указывают в ква дратных  скобках  следом  за  номинальным   током   для   активной   нагрузки.   Символ   рода   тока   размещают  после номинальных значений тока и напряжения.

Активный  ток.  пиковый  пусковой  ток,  напряжение  и  род  тока  могут   быть   представлены   соответ   ственно следующим образом:

6[16] А 250 В

или6[16]/250

Ь)	номинальный   ток  для  нагрузки   в  виде  вольфрамовой   лампы   накаливания   указывают  после символа   вольфрамовой   лампы   накаливания,   следующим    за    номинальным    током    активной    нагрузки. Символ рода тока размещают после номинальных значений тока и напряжения.

Активный    ток.    номинальный    ток    нагрузи»    в   виде    вольфрамовой    лампы    накаливания,    напряжение и род тока могут быть представлены соответственно следующим образом:

681А250 8-,

или 6® 1/250

    - Информация,   касающаяся   заявленных   особых    нагрузок,    может   быть   дана    в   виде    ссылок на схемы или типы, например:

«Электродвигатель, номер схемы 	. часть листа N9 	. изготовлен	» или «нагрузка 5 * 80 Вт люминесцентными лампами».

    - Тепловой   ток.   если   применяется,   и   условия   испытания   для   проверки   теплового   тока  должны

быть указаны.

Информация   о   тепловом   токе   должна    быть   указана   вместе    с   максимальным    номинальным    током и маркирована следующим образом:

3< 12/250 -.

Примечание — В приведенном примере цифра 3 обозначает тепловой ток.

Если  указана   минимальная   мощность,   она   должна   быть   указана   вместе   с  максимальной   мощностью и маркирована следующим образом:

20 8т/100Вт.

8.5 Информация  о   номинальной   температуре   окружающей   среды   должна   быть   представлена указанием   нижнего   значения   температуры   перед   буквой   «Т»    и   верхнего    значения    температуры    после этой буквы. Если нижнее значение температуры не маркировано, то оно принимается равным 0 *С:

25 Т 85 (температура от минус 25 *С до 85 *С); Т 85 (температура от О *С до 85 *С).

Если  информация  не  приведена,  то  для  механических  и  электронных  выключателей  диапазон номинальной температуры окружающей среды принимается от О *С до 55 °С.

Примечание   —   Для   встроенных   в    шнур    электронных    выключателей    и    самостоятельно    устанавлива емых    электронных    выключателей    диапазон     номинальной     температуры     окружающей     среды    принимается     от    О    *С до 35 *С.

    - Для   выключателей,   у   которых   только   отдельные   части    предназначены    для    использования при   номинальной   температуре    окружающей    среды   выше   55   “С   (по   7.1.3.3).   информацию   представляют   в следующем виде:

Т 85/55 (температура корпуса выключателя до 85 "С. а температура органа управления до 55 *С).

    - Для   выключателей,   у   которых   только   отдельные   части    предназначены    для    использования при номинальной  температуре  окружающей  среды  выше  55  *С  или 35  4С   (по   7.1.3.3   и  7.1.3.4).   инфор мацию представляют в следующем виде:

Т 85/35 (температура корпуса выключателя до 85 °С. а температура органа управления до 35 еС).

  - Символ оборудования или прибора класса II  для  выключателей  не  применяют  (символ  IEC  60417-5172 (2003-02).

  - Информация о номинальном количестве циклов срабатывания представляется  в  математической  форме   с    использованием    показателя    степени    в    виде    символа    Е.    Для    выключателей,    рассчитанных на 10 000 циклов срабатывания по 7.1.4.4. эта информация не требуется.

Пример маркировки:

1ЕЗ = 1 000:	25ЕЗ*25 000;	1Е5= 100 000.

  - Требуемая   маркировка   выключателя    должна    быть    предпочтительно    расположена    на    корпу  се  выключателя.  Однако  допускается   ее   размещение   на   несъемных   частях,   за   исключением   винтов, съемных   прокладок   или   других   частей,   которые   могут    быть    удалены    при   присоединении    проводников или установке  выключателя.  Маркировка  параметров   любого   заменяемого   плавкого   предохранителя, встроенного    в    электронный    выключатель,    должна    быть     расположена     на     держателе     предохранителя или вблизи предохранителя. Параметры могут быть обозначены символами (см. IEC 60127).

Для выключателей малых размеров маркировка может наноситься на различные поверхности.

  - Требуемая маркировка должна быть разборчивой и стойкой.

Соответствие требованиям 8.1—8.8 проверяют осмотром и протиркой маркировки вручную:

- в течение примерно 15 с путем совершения 15 возвратно-поступательных движений кусоч  ком ткани, смоченной дистиллированной водой, затем

- ) в течение примерно 15 с путем совершения 15 возвратно-поступательных движений кус оч

ком ткани, смоченной уайт-спиритом (эфиром).

Во время испытаний смоченный кусочек ткани должен прижиматься к маркированной  поверх  ности с усилием около 2 Н/см2.

После этих испытаний маркировка должна оставаться разборчивой.

  - Для   выключателей,    имеющих    собственный    кожух    и    не    предназначенных    для    встраивания в   прибор,   должно    быть    четко    маркировано    положение    «ВЫКЛ.».    выключатели    с    микроотключением или    электронным    отключением    не    должны    маркироваться    символом    «О»    для    положения     «ВЫКЛ.». Для	выключателей,	маркировка	положения	которых	невозможна	или	возможно	разночтение	(напри мер. клавишных и  кнопочных  выключателей  с  несколькими  возвратными  кнопками),  должно(ы)  быть маркировано(ы)    напраеление(я)    приведения    в    действие.    Для    выключателей,    имеющих    несколько    орга нов управления, эта маркировка должна указывать результат действия каждого из них.

Для кнопочных выключателей с одной кнопкой положение «ВЫКЛ.» может не маркироваться.

Примечание — Символ «О» применяют только для полного отключения.

  - Если встроенные в шнур электронные  выключатели  и  самостоятельно  устанавливаемые  электронные  выключатели  имеют  более  двух   зажимов   или   выводов,   то   зажимы   или   выводы   нагрузки должны   быть   маркированы   стрелкой,   направленной   от   зажима   или    вывода,    или.    если    уместно, символом,   указанным   в  8.3   для   зажимов   или   выводов   срегулируемой   нагрузкой,   а   все   остальные зажимы

или	выводы	самостоятельно	устанавливаемых	электронных	выключателей	должны	маркироваться в соответствии с инструкциями по установке.

Если установка электронного выключателя не ясна из маркировки зажимов или выводов, то каждый выключатель должен сопровождаться схемой подключения.

## Защита от поражения электрическим током

9.1  Выключатели    должны    быть    сконструированы    так.    чтобы    обеспечивалась    достаточная    защита от  контакта  с  частями,  находящимися  лод  напряжением,  в  любом  положении   использования,   когда выключатель   смонтирован   и   работает,   как   при   нормальной   эксплуатации,   и   после    удаления    всех съемных частей, за исключением ламп с цоколями.

Для выключателей для приборов класса II это требование применяют также в части контакта с ме таллическими  частями,  отделенными   от   частей,   находящихся   под   напряжением,   только   основной   изо ляцией. или в части контакта с самой основной изоляцией.

Примечание   —    Для    целей    настоящего    стандарта    металлические    сенсорные    поверхности,    соединенные с   частями,   находящимися   лод   напряжением,    посредством    защитного    импеданса    (см.    9.1.1).    считают    обеспечиваю щими защиту от поражения электрическим током.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием:

- испытанию подвергают те части выключателя, которые являются доступными после его установки в любом положении по указаниям изготовителя и удаления всех съемных частей, за ис ключением ламп с цоколями;

- )  стандартный  шарнирный  испытательный  палец  по  IEC  60529  прикладывают  без  усилия во   всех   возможных   положениях.   Отверстие,   не   позволяющее   ввести   испытательный палец, за тем испытывают с помощью прямого нешарнирного испытательного пальца тех же размеров, что и шарнирный испытательный палец по IEC 60529. который прикладывают с усилием     20  Н.  Если этот   нешарнирный   испытательный   палец   входит   в  отверстие,   то   испытание повторяют с шар нирным испытательным  пальцем  в  согнутом  положении.  Для  определения наличия  контакта  ис пользуют злвктрический контактный индикатор:

- дополнительно отверстия в изоляционных материалах и  нвзаземленных  металлических  ча стях испытывают с помощью испытательного стержня, показанного на рисунке 13. который при кладывают без усилия во всех возможных положениях:

- в случае сомнения испытания повторяют при условиях, указанных в 16.2.2.

Не допускается касания стандартным испытательным пальцем или испытательным стерж  нем неизолированных частей, находящихся под напряжением.

Для выключателей, имеющих части с двойной изоляцией, не допускается касания стандарт   ным испытательным пальцем нвзаземленных металлических частей, отделенных от частей, на ходящихся под напряжением, только основной изоляцией, или самой основной изоляции.

Изолирующие свойства лака, эмали,  бумаги,  ткани,  оксидной  пленки  на  металлических  частях,  изоляционных  бус и  герметизирующих  компаундов,  размягчающихся   при   нагревании,   считают   недо статочными для обеспечения требуемой защиты от контакта с частями, находящимися под напряжением.

Если  не  указано  иное,  части,  подключаемые  к  источнику  питания  с  БОНН   не  более  24  В.  не  счита  ют частями, находящимися под напряжением.

Примечание   —   В   качестве   индикатора    для    определения    наличия    контакта    рекомендуется    использо вать лампу напряжением не менее 40 В.

    - Доступные   металлические   части,   которые   необходимы   для   работы   электронного    выключа теля  (например,  сенсорные  поверхности),  могут  быть  соединены  с   частями,   находящимися   под   напря жением. с помощью защитного импеданса.

Защитный импеданс должен  состоять  из  резисторов  и/или  конденсаторов  и  должен  соответствовать  одному из следующих условий.

- не менее двух независимых  резисторов  одинакового  номинала,  соединенных  последовательно. Резисторы должны соответствовать требованиям, установленным в 24.3;

- не    менее    двух    независимых     конденсаторов     одинакового     номинала,     соединенных  последова

тельно. Конденсаторы должны соответствовать требованиям класса Y2 по IEC 60384-14:

- последовательное  соединение  минимум  одного   резистора,   соответствующего   24.3.   и   минимум одного конденсатора, соответствующего требованиям класса Y2 по (ЕС 60364-14.

Удаление элементов защитных импедансов  или их  закорачивание  должно  быть  возможно  только посредством  разрушетя  электронного  выключателя  или приведения  его  в  явно  непригодное   состояние. Защитные   импедансы   должны   быть   сконструированы    и   установлены    так,   чтобы   вдоль   их   поверхностей   и между этими поверхностями выполнялись требования раздела 20.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по 24.3.

    - Если   крышка,   накладка   или   плавкий   предохранитель    могут    быть    удалены    без    примене ния инструмента или если в инструкции по эксплуатации указано,  что при обслуживании  для  замены предохранителя    необходимо    снять   крышки   и   накладки    с   помощью   инструмента,    то   защита    от   контакта с   частями,   находящимися   под   напряжением,   должна    быть    обеспечена    даже    после    удаления    крышки или накладки.

Примечание   —    Если    это    требование    выполняется    после    того,    как    вьключатель     встроен     в    прибор, то сам выключатель может не соответствовать этому требованию.

Соответствие проверяют с помощью стандартного испытательного пальца В по IEC 61032.

    - Если   выключатель   имеет   отверстие,   доступное   пользователю,   заявленное   и   предназначен ное  для  регулировки  состояния  выключателя  при заявленном  монтаже,  то  регулировка  не   должна   при   водить к опасности поражения электрическим током.

Соответствие проверяют  испытательным  стержнем  по  IEC  61032  (рисунок  3.  испытатель  ный  пробник  С),  вставляя  его  в  отверстие.  Стержень  не  должен  касаться  частей,  находящихся   под напряжением.

  - Орган    управления    должен    быть    надежно    закреплен,    если    его    удаление    открывает    доступ к   частям,   находящимся   под   напряжением.   Орган   управления    считают    надежно    закрепленным,    если  доступ  к   частям,   находящимся   под   напряжением,   может   быть   осуществлен   только   посредством   разрушения, разрезания или разборки, выполняемых с помощью инструмента.

Соответствие проверяют осмотром во время испытаний по 18.4 и приложением без усилия испытательного пальца В no IEC 61032.

  - в  выключателях   для   приборов,   не   относящихся   к  классу   III.   доступные   части   органов  управле

ния должны быть изготовлены:

- из изоляционного материала;

- из металла, отделенного дополнительной изоляцией от частей, с основной изоляцией;

- из  металла,  отделенного  от  частей,  находящихся  под напряжением,  двойной  или усиленной изоляцией;

- для   электронных   выключателей   —   из   металла,   отделенного   от   частей,   находящихся   под напря

жением. защитным импедансом.

Соответствие  требованиям  по  перечислениям  а)   —   с)   проверяют   осмотром,   измерением  или соответствующим испытанием.

Соответствие требованию по перечислению d) проверяют следующим образом.

Измерения проводят между отдельной металлической частью или любой комбинацией  доступ ных металлических частей и землей через безындуктивный резистор сопротивлением 2 кОм. Измере ния проводят при номинальном напряжении (и номинальной нагрузке) в положениях «ВКЛ.» и «ВЫКЛ.» и/или при нижнем и верхнем установленных значениях. Во время измерений  в  защитном  импедансе каждый из резисторов и все другие компоненты, если имеются, закарачивают поочередно.

Ток при каждом измерении не должен  превысить  0.7  мА  (пиковое  значение)  переменного  тока для частот до 1 кГц включительно или 2 мА постоянного тока.

Для частот  выше  1  кГц предельное  значение 0.7 мА умножают на значение частоты в килогер

цах. но оно не должно быть более 70 мА.

  - Конденсаторы  не  должны  быть  соединены  с  незаземленными   металлическими   частями, доступными   после   установки   выключателя   по   указаниям   изготовителя.    Металлические    корпуса конденсаторов   должны   быть   отделены    от    доступных    незаземленных    металлических    частей   дополнительной изоляцией, когда выключатель установлен по указаниям изготовителя.

Соответствие проверяют осмотром и согласно требованиям разделов 15 и 20.

## Средства для заземления

  - Выключатели для приборов класса II не должны  иметь  средств  для  заземления  выключателя или его частей. Допускаются межсоединения, обеспечивающие непрерывность цепи заземления.

Соответствие проверяют осмотром.

  - Зажимы  или  выводы   заземления,   неразъемные   заземляющие   соединения   и   иные заземляющие средства не должны быть электрически соединены с нейтральным зажимом или выводом.

Соответствие проверяют осмотром.

  - Доступные  металлические  части  выключателей  для  приборов   класса   I.   которые   могут   ока заться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны иметь средства для заземления.

Соответствие проверяют осмотром.

    - Части, отделенные от  частей,  находящихся  под напряжением,  двойной  или усиленной  изо ляцией.   и    части,    экранированные    от    частей,    находящихся    под    напряжением,    металлическими    частя ми.   соединенными   с   зажимом   или   выводом    заземления,    с    неразъемным    заземляющим    соединением или с  иными  средствами  для  заземления,   не   считают   частями,   которые   могут   оказаться   под   напряже нием в случае повреждения изоляции.

    - Доступные    металлические    части    выключателей    могут    быть    заземлены     через    средства  их   крепления   при   условии,    что    контакт    осуществляется    между    чистыми    металлическими    поверхностя ми в точках соединения.

  - Соединение  между  зажимом   или  выводом   заземления,   неразъемным   заземляющим соединением   или   иными   средствами   для   заземления   и   частями,   требующими   соединения    с    ними, должно иметь низкое сопротивление.

Соответствие проверяют следующим испытанием:

- ток. равный 1.5 номинального тока, но не менее  25  А.  от  источника  питания  переменного тока с напряжением холостого хода не более 12 В пропускают между зажимом или выводом за земления. неразъемным заземляющим соединением или иными средствами для заземления и каждой заземленной частью поочередно:

- )  измеряют  падение  напряжения  между  зажимом  или  выводом  заземления,  неразъемным зазем ляющим соединением или иными средствами для заземления и  каждой  подключенной  к  ним  частью после достижения  установившегося  состояния  и  рассчитывают  сопротивление  по значениям  тока и падения напряжения.

Сопротивление в каждом случае не должно превышать 0.05 Ом.

Примечание —  Необходимо  принять   меры,   чтобы   переходное   сопротивление   между   концом   измери тельного щупа и испытуемой металлической частью не повлияло на результаты испытаний.

  - Зажимы   или   выводы   заземления   всех   типов   для   неподготовленных   проводников   должны  иметь   размеры,   равные    или    большие    соответствующих    токопроводящих    зажимов.    Зажимные    средства  не    должны     ослабляться     без     применения     инструмента     и    должны     быть     надежно     зафиксированы  от случайного ослабления.

Соответствие  проверяют   осмотром,  испытанием  вручную  и  соответствующими  испытани

ями по разделу 11.

    - В общем случае конструкции обычно используемых зажимов, соответствующих 11.1 и 11.2. обеспечивают достаточную надежность и соответствие требованиям по защите от случайного ослабления.

    - Если      выключатель      подвергается      чрезмерной      вибрации      или      температурным   циклам,

то  при применении  колонковых  зажимов   могут   потребоваться   специальные   меры,   такие   как   использо  вание упругих деталей (например, упругой прижимной пластины).

  - Для     обеспечения     непрерывности     заземления     могут     использоваться     самонарезающие винты    при    условии,    что    при    нормальной    эксплуатации    нет    необходимости    нарушать    это    соединение  и для каждого соединения используется не менее двух винтов.

Соответствие проверяют осмотром и во время испытаний по 19.2.

  - Все части  зажима  или вывода  заземления  должны  быть  такими,  чтобы   была   исключена опасность   возникновения   коррозии   из-за   контакта   между   этими    частями    и    медью    проводников заземления или любыми другими металлами, находящимися в контакте с этими частями.

  - Корпус  зажима  или вывода  заземления   должен   быть   изготовлен   из   латуни   или   другого металла,   не   менее   стойкого   к   коррозии   (если   этот   корпус   не   является   частью    кожуха),    если    винты или гайки  изготовлены   из   латуни   или   плакированной   стали,   соответствующей   19.3,   или   из   другого  металла, не менее стойкого к коррозии и появлению ржавчины.

  - Если   корпус   зажима   или  вывода   заземления   является   частью   рамы   или  кожуха   из  алюминия

или   алюминиевого    сплава,    должны    быть    приняты    меры    по    предотвращению    их    возможной    коррозии в результате контакта между медью и алюминием или их сплавами.

Соответствие требованиям 10.7—10.9 проверяют осмотром,  а  в  случав  сомнения  проводят анализ материалов и их покрытий.

## Зажимы, выводы и соединения

  - Зажимы для неподготовленных медных проводов

    - Общие требования

      - Зажимы  должны  быть  такими,  чтобы  соединение  выполнялось  с  помощью  винтов,   гаек, пружин,    клиньев,    эксцентриков,    конусов     или    аналогичных     по    эффективности     средств     или    способов, не требующих для присоединения или отсоединения применения специального инструмента.

Соответствие проверяют осмотром.

      - Зажимы должны быть закреплены так. чтобы провод не  выпадал  при  затягивании  или  ос* лаблении зажимающих средств.

Это    требование    не    исключает    применения    плавающих    зажимов    или    зажимов,    смонтированных  на    плавающих    элементах,    которые    используются    е    некоторых    пакетных    выключателях,    при    условии, что их перемещение не мешает правильной работе выключателя.

Соответствие проверяют 10-кратным зажатием и  ослаблением  провода,  имеющего  макси  мальную или заявленную площадь поперечного сечения, указанную в таблице 4: для  винтовых  за жимов прикладываемый крутящий момент равен моменту, приведенному в таблице 20.

      - Зажимы должны быть сконструированы или расположены так, чтобы  провод  не  мог вы*  скользнуть при присоединении или при работе выключателя по назначению.

Соответствие проверяют следующими испытаниями:

- зажимы оснащают проводами с максимальной или заявленной площадью поперечного сече ния по таблице 4. зажимы винтового типа  затягивают  крутящим  моментом,  приведенным  в  та  блице 20. Испытание повторяют с зажимом, оснащенным проводом с минимальной площадью по перечного сечения по таблице 4:

- ) для зажимов, предназначенных для присоединения нескольких проводов, испытание повторя

ют с зажимом, оснащенным заявленным количеством проводов:

- перед введением в зажим жилы жестких проводов распрямляют, а гибкие провода скручива    ют в одном направлении так. чтобы получилась равномерная скрутка длиной около 2 см  с  одним полным витком:

- провод вводят в зажим на минимальную заявленную длину или. если длина не заявлена, до до

стижения упора, или до появления провода с другой стороны зажима и в таком положении, при кото    ром существует наибольшая вероятность выскальзывания провода:

в) для гибких проводов испытание  повторяют  с  использованием  нового  провода,  скрученного, как указано выше, но в противоположном направлении.

После испытания  провод  не  должен  выскользнуть  через  щель  между  зажимающим  средством и фиксирующим устройством.

Таблица  4  —   Активный   ток.   протекающий   через   зажим,   и   соответствующая   площадь   поперечного   сечения   за жима для неподготовленных проводе»

| Активный ток. протекающий через зажим. А |  | Гибкие провода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь поперечною сечения, мм2 |  |  | Размер зажима |
| Свыше | До я включительно | минимальная | средняя | максимальная |  |
| — | 3 |  | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 3 | 6 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 0 |
| 6 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1 |
| 10 | 16 | 1,0 | 1.5 | 2.5 | 2 |
| 16 | 25 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3 |
| 25 | 32 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 4 |

Окончание таблицы 4

| Активный ток. протекающий через зажим. А |  | Гибкие проезда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь поперечного сечения, мм2 |  |  | Размер зажима |
| Свыше | До и включительно | минимальная | средняя | максимальная |  |
| 32 | 40 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5 |
| 40 | 63 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 6 |
| — | 3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 0 |
| 3 | 6 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1 |
| 6 | 10 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2 |
| 10 | 16 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3 |
| 16 | 25 | 2.5 | 4.0 | о (О* | 4 |
| 25 | 32 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5 |
| 32 | 40 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 6 |
| 40 | 63 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 7 |

Таблица 5 — (Пробел)

      - Зажимы,   предназначенные   для   присоединения   гибких   проводов,   должны   быть   располо жены или защищены так, чтобы в случае выскальзывания проволоки  провода  из  зажима,  когда  провода закреплены,   не   было   опасности   контакта   между   частями,   находящимися    под    напряжением,    и   доступ ными   металлическими   частями,   а   для   выключателей   приборов   класса   II   и   между   частями,   находящи мися  под   напряжением,   и   металлическими   частями,   отделенными   от   доступных   металлических   частей только дополнительной изоляцией.

Кроме  того,  не  должна   возникнуть   опасность   короткого   замыкания   тех   зажимов,   которые   электри чески соединяются вместе при работе выключателя.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием:

- с конца гибкого провода, имеющего минимальную или заявленную  площадь  поперечного  се  ченая по таблице 4. удаляют изоляцию на длине 8 мм. Одну проволоку гибкого провода оставляют свободной, а другие полностью вводят в зажим и зажимают:

- )  свободную  проволоку  изгибают  во  всех  возможных  направлениях  без  задирания   изоляции и острых перегибов вокруг преград.

Свободная  проволока гибкого  провода  не должна  касаться  указанных  выше  частей.  Кроме того,

свободная проволока гибкого провода, присоединенного к зажиму заземления, не должна касаться частей, находящихся под напряжением.

      - Зажимы   должны    быть   сконструированы    так.   чтобы   при   зажимании    не   было   чрезмерного

повреждения провода.

Соответствие проверяют осмотром.

Примечание — Испытание находится на рассмотрении.

      - Зажимы  должны   быть   сконструированы   так.   чтобы   конец   провода,   вводимого   в   отвер стие.  был видимым  или его  введение  ограничивалось  стопором,   если   дальнейшее   введение   может  уменьшить пути утечки и/или зазоры или повлиять на механизм выключателя.

Соответствие проверяют осмотром и при проведении испытаний по 11.1.1.3 и 11.1.1.4.

    - Зажимы винтового типа для неподготовленных проводов

      - Зажимы винтового типа должны обеспечивать присоединение проводов с площадью по перечного сечения и типов, указанных в таблице 4.

Для	зажимов,	классифицированных	по	7.2.1.	полный	диапазон	захвата	должен	выполняться для гибких и жестких проводов.

Для зажимов, классифицированных по 7.2.2. должны соблюдаться заявленное значение площади

#### поперечного сечения и тип провода.

Примечание — Примеры зажимов винтового типа приведены на рисунках 1 — 5.

Соответствие  проверяют  осмотром,  измерением  и  введением  гибкого  и  жесткого  проводов  ипи заявленных проводов с площадью поперечного сечения по таблице 4.

Провода   должны    входить   в   отверстие    зажима    на   предусмотренную   глубину   без приложения

чрезмерного усилия.

      - Зажимы винтового типа должны быть сконструированы так. чтобы они надежно зажимали провод между металлическими поверхностями.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием:

- зажимы винтового типа оснащают проводами наименьшей и наибольшей или заявленной площади поперечного сечения по таблице 4; винты зажима затягивают крутящим  моментом,  ука  занным в соответствующей графе таблицы 20:

- )  если  винт  имеет  шестигранную  головку  со  шлицом,  то  прикладывают  крутящий момент из графы III таблицы 20:

- каждый провод подвергают натяжению  с  усилием по таблице 6. натяжение прикладывают  без рывков в течение 1 мин вдоль продольной оси провода.

Таблица 6 — Усилия натяжения для зажимов винтового типа

| Наименование механического параметра | Размер зажима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усилив натяжения. Н | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 135 |

- если зажим заявлен как подходящий для двух или более проводов, соответствующее натя жение прикладывают последовательно к каждому проводу.

Во время испытания провод не должен смещаться в зажиме.

      - Винты  и  гайки  для   прижимания   проводов   не   должны   служить   для   крепления   любых   дру* гих частей,  хотя  они  могут  удерживать  прижимающую  часть  на  месте  или   предотвращать   ее   провора* чивание.

Соответствие проверяют осмотром и при проведении испытаний по 19.2.

    - Безвинтовые зажимы для неподготовленных проводов

      - Безвинтовые  зажимы  должны  обеспечивать  в  соответствии  с  их  классификацией   над* лежащее  присоединение  проводов  с  площадью  поперечного  сечения  по  таблице  4   до   2.5   мм*   включи* тельно для гибких проводов и до 4.0 мм2 включительно для жестких проводов.

Должно быть очевидным, как осуществляется присоединение и отсоединение проводов.

Примечание — Примеры безвинтовых зажимов показаны на рисунке б.

Предусмотренное  отсоединение  провода  должно   осуществляться   вручную   с   помощью   или   без   по мощи  инструмента  в   условиях   нормальной   эксплуатации.   При   применении   этого   метода   провод   не   дол* жен вытягиваться.

Отверстия   для   инструмента,   предназначенные   для   облегчения   введения    или   отсоединения,    долж  ны отличаться от отверстия для провода.

Соответствие  проверяют  осмотром,   измерением   или   введением   соответствующих   гибких и/или жестких проводов с площадью поперечного сечения по таблице 4.

Провода должны входить в отверстие зажиме на предусмотренную глубину без приложения чрезмерного усилия.

      - Безвинтовые	зажимы	должны	выдерживать	механические	нагруэш.	возникающие

при нормальной эксплуатации.

Провод   должен   надежно   зажиматься   между    металлическими    поверхностями,    за    исключением   случая, когда одна из поверхностей может быть  неметаллической,  если  зажимы  предназначены  для  ис* пользования в цепях с током не более 0.2 А.

Соответствие проверяют следующим испытанием, которое проводят с  неизолированными  медными проводами сначала максимальной или заявленной площади поперечного сечения, а затем — минимальной или заявленной по таблице 4:

а) для жестких проводов — пятью присоединениями и отсоединениями одножильных проводов и одним присоединением и отсоединением многожильных проводов:

- для гибких проводов — пятью присоединениями и отсоединениями:

- для жестких и гибких проводов — если зажим пригоден для проводов обоих /тупое,  /по испы тания проводят  с  жесткими  и  гибкими  проводами  с  указанным  выше  количеством  присоединений и отсоединений.

Провода присоединяют и отсоединяют указанное выше количество раз. причем каждый раз используя новые провода, за исключением последнего раза, когда берут использованные в предыду  щем присоединении провода и зажимают их на  том  же  месте.  При  каждом  присоединении  провод либо проталкивают е зажим как можно дальше, либо вводят на такую глубину, которая обеспечит надежное соединение.

После каждого присоединения провод перекручивают на 90° в осевом направлении и затем натягивают с усилием по таблице 6: натяжение прикладывают без рывков е течение 1 мин вдоль продольной оси провода

Если зажим заявлен как подходящий для двух или болев проводов, соответствующее натяжение прикладывают последовательно к каждому проводу.

во время приложения усилия провод не должен выходить из зажима.

После зтих испытаний ни безвинтовью зажимы, ни зажимающие средства не должны быть ослаблены.

Примечание — Испытание на изгиб для жестких проводов находится на рассмотрении.

      - Безвинтовые   зажимы,   предназначенные   для   межсоединений    нескольких    проводов,    долж ны быть сконструированы так. чтобы:

- после   присоединения   действие   зажимающего   средства   одного   из  проводов   не  влияло   на  зажи

мающее средство другого проводе;

*  во время отсоединения провода могли отсоединяться или одновременно, или раздельно.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями с подходящими проводами в любой ком бинации.

      - Безвинтовые  зажимы  должны  выдерживать  тепловые  нагрузки,  возникающие   при   нор  мальной эксплуатации.

Когда токопроводящая часть безвинтового зажима содержит переключающее устройство выключателя, соответствие проверяют во время испытаний по разделу 17.

Если  номинальное  количество  циклов  срабатывания  выключателя  составляет  менее  10   000

или если токопроводящая часть безвинтоеого зажима не содержит переключающего устройства выключателя, соответствие проверяют следующим испытанием на тепловую износостойкость.

При  проведении  данного  испытания  три  новых  дополнительных  выключателя,   классифициро

ванные по 7.1.3.2 и 7.1.3.3. монтируют и присоединяют, как заявлено, и помещают в камеру тепла,         в которой первоначально установили температуру (25 ± 2) вС.

Выключатели, классифицированные по 7.1.3.3, монтируют, как при нормальной эксплуатации.

Для выключателей, классифицированных по 7.1.3.1. три новых дополнительных выключателя выдерживают при температуре (25 ± 10) СС на протяжении всего испытания и подвергают только воздействию циклов тока.

Во время испытания через выключатели пропускают максимальный номинальный ток.

Затем выключатели подвергают 192 циклам испытания, каждый из которых длится около 1 ч. следующим образом:

- температуру в камере приблизительно за 20 мин повышают до максимальной температуры окружающей среды. Ее поддерживают с допускаемым отклонением ± 5 °С от этого значения при близительно 10 мин:

- ) затем  выключатели  охлаждают  в течение  около  20  мин  до  приблизительно  30  *С; допуска ется принудительное воздушное охлаждение. При этой температуре их выдерживают приблизи тельно 10 мин. Во время охлаждения ток через образцы не пропускают:

- температуру в камере тепла измеряют на расстоянии не менее 50 мм от места располо жения образца.

После  192  циклов  испытания  превышение  температуры  на  беэвинтовых  зажимах  не  должно

быть более 55 К при измерении по 16.2.2. за исключением того, что испытание на превышение тем пературы на безвинтовых зажимах проводят при номинальном токе и температуре  окружающей среды (25 ±10) °С.

Если  один  из   безвинтовых   зажимов   не   выдерживает   испытание,   испытание   повторяют на втором наборе образцов, каждый из которых должен выдержать испытание.

11.1.4	Зажимы с прокалыванием изоляции для изолированных неподготовленных проводов

Примечание	—    Требования    и    методы    испытаний,    основанные     на    IEC    60998-2*3.    находятся   на   рас смотрении.

  - Зажимы для подготовленных медных проводов и/или требующие применения специального инструмента

    - Общие требования

      - Зажимы должны  соответствовать  своему  назначению  при выполнении  заявленного  со единения.

Соответствие проверяют осмотром и во время испытаний по разделам 16 и 19.

      - Зажимы должны  обеспечивать  присоединение  проводов  заявленного  типа  и  иметь  заяв  ленную площадь поперечного сечения.

Соответствие  проверяют  осмотром  и  присоединением  проводов  заявленных  типов   с  заявлен ными площадями поперечных сечений.

      - Зажимы  должны  быть   сконструированы   так.   чтобы   они   обеспечивали   надежное   соедине ние между металлическими поверхностями без значительного повреждения провода.

Соответствие  проверяют  осмотром  и  при  проведении  испытаний  по  разделам  16  и  19. Резуль

таты учитывают только тогда, когда провод зажимается нелосредстеенно в зажиме и/или когда  заявлен конкретный метод его подготовки. Во всех других случаях надежность соединения опреде ляют реальным применением.

      - Зажимы  должны   быть   сконструированы   так.   чтобы   конец   провода,   вводимого   в   отвер стие.  был видимым  или его  введение  ограничивалось  стопором,   если   дальнейшее   введение   может  уменьшить пути утечки и/или зазоры или повлиять на механизм выключателя

Соответствие проверяют осмотром и при проведении испытанийпо 11.2.1.2 и 11.2.1.3.

    - Зажимы винтового типа для подготовленных проводов Специальные требования отсутствуют.

    - Беэеинтовые зажимы для подготовленных проводов

11.2.3.1	Безвинтовые     зажимы     должны     зажимать     провод    между  металлическими    поверхностями, за   исключением    случая,    когда    зажимы    предназначены    для    использования    в   цепях    с   током    не более

  - А. тогда одна из поверхностей может быть неметаллической.

Соответствие проверяют осмотром.

      - Безвинтовые  зажимы  должны  выдерживать  тепловые  нагрузки,  возникающие   при   нор  мальной эксплуатации.

Соответствие проверяют подходящим испытанием по 11.1.3.4.

      - Осуществление присоединения и отсоединения проводов должно быть очевидным.

Соответствие проверяют осмотром и присоединением подходящих гибких и/или жестких

проводов заявленных типов и площадей поперечных сечений.

    - Нерассоединяемые безвинтовые соединения

      - Нерассоединяемые  безвинтовые  соединения  должны  зажимать  провод  между   металли ческими  поверхностями,  за  исключением  случая,  когда   одна   из   поверхностей   может   быть   неметалличе  ской. если соединения предназначены для использования в цепях с током не более 0.2 А.

      - Безвинтовые	соединения	должны	выдерживать	тепловые	нагрузки,	возникающие при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют подходящим испытанием по 11.1.3.4.

      - Способ присоединения проводов должен быть очевидным.

Соответствие проверяют осмотром и присоединением  подходящих  гибких  и/или  жестких  проводов заявленных типов с заявленными площадями поперечных сечений.

    - Вставки плоских втычных соединителей

      - Вставки, являющиеся частью выключателя, должны соответствовать или размерам, ука занным в  IEC 61210:1993  (таблица  10-1  и  рисунок  1.  за  исключением  углублений  и  отверстий,  которые являются необязательными), или требованиям, установленными в приложении U.

Соответствие проверяют измерением.

Примечания

- Применение приложения U не рекомендуется при новой разработке.

- Допускаются дополнительные конструкции в  месте  ввода  в  еыключагвгъ  при условии,  что обеспечивается механическая целостность и сопрягаемосгь с ответным гнездом.

Вставки   с   размерами,   не   соответствующими    (ЕС    61210    или    приложению    U,    допускаются,    если их  размеры  и  форма  обеспечивают  при нормальной   эксплуатации   безопасную   работу   с   гнездом,   по казанным на рисунке 8. или с назначенным специальным гнездом.

      - Материал и покрытие вставок должны  соответствовать  максимальной  температуре  вста  вок по таблице 7.

Таблица 7 — Материал и покрытие вставок

| Материал и покрытие вставки | Максимальная температура вставки. *С |
| --- | --- |
| Медь без покрытия | 155 |
| Латунь без покрытия | 210 |
| Медь и медные сплавы луженые | 160 |
| Медь и медные сплавы с никелевым покрытием | 185 |
| Медь и медные сплавы посеребренные | 205 |
| Сталь с никелевым покрытием | 400 |
| Сталь нержавеющая | 400 |
| Примечание — Могут использоваться другие материалы или покрытия, отличающиеся от указан ных. при условии, что их электрические и механические свойства не хуже указанных, особенно в отношении стойкости к коррозии и механической прочности. |  |

      - Присоединение и отсоединение гнезда к вставке не должно приводить к повреждению выключателя, влияющему на соответствие настоящему стандарту.

Соответствие  проверяют  приложением  без  рывков  осевых  усилий  по  таблице  8.  Не  должно

происходить заметного смещения или повреждения.

Таблица 8 — Толкающие и тянущие усилия для вставок

| Размер вывода | Толквющее усилие Н | Тянущее усилие Н |
| --- | --- | --- |
| 2.8 | 64 | 58 |
| 4.8 | 80 | 98 ь* |
| 6.3 | 96 | 88 |
| 9,5 | 120 | 110 |
| а¦ Максимальное усилие для одной вставки. 61 Приведенное значение выше, чем для следующего наибольшего размера вставки из-за фактической конструкции гнездового соединителя по 1ЕС 60760. |  |  |

      - Вставки должны быть расположены так,  чтобы  позволять  присоединение  соответствую щих гнезд, как заявлено изготовителем.

Соответствие проверяют установкой подходящего гнезда на каждую вставку в наиболее неу добном положении в соответствии с инструкцией изготовителя; во время зтой установки не долж  но возникать деформации или искривления  выводов или прилегающих частей, пути утечки или за   зоры не должны уменьшаться ниже значений по разделу 20.

Примечание — Подходящие гнезда показаны на рисунке 8.

    - Зажимы с прокалыванием изоляции для внутренних изолированных медных проводов

Примечание — Требования и методы испытаний находятся на рассмотрении.

    - Выводы для пайки

      - Выводы для пайки должны быть в достаточной мере пригодны к пайке. Соответствие проверяют при проведении подходящих испытаний по IEC 60068-2-20. При проведении испытания Та применяют условия, указанные в таблице 9.

Соответствие 11.2.7.2 для выводов для пайки с нормальной* устойчивостью к теплу, выделяе мому при пайке, должно быть проверено сразу после этого испытания.

Таблица 9 — Условия проведения испытания Та

| Пункт (ЕС 60066-2-20 | Условие |
| --- | --- |
| 4.3.2/4.8.3 | Обезжиривание не требуется |
| 4.4 | Начальные измерения не проводят |
| 4.5 | Старение не проводят |
| 4.6Z4.7 | Метод испытания 1: ванна для пайки при 235 *С; или метод испытания 2: паяльник при 350 *С, в зависимости от классификации выводов по 7.2.10 и 7.2.11 |
| 4.6.2/4.8.2.3 | Неактивный флюс |
| 4.6.3/4.9.2 | Время погружения 2—3 с |
| 4.6.3 | Теплозащитный экран не используют |
| 4.7.3 | Паяльник размера «В» |
| 4.7.3 | Теплоотвод не используют |
| 4.7.3 | Время приложения паяльника 2—3 с |
| 4.6.4 | Время пайки: не более 2 с |
| 4.9 | Отсутствие плохой смачиваемости припоем |
| 4.10 | Конечное измерение: превышение температуры по разделу 16 |

Погружаемая поверхность должна быть покрыта ровным и гладким слоем припоя с  малым  числом  отдельных  дефектов,  таких  как  не  покрытые  припоем  точечные  места.  Эти  дефекты  не должны быть сосредоточены в одной зоне.

      - Выводы  для  пайки  должны  иметь  достаточную   устойчивость   к   теплу,   выделяемому  при пайке.

Для выводов для пайки с устойчивостью к теплу при пайке типа 1 (классификация по 7.2.14.1) соответствие проверяют во время испытаний по 11.2.7.1.

После  испытаний  выводы  для  пайки  не  должны  ослабнуть  или  сместиться  настолько,   чтобы

это повлияло на их дальнейшее использование, и они должны по-прежнему соответствовать тре бованиям раздела 20.

Для выводов для пайки с устойчивостью к теплу при пайке типа 2 (классификация по 7.2.14.2)

соответствие проверяют при проведении подходящих испытаний по IEC 60068-2-20. При проведении испытания ТЬ применяют условия, указанные в таблице 10.

Таблица 10 — Условия проведения испытания ТЬ

| Пункт IEC в00в8-2-20 | Условие |
| --- | --- |
| 5.3 | Начальные измерения не проводят |
| 5.4/5.5 | Метод испытания 1 А: ванна для пайки при 260 *С: или метод испытания 2: паяльник при 350 *С. в зависимости от заявленного типа вывода для пайки |
| 5.4.3 | Время погружения (511) с |
| 5.4.3 | Теплозащитный экран не используют |

Окончание таблицы 10

| Пугмт (ЕС 60046-2-20 | Условие |
| --- | --- |
| 5.6.1 | Паяльник размера «В» |
| 5.6.3 | Теплоотвод не используют |
| 5.6.3 | Время приложения паяльника (5± 1)с |

После испытаний выводы для пайки не должны ослабнуть или  сместиться  настолько,  чтобы это повлияло на их дальнейшее использование, и они должны по-прежнему соответствовать тре бованиям раздела 20.

##### Вы во ды для  пайки,  классифицированные  по  7.2.12,  должны  быть  снабжены  средствами для механической фиксации положения провода, независимыми от пайки.

Такими средствами могут быть:

    - соответствующее отверстие для продевания провода;

    - края  вывода  для  пайки  определенной  формы,  на  которые  провод  может  быть   накручен   перед  пайкой:

##### зажимающее средство, расположенное рядом с выводом для пайки.

    - Сварное соединение Специальные требования отсутствуют.

    - Обжимное соединение Специальные требования отсутствуют.

  - Дополнительные требования к зажимам и выводам для присоединения к источнику питания и для присоединения внешних шнуров

Каждый  зажим  или вывод  должен  быть  расположен  вблизи  соответствующего  зажима  или   вывода   другой  полярности  и  зажима  или вывода   заземления   при   его   наличии,   если   нет   обоснованных   техниче ских причин для иного.

Примечание  —  В  соответствии  с  IEC 60335-1  шнуры   питания   подключают   к   прибору   одним   из   следую щих способов:

- крепление типа X;

    - крепленые типа Y:

    - крепление типа Z.

## Конструкция

  - Конструктивные требования, относящиеся к защите от поражения электрическим током

    - Если   применяется    двойная    изоляция,    конструкция    должна    быть    такой,    чтобы    основную   и дополнительную изоляции можно было испытать  по  отдельности,  если  соответствие  требованиям, предъявляемым к обеим изоляциям, невозможно проверить иным способом.

Соответствие проверяют осмотром:

- если основную и дополнительную изоляцию невозможно испытать по отдельности или не- возможно проверить соответствие требованиям обеих  изоляций  иным  способом,  изоляцию  счита ют усиленной.

- ) специально  подготовленные  образцы  или  образцы  изоляционных  частей  считают приемле мым средством для подтверждения соответствия.

    - Выключатели  должны  быть  сконструированы  так.  чтобы  пути  утечки  и  зазоры  в  результате износа  не  могли  уменьшиться  ниже   значений   по   разделу   20.   Они   должны   быть   сконструированы   так, чтобы  в  случае   ослабления   или   выпадения   любой   токопроводящей   части   при   нормальной   эксплуатации пути утечки или зазоры по дополнительной или усиленной изоляции не могли уменьшиться.

Соответствие проверяют осмотром, измерением и испытанием вручную. При проведении данного испытания:

    - не ожидается одновременного ослабления двух независимых креплений:

    - части, закрепленные с помощью винтов или гаек со стопорными шайбами, не считают склонными к ослаблению при условии, что зти винты и гайки не требуется снимать при ремонте         и техническом обслуживании потребителем.

    - пружины и подпружиненные части не считают склонными к ослаблению или выпадению со сво его положения, если они не ослабляются и не выпадают во время испытаний по разделам 18 и 19.

    - Встроенные  проводники  должны  быть  жесткими,   закрепленными   или   изолированными   так. чтобы  при нормальной  эксплуатации  пути  утечки  и  зазоры   не   могли   уменьшиться   ниже   значений   по   раз делу 20.

Их изоляция при ее  наличии  должна  быть  такой,  чтобы  она  не  могла  быть  повреждена  во  время  монтажа или при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями по разделу 20.

Если изоляция проводника не зквивапентна по крайней мере изоляции кабелей или шнуров по со ответствующим стандартам IEC или не выдерживает испытание на электрическую прочность изоляции напряжением, приложенным между проводником и  металлической  фольгой,  обернутой  во круг его изоляции при условиях, указанных в разделе 15. проводник считают неизолированным.

    - В электронных выключателях, состоящих  из  полупроводникового  и  механического  ком мутирующих   устройств,   контакты,   соединенные   последовательно    с    полупроводниковым    устройством,  должны соответствовать требованиям для полного отключения или микроотключения.

    - Для  механических  коммутирующих  устройств,  соединенных  параллельно  с   полупроводни ковыми коммутирующими устройствами, требования по типу отключения не предъявляются.

  - Конструктивные требования, относящиеся к безопасности при монтаже и нормальной эксплуатации выключателя

    - Крышки,  накладки,  съемные  органы  управления  и  другие  части,   обеспечивающие   безопас ность.  должны  быть  закреплены  так.  чтобы  их  нельзя  было  сместить  или снять  без   применения   инстру мента.  Крепление  крышки  или накладки  не   должно   служить   для   крепления   других   частей,   за   исключе нием органа управления.

Должна  быть  исключена  возможность  установки   съемных   частей,   например,   накладок   с   нанесен   ными  на  них  указателями  или кнопок,  в  неправильное  положение  по   отношению   к   фактическому   поло жению выключателя.

    - Крепежные винты крышек или накладок должны быть невыпадающими.

Для    этой    цели    считается    достаточным    использование    плотно     посаженных     шайб     из    картона или аналогичного материала.

    - Снятие органа управления, выполненное по указаниям, не должно вызывать повреждения выключателя.

Соответствие  требованиям  12.2.1—12.2.3  проверяют  осмотром,  а  для   органов   управления, снятие которых не требует применения инструмента. — испытаниями по 18.4.

    - Тяговый     шнурок     должен     быть    изолирован     от    частей,     находящихся     пещ напряжением,

и сконструирован так. чтобы имелась возможность его установки  или замены  без удаления  частей,  от  крывающих доступ к частям, находящимся под напряжением.

Соответствие проверяют осмотром.

    - Если в  выключатель  встроен  световой  индикатор,  он  должен  обеспечивать  правильную индикацию, заявленную изготовителем.

Соответствие  проверяют  подключением  выключателя  к  напряжению,  отличающемуся  не  более

чем на ±10% маркированного в цепи лампы или  номинального  напряжения  выключателя  в  зависимо сти от того, какое применимо.

12.3	Конструктивные требования, относящиеся к установке выключателей и креплению шнуров

12.3.1 Выключатели должны быть сконструированы так, чтобы  при их  установке  по  указаниям  из  готовителя не нарушалось соответствие настоящему стандарту.

12.3.1.1	Способы   установки   должны   быть   такими,   чтобы   выключатель   не   мог   вращаться или  сме щаться  или не  мог быть   удален   из   прибора   без   применения   инструмента.   Если   удаление   такой   части,  как ключ,  необходимо  при нормальной  эксплуатации  выключателя,  то   требования   разделов   9.15   и   20 должны соблюдаться до и после такого удаления.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную:

- выключатели, закрепляемые с помощью гайки и одной втулки, концентричной по отно  шению к органу управления, считают соответствующими  атому  требованию,  если  затягивание  или ослабление гайки требует применения инструмента и  части  имеют  достаточную  механиче скую прочность:

- ) встроенный  выключатель,  устанавливаемый  с  помощью  беэвинтоеого  крепления, считают соответствующим атому требованию, если для извлечения выключателя из прибора требуется применение инструмента.

## Механизм

Для  электронных  выключателей  требования  настоящего  раздела  применяют  только  к   тем   выклю чателям. которые содержат механические коммутирующие устройства.

  - Скорость  замыкания  и  размыкания  контактов   выключателей   постоянного   тока   не   должна зависеть   от   скорости   приведения   в   действие,   за   исключением    выключателей    с    номинальным напряжением не более 28 В или с номинальным током не более 0.1 А.

Соответствие проверяют во время испытаний по разделу 17.

  - Выключатели  должны  иметь  такую  конструкцию,  чтобы  перемещаемые  контакты   могли   пере ходить в неподвижное  состояние  только  в  положениях  «ВЫКЛ.»  и  «ВКЛ.».  Промежуточное  положение допускается,    если    оно    соответствует    промежуточному     положению     органа     управления,     при     условии, что это  положение  невозможно  спутать  с   маркированным   положением   «ВЫКЛ.»   и   что   разделение   кон тактов является достаточным.

Выключатель считают находящимся  в  положении  «ВКЛ.».  когда  контактное  давление  является  достаточным для соответствия требованиям раздела 16.

Выключатель  считают  находящимся  в  положении  «8ЫКЛ.».  когда   разделение   между   контактами  является достаточным для соответствия требованиям раздела 15.

Достаточность	разделения	между	разомкнутыми	контактами	в	промежуточном	положении	про

веряют испытаниями на соответствие требованиям раздела 15. относящимся к положению «ВЫКЛ.».

  - После     отпускания     органа     управления     он    должен     автоматически     перейти     или    остаться в   положении,   соответствующем   положению   подвижных   контактов,   за   исключением    выключателей,    имеющих  только  одно  устойчивое  положение,  у  которых   орган   управления   может   занять   исходное нормальное положение.

Соответствие требованиям 13.2 и 13.3 проверяют испытанием вручную: устанавливают вы ключатель по указаниям изготовителя и приводят орган управления в действие, как при нормаль        ной аксплуатации.

При необходимости соответствие разделения между контактами в промежуточном положении оценивают  испытанием  апешрической  прочности  по  15.3.  прикладывая  испытательное  напряжение  к соответствующим зажимам или выводам без удаления крышек.

  - Выключатель  с  тяговым  шнурком  должен  быть   сконструирован   так.   чтобы   после   приведения   его   в   действие   и    отпускания    шнурка    соответствующие    части    механизма    находились    в    положении,    из которого было бы возможно немедленное выполнение следующего цикла приведения в действие.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием.

Выключатели с тяговым шнурком приводят в действие из любого положения в следующее посредством приложения равномерного тянущего усилия не более 45 Н вертикально вниз или 70 Н    под углом 45° к вертикали, при зтом выключатель устанавливают, как заявлено.

  - Многополюсные   выключатели   должны    обеспечивать    одновременное    замыкание    и    размыка ние всех полюсов, если не заявлено так. как  указано  в  таблице  3  (пункт  6.2).  Для  выключателей  с  вы ключением нейтрали она может замыкаться до и размыкаться после других цепей.

Соответствие проверяют осмотром и. если необходимо, испытаниями.

## Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги

  - Защита от проникновения твердых внешних предметов

Выключатели,   установленные   и   используемые,   как   заявлено,   должны   обеспечивать    заявленную степень защиты от твердых внешних предметов по IEC 60529 {пункт 13.3).

Соответствие проверяют подходящим испытанием по IEC 60529.

Съемные части удаляют. Выключатель, который для достижения заявленной степени защиты должен быть установлен е или на приборе, устанавливают соответствующим образом в или на за крытом ящике, имитирующем прибор, и проводят испытания на нем.

Для выключателей  с  характеристическими  цифрами  5и6  испытание  проводят  по  категории  2 в течение 8 ч на образце в наиболее неблагоприятном положении, учитывая инструкции изгото вителя. Во время этого 8-часового периода образец нагружают периодически в течение 1 ч макси мальным номинальным током и в течение 1 ч не нагружают током.

При испытании по первой характеристической цифре 5 выключатель считают соответству ющим. если:

- все действия выполняются, как заявлено.

- превышение температуры на зажимах и выводах составляет не более 55 К при испытании      по 16.2. за исключением того, что испытание по  определению  превышения  температуры  на  за  жимах и выводах проводят при номинальном токе и температуре окружающей среды (25 ± 10) *С;

- выполняется требование электрической прочности по 15.3. при этом образцы не подверга   ют воздействию влаги перед приложением испытательного напряжения. Испытательное напряже  ние должно составлять 75 % соответствующего испытательного напряжения по 15.3:

- не возникает перекрытия между частями, находящимися под напряжением, и заземленными металлическими частями, доступными металлическими частями или органами управления.

При испытании по первой характеристической цифре 6 защиту считают удовлетворительной, если после испытания внутри выключателя не будет обнаружена пыль.

  - Защита от проникновения воды

Выключатели,   установленные   и   используемые,   как   заявлено,   должны   обеспечивать    заявленную степень защиты от проникновения воды.

Соответствие проверяют подходящими испытаниями по IEC 60529 на выключателе, уста новленном в любом положении нормальной эксплуатации. Перед проведением следующих испытаний выключатели выдерживают е течение 24 ч при температуре (25 ±10) ®С.

Затем проводят испытание по IEC 60529:

- выключателей, классифицированных как 1РХ1. по 14.2.1 с открытыми дренажными отверстиями:

- выключателей, классифицированных как IPX2. по 14.2.2 с открытыми дренажными отверстиями:

- выключателей, классифицированных как IPX3. по 14.2.3сзакрытымидренажнымиотвврстиями:

- выключателей, классифицированных как IPX4. по 14.2.4 с закрытыми дренажными отверстиями:

- выключателей, классифицированных как IPXS. по 14.2.5 с закрытыми дренажными отверстиями;

- выключателей, классифицированных как IPX6. по 14.2.6 с закрытыми дренажными отверстиями:

- выключателей, классифицированных как IPX7. по 14.2.7 с закрытыми дренажными отверстиями.

Сразу же после соответствующих испытаний выключатель должен выдержать испытание

на электрическую прочность по 15.3. а осмотр должен показать, что на изоляции отсутствуют следы воды, которью могут уменьшить пути утечки и зазоры ниже значений, установленных в разделе 20.

- Во  время  этих  испытаний  выключатель  не  должен  находиться  под  электрической нагруз

кой. Температура воды не должна отличаться от температуры выключателя более чем на 5 К.

- )  Съемные детали удаляют.

- Выключатели,  имеющие  изоляционные  уплотнения,  ввинчиваемые  сальники,   мембраны или другие средства уплотнения, изготовленные из резины или термопластичных  материалов, подвергают старению в сушильном шкафу с  естественной  вентиляцией,  воздух  в  котором  имеет  тот же состав и давление, что и окружающий воздух.

- Выключатели без маркировки Т выдерживают в шкафу при температуре (70 ± 2) *С. а вы ключатели с маркировкой Т — при температуре (Т * 30) еС в течение 240 ч. Выключатели, имеющие сальники или мембраны, устанавливают и присоединяют к проводникам, как указано в разделе 11. Сальники затягивают крутящим моментом, указанным в таблице 21. Винты крепления корпуса за тягивают крутящим моментом, указанным в таблице 20.

- Сразу же после старения детали вынимают  из  шкафа  и  выдерживают в  течение  не  менее 16 ч при температуре (25 ± 10) ®С в месте, защищенном от прямого солнечного света.

- Выключатель, который для достижения заявленной степени защиты от вредного проникно вения воды должен быть установлен в или на приборе, устанавливают соответствующим образом      в или на закрытом ящике, имитирующем прибор, и проводят испытания на нем.

д) Для испытаний выключателей со второй характеристической цифрой 3 или 4 предпочти тельно использование ручного разбрызгивателя no IEC 60529.

  - Защита от влаги

Все выключатели должны быть устойчивы к влажным условиям, которые возможны при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют воздействием влаги, описанным в  настоящем  подразделе,  после  чего  проводят  испытания  по  15.2  и  15.3.  Отверстия  для  ввода  кабелей,  если  таковые  имеются, и    дренажные    отверстия    оставляют    открытыми.    Если    предусмотрены    дренажные    отверстия у водонепроницаемого выключателя, их открывают.

- Съемные части удаляют и подвергают при необходимости воздействию влаги вместе с ос новной частью.

- ) Испытание  на  воздействие  влаги  проводят  в  камере  влажности  при  относительной влаж ности воздуха  в  пределах  91  %  —95  %.  Температуру  воздуха  во  всех  местах,  где размещаются об разцы. поддерживают с точностью ±1 “С для любого значения (t) от 20 вС до 30 *С.

- Перед помещением в камеру  влажности  температуру  образцов  доводят  до  значения  от  t  до ft + 4) *С.

Образцы выдерживают в камере влажности в течение 96 ч.

- Сразу же после этого воздействия проводят испытания по 15.2 и 15.3 или в камере влажно   сти. или в помещении, в котором образцы были доведены  до  указанной  температуры,  после  уста  новки всех снятых частей.

Выключатель не должен иметь никаких повреждений, нарушающих соответствие настоящему стандарту.

Примечания

- В   большинстве   случаев   образцы   могут   быть    доведены    да    указанной    температуры    путем    их    выдержки при этой температуре не менее 4 ч до начала испытаний на воздействие влаги.

- Для    получения     в    камере     заданных     условий     необходимо     обеспечить     постоянную     циркуляцию     воздуха и в общем случае использовать камеру с теплоизоляцией.

## Сопротивление и электрическая прочность изоляции

  - Сопротивление	и	электрическая	прочность	изоляции	выключателя	должны	быть достаточными.

Соответствие проверяют испытаниями по 15.2 и 15.3. которые проводят сразу же после ис пытания по 14.3.

Испытательное напряжение по таблице 12 прикладывают в случае применения:

- функциональной изоляции — между различными полюсами выключателя.  Для  целей  испыта ния все части каждого полюса соединяют вместе:

- основной изоляции — между всеми частями, находящимися под напряжением, соединенными вместе, и металлической фольгой, покрывающей внешнюю  доступную  поверхность  основной  изоля ции. соединенной с доступными металлическими частями, контактирующими с основной изоляцией:

- двойной изоляции — между всеми частями, находящимися под напряжением, соединенными вместе, и металлической фольгой, покрывающей внешнюю, обьнно недоступную поверхность ос новной изоляции, соединенной с недоступными металлическими частями: между металлической (фольгой, покрывающей внутреннюю, обычно недоступную поверхность дополнительной изоляции. соединенной с недоступными металлическими частями, и металлической фольгой, покрывающей внешнюю доступную поверхность дополнительной изоляции, соединенной с доступными металли ческими частями:

- усиленной изоляции — между всеми соединенными вместе частями, находящимися под на пряжением. и металлической фольгой, покрывающей внешнюю доступную поверхность усиленной изоляции, и доступными металлическими частями:

- контактов — между разомкнутыми контактами каждого полюса выключателя.

Фольгу не вдавливают в отверстия, но вталкивают в углы и подобные места стандартным испытательным пальцем.

В случаях, когда основная и дополнительная изоляции не могут быть испытаны отдельно, всю изоляцию подвергают испытательному напряжению, указанному для усиленной изоляции.

Для электронных выключателей испытание проводят по полному отключению и микроотклю чению только на электронных выключателях с механическими коммутирующими устройствами, соединенными последовательно с полупроводниковым коммутирующим устройством.

Для электронных выключателей испытания не проводят по защитным импвдансам и между полюсами, которые соединены компонентами.

  - Сопротивление изоляции измеряют при напряжении около 500 В постоянного тока, проводя измерение через 1 мин после приложения напряжения.

Сопротивление изоляции не должно быть меньше значения, указанного в таблице 11.

Таблица 11 — Минимальные значения сопротивления изоляции

| Испытуемая изоляция | Сопротивление изоляции. МОы |
| --- | --- |
| Функциональная | 2 |
| Основная | 2 |
| Дополнительная | 5 |
| Усиленная | 7 |

Примечание  —  Считают,  что такие  материалы,  как керамика  или фарфор,  имеют   достаточное   сопро  тивление изоляции, и их не подвергают испытаниям на сопротивление изоляции.

  - Изоляцию подвергают воздействию напряжения практически синусоидальной формы ча стотой 50 или 60 Гц. Испытательное напряжение плавно повышают от 0 В до значения, указанного         в таблице 12, в течение не более 5с и удерживают при этом значении в течение 5 с.

Во время испытания не должно возникать дуги или пробоя. Тлеющие разряды без падения на пряжения не учитывают.

Таблица 12 — Электрическая прочность

| Испытуемая изоляция или отключение ^ | Испытательное напряжение (среднеквааратнческое значение) **. В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение до SO В включительно | Номинальное непряжепие свыше 50 до 130 В включительно | Номинальное напряжение свыше 130 до 2$0 В включительно | Номинальное напряжение свыше 2$0 до 4в0 В включительно |
| Функциональная изоляция 31 | 500 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| Основная изоляция *1 | 500 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| Дополнительная изоляция 4> |  | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| Усиленная изоляция 4>'5) | 500 | 2 600 | 3000 | 3000 |
| По электронному отключению | 100 | 400 | 500 | 700 |
| По микроогключению | 100 | 400 | 500 | 700 |
| По полному отключению | 500 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |

Трансформатор высокого напряжения, используемый для этого испытания, должен быть сконструи рован так. чтобы при коротком замыкании выводов после установки выходного испытательного напряжения выходной ток был не менее 200 мА. Репе превышения тока не должно размыкаться при выходном токе менее 100 мА. Необходимо, чтобы среднеквадратическое значение испытательного напряжения измерялось с по грешностью не более ± 3 %.

2> Специальные компоненты, которые делают выполнение испытания невозможным, такие как газораз

рядные лампы, катушки индуктивности, обмотки или конденсаторы, отсоединяют от одного полюса или шунти руют. если это необходимо для испытания изоляции. Если это неприемлемо для образцов, которые необходи мо испытывать по разделам 16 и 17. испытание по 15.3 проводят на дополнительных образцах. Эго могут быть специальные образцы без соответствующих компонентов.

Примером является изоляция между полюсами {см. определение 3.7.5).

4> При испытаниях основной, дополнительной и усиленной изоляции все токоведущие части соединяют вместе, а все движущиеся части располагают в наиболее неблагоприятном положении.

6> Для выключателей, имеющих как усиленную, так и двойную изоляцию, следует принять меры предо сторожности. чтобы напряжение, прикладываемое к усиленной изоляции, не перегружало основную или до полнительную части двойной изоляции.

Окончание таблицы 12

Примечания

- Выключатели с номинальным напряжением до 50 В не предназначены для прямого подключения к пи тающей сети и не подвергнуты временному перенапряжению, как указано в IEC 61140.

- Для выключателей с номинальным напряжением свыше 50 В значения основаны на IEC 61140:

    - для функциональной, основной и дополнительной изоляции и для полного отключения значения рас считаны по формуле Уи * 1200 В и округлены;

    - для микро- и электронного отключения значения рассчитаны по формуле Уы * 250 В и округлены.

- В настоящем стандарте за максимальное напряжете между линией и нейтралью принято Уц = 300 В.

## Нагрев

  - Общие требования

Выключатели  должны  быть  сконструированы  так.   чтобы   при   их   нормальной   эксплуатации   тем пература   не   достигала   чрезмерных   значений.   Используемые    материалы    должны    быть    такими,    чтобы   при    нормальной    эксплуатации     при    максимальном     номинальном    токе    или    заявленном    тепловом    токе  и номинальной температуре характеристики выключателя не ухудшались.

  - Контакты, зажимы и выводы

    - Материал и конструкция  контактов,  зажимов  и  выводов  должны  быть  такими,  чтобы  их  окис ление или другой износ не оказывали  отрицательного  влияния  на  работоспособность  и  характеристики выключателя.

    - Соответствие проверяют осмотром и испытаниями. Испытания выполняют следующим образом:

- выключатели  с  зажимами  для  неподготовленных  проводов  оснащают  проводами  длиной  на менее 1 м (если изготовителем не заявлена длина менее 1 м). имеющими среднее значение пло   щади поперечного сечения, указанное в таблице 4. или заявленную изготовителем площадь.

- )  выключатели  с  зажимами  для  подготовленных  проводов  оснащают  проводами  длиной  1   м (или  меньше,  если  это  заявлено  изготовителем)  с  соответствующей  площадью  поперечного сече ния. заявленной изготовителем:

- винты и/или гайки зажимов затягивают крутящим моментом,  равным  двум  третям  значе ния. указанного в соответствующей графе таблицы 20:

- органы управления выключателей с самовозврапюм фиксируют е заявленном положении

кВКЛ

- е  выключателях  с  безеинтовыми  зажимами  необходимо  обеспечить,  чтобы   провода  были

надлежащим образом вставлены в зажимы в соответствии с разделом 11:

- полюса выключателей, которые замыкаются одновременно, могут быть соединены после довательно с  помощью  проводов.  Минимальная  длина проводов  между  двумя  полюсами  должна  быть 1 м. если изготовителем не заявлена меньшая длина:

д) выключатели размещают или устанавливают, как заявлено,  в  соответствующей  камере  тепла или холода без принудительной конвекции или испытывают при температуре  окружающей  среды при отсутствии сквозняков:

Примечания

- Камеры  с  принудительной  конвекцией  могут  использоваться  при условии,  что   эта   конвекция   не   оказывает влияния на испытуемые образцы.

- Электронные выключатели не требуют размещения в камере тепла или холода.

- выключатели с номинальным значением Т до 55 ЯС включительно испытывают при темпера туре окружающей среды (25 ± 10) °С. Выключатели с номинальным значением Т выше 55 °С помещают    в камеру тепла без принудительной конвекции  и повышают температуру до номинального значения    Т выключателя. Температуру в камере поддерживают в пределах (Т ± 5) *С или (Т ± 0.05 Т) ®С. в зави симости от того, что больше.

Для выключателей, только частично пригодных для номинальной температуры окружающей среды выше 55 "С. части, которые доступны после заявленной установки выключателя, не должны подвергаться воздействию температуры выше 55 ®С;

- температура воздуха, окружающего образцы, должна измеряться как можно ближе к центру пространства, занятого образцами, на расстоянии около 50 мм от образца:

- испытательная схема показана на рисунке 16. Нагрузка подключается замыканием выключа теля А:

Образцы подвергают воздействию 20 рабочих циклов е обесточенном состоянии. Исполни тельный элемент оставляют е наиболее неблагоприятном положении *ВКЛ.». после  чего  выключа тели нагружают током, е 1.06 раза превышающим максимальный номинальный ток для активной нагрузки. Если существуют несколько положений *8КЛ.». испытание проводят в наиболее неблаго приятном положении. Для испытательной цепи могут быть использованы любые удобные перемен ные или постоянные напряжения.

В  случае  сомнения   в   результатах  испытания   его  повторяют   при  номинальном   напряжении и номинальном токе активной нагрузки. Для выключателей, предназначенных для работы на пере менном и постоянном напряжениях без указания полярности, испытания проводят при постоянном напряжении для обеих полярностей, при зтом берут среднее значение от полученных результатов.

Выключатели на много направлений, классифицированные по 7.1.13.4.1— 7.1.13.4.5. нагружают, какуказанов 17.2.1.1. добиваясь максимального нагрева.

Индивидуальные нагрузки для выключателей с особо заявленной нагрузкой подбираются со гласно декларации изготовителя.

- компоненты (иные, чем контакты и соединенные с ними токоведущие детали). которые мо гут быть источником тепла или влиять на температуру зажимов, в течение испытания остают      ся обесточенными. Эти компоненты отсоединяют или выбирают такое напряжение, при котором обеспечивается минимальный тепловой эффект:

l ) максимальный номинальный ток поддерживают в течение не менее 1 ч или до достижения       на зажимах установившейся температуры. Температуру считают установившейся, когда три последовательных показания, снятые с интервалом 5  мин.  отличаются  друг  от  друга  не  болев  чем на ±2 °С;

Примечание — Необходимо следить за тем. чтобы на протяжении испытания ток не изменялся.

т) температуру зажимов определяют с помощью тонкопроволочных термопар, которые рас полагают таким образом, чтобы они оказывали минимальное влияние на определяемую температу   ру: точки измерения, расположенные на зажимах, должны быть максимально приближены к корпусу выключателя. Если термопары не могут быть установлены непосредственно на зажимах, их за  крепляют на проводниках как можно ближе к выключателю:

п) превышение температуры на зажимах не должно быть более 45 К:

о) для электронных выключателей применяют следующие дополнительные условия испытания:

- для испытаний электрических контаюпов. соединенных последовательно с полупроводнико вым коммутационным устройством, полупроводниковое коммутационное устройство закорачивают:

- встроенные в шнур выключатели должны быть испытаны лежащими на матово-черной со сновой доске в нормальном положении;

- если выключатель имеет механический контакт, подключенный параллельно с полупрово дниковым коммутационным устройством,  превышение  температуры  измеряют  непосредственно  перед замыканием контактов. Превышение  температуры  выключателя  может  быть  также  изме  рено на специально подготовленных образцах;

- выключателей, классифицированных по 7.1.17.1. 7.1.17.2 и 7.1.17.4, испытуемых, как указано       в перечислениях а) — п). с использованием активной нагрузки:

- выключателей для специальных испытательных условий в конце срока применения (см. 7.1.17.3). испытуемых е приборе(ах) или совместно с ним(и).

  - Другие части

    - Другие   части   выключателей   не   должны    нагреваться    до    чрезмерных    температур,    чтобы при    нормальной    эксплуатации    выключателя    не    ухудшились    его    работоспособность     и    характеристики или не возникала опасность для потребителя и/или ближайшего окружения.

    - Соответствие механических выключателей проверяют следующими испытаниями:

а) выключатели должны быть установлены, как заявлено, оснащены проводами и нагружены током, как указано в 16.2.2: дополнительным требованием является проведение испытаний всех выключателей при максимальной номинальной температуре:

- )  для  выключателей,  только  частично  пригодных  для  номинальной  температуры окружающей среды  выше  55  "С.  части,  которые  доступны  после  заявленной   установки  выключателя,  не должны подвергаться воздействию температуры еыше 55 *С;

- температура монтажных металлических поверхностей на испытательном оборудовании должна находиться в пределах от Т до 20 *С;

- если другие источники тепла встроены в выключатель или являются его частью, то они должны  иметь  максимальную  заявленную  мощность  и  быть  присоединены  к  источнику  питания    с напряжением от 0.94 до 1.06 номинального напряжения, при котором выделяется наибольшее ко личество тепла.

Примечание   —    Примерами    таких    источников    тепла    являются     вольфрамовые     лампы     накаливания     или газоразрядные лампы со встроенными резисторами.

- температура частей и/или поверхностей выключателя, указанная в таблице 13. должна опре деляться с помощью тонкопроволочных термопар или других аналогичных средств, выбранных и рас положенных так. чтобы они оказывали минимальное влияние на температуру испытуемой части:

  - термопары, используемые для определения температуры поверхностей, закрепляют на зад ней поверхности зачерненных медных или латунных дисков диаметром 5 мм и толщиной 0.8 мм.

Диски  располагают,  если  это  возможно,  на  той  части  поверхности,  температура  которой

будет максимальной при нормальной эксплуатации:

д) при определении температуры органов управления во внимание должны быть приняты все захватываемые руками при нормальной эксплуатации части и неметаллические части, контакти рующие с горячим металлом;

h) во время испытания температура не должна превышать значений, указанных в таблице 13:

Примечание   —   Пределы    температур,    приведенных    в   таблице    13.    основаны    на    значениях,    указанных  в IEC 60335-1. Так как зти значения находятся на пересмотре, может понадобиться и пересмотр значений таблицы 13.

    - Для электронных выключателей соответствие проверяют следующими испытаниями:

а)  электронный  выключатель  должен  быть  установлен,  как  заявлено,  и  присоединен  к  прово  дам. указанным в таблице 4. Испытания проводят при максимальной номинальной температуре.

Цепь для испытаний показана на рисунке 18. Нагрузку устанавливают при номинальном напря жении при замкнутом выключателе А.

Во время испытания электронный выкпючатвль должен находиться под напряжением. Элек тронный выключатель устанавливают в наиболее неблагоприятное положение «ВКЛ.». Если  име  ется несколько положений «ВКЛ.». то испытание проводят е наиболее неблагоприятном положении.

Если выключатель имеет механический контакт, соединенный параллельно полупроводнико вому коммутирующему устройству, температуру регистрируют непосредственно перед замыка нием контакта.

Во время испытания  напряжение  должно  быть  от  0.94  до  1.06  номинального  напряжения,  при котором выделяется наибольшее количество тепла.

Во  время  испытания  с  тепловым  током  выбирают  одну  или  несколько  контрольных  точек

и регистрируют температуру.

Примечание   1   —    Зарегистрированные    значения    температуры    могут    использоваться    при    сравнитель ных испытаниях на нагрев в условиях реального применения при максимальном токе и в условиях охлаждения.

Условия нагрузки следующие:

- для  электронных  выключателей  без  заявленного  теплового  тока  испытания  проводят  при номинальных токе и режиме работы:

- для электронных выключателей с заявленным тепловым током испытания проводят при за явленных тепловом токе и режиме работы:

- для   электронных   выключателей   для  специального   реального  применения   испытания прово

дят в приборе или вместе с ним.

Примечания

- Нагрев   при    полном    токе    нагрузки    в    условиях    реального    применения    при    номинальном    режиме    работы и условиях охлаждения не должен превышать значений во время исгытания с тепловым током.

- Информация    относительно    подходящей(их)    комгрольной(ых)    точки(точек)    (например,     металлический     ра диатор.   изоляционный   материал,   прилегающий   к   металлическому   радиатору)    может    быть    предоставлена    изгото вителем;

- )   для  электронных  выключателей,  только  частично  применимых  для  номинальной  окружа ющей температуры выше 35 °С или 55 *С (классификация по 7.1.3.4 или  7.1.3.1).  части, колюрые доступны после  заявленной  установки  выключателя,  не  должны  подвергаться воздействию тем ператур выше 35 *С или 55 *С;

- температура   металлических   монтажных   поверхностей   испытательного  оборудования

должна быть между Т и температурой окружающей среды:

- если источники нагрева (кроме электронных компонентов) встроены е электронный вы ключатель или  являются  его  частью,  то  они  должны  иметь  максимальную  заявленную  мощность и быть присоединены к источнику  питания  напряжением  от  0.94  до  1.06  номинального  значения, при котором выделится наибольшее количество тепла.

Примечание   —    Примерами    таких    источников    нагрева     являются     вольфрамовые     лампы     накаливания или газоразрядные пампы со встроенными резисторами:

- температура частей и/или поверхностей выключателя, указанная е таблице 13. должна опре деляться с помощью тонкопроеолочных термопар или других аналогичных средств, выбранных и рас положенных так. чтобы они оказывали минимальное влияние на температуру испытуемой части.

Максимальную  температуру  обмоток  определяют  методом  сопротивления  посредством   рас чета превышения температуры t и прибавления к атому значению температуры окружающей среды.

Превышение температуры медных обмоток рассчитывают по формуле

< = (R' ff,)(234.5 +

R

где ( — превышение температуры:

- сопротивление в начале испытания:

- сопротивление в конце испытания:

f, — температура окружающей среды в начале испытания: t2 — температура окружающей среды в конце испытания.

В начале испытания обмотки должны иметь температуру окружающей среды.

Примечание   —   Рекомендуется   определять   сопротивление   обмоток   в   конце   испытания   как   можно   бы стрее  после  размыкания  цепи,  а  затем  через  короткие  интервалы  времени   для   возможности   построения   трафика зависимости сопротивления от времени для определения сопротивления 8 момент размыкания цели:

- термопары, используемые для определения температуры поверхностей, закрепляют на зад ней поверхности зачерненных медных или латунных дисков диаметром 5 мм и толщиной 0.8 мм.

Если  это  возможно,  диски  располагают  на  той  части  поверхности,  температура  которой

будет максимальной при нормальной эксплуатации:

д) при определении температуры органов управления во внимание должны быть приняты все захватываемые при эксплуатации части, а также неметаллические части, контактирующие  с  го рячим металлом:

h) регулировка при ее наличии производится таким образом, чтобы была достигнута наивыс шая температура. Во время испытания сослюяние выключателя не должно изменяться, плавкие предохранители и другие защитные устройства не должны срабатывать и допустимая максималь  ная температура, указанная в таблице 13 (вторая графа), не должна быть превышена.

Примечания

- Незначительные непреднамеренные изменения в состоянии выключателя, например обратимые изменения утла фазы, не учитывают.

- Во время испытания необходимо выполнить измерения температуры для испытания по 21.1.

Таблица 13 — Допустимые максимальные значения температуры

| Часть | Максимальна* температура |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальные условия | Ненормальные |
|  | (1В.Э.2 и Тв.З.Э(.”С | условия (раиел 23). *С |
| Резиновая или поливинилхлоридная изоляция несъемных кабе лей и шнуров: | 75" | т2' |
| - без маркировки Т |  |  |

### Продолжениетаблицы13

| Часть | Максимальная температура |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальные условия <16.3.2 и 16.3 3). *С | Ненормальные условия (раздел 23). "С |
| - с маркировкой Т | Т2> | Т3> |
| Оболочки шнуров, используемые в качестве дополнительной изоляции | 60 | 120 |
| Резина, кроме синтетической, используемая для сальников или других частей, повреждение которых может снизить без опасность: |  |  |
| - при использовании в качестве дополнительной или усиленной изоляции | 65 | 125 |
| - в других случаях | 75 | 135 |
| Материал, используемый в качестве изоляции, кроме материа ла. указанного для проводов: |  |  |
| - печатные платы | 3¦ |  |
| Прессование |  |  |
| - термостойкие материалы | 4» 91 |  |
| - термопластичные материалы | 41 |  |
| Все доступные поверхности, за исключением органов управле ния или ручек | 85 | 100 |
| Доступные поверхности органов управления или ручек, которые удерживают в течение только короткого периода времени: |  |  |
| - из металла | 60 | 100 |
| - из фарфора или стекловидного материала | 70 | 100 |
| - из прессованного материала или резины | 85 | 100 |
| Внутренние поверхности кожухов из изоляционных материалов Обмотки {тепловая классификация)6¦: | SI |  |
| - класс А | 100 | 135 |
| - класс Е | 115 | 150 |
| - класс В | 120 | 155 |
| - класс F | 145 | 180 |
| - класс Н | 165 | 200 |
| - класс 200 | 185 | 220 |
| - класс 220 | 205 | 240 |
| - класс 250 | 235 | 270 |
| Зажимы и неразъемные соединения для неподготовленных про водов по таблице 4 | 80 71 | 125 *> |
| Другие зажимы, выводы и неразъемные соединения | т< | 125 8> |

1) Это предельное значение применяют к кабелям, шнурам и проводам, удовлетворяющим требованиям соответствующих стандартов IEC; в других случаях оно может быть иным.

2) Это предельное значение будет применяться после разработки и принятия стандартов 1ЕС для высо котемпературных кабелей, шнуров и проводов.

5) Материал должен соответствовать IEC 60893-1. Максимальная допустимая температура не должна

превышать значений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию материала.

4) Определенного предельного значения нет. Материал должен выдержать испытания по разделу 21

и для этого необходимо определить температуру.

ь> Допустимыми превышениями температур внутренних поверхностей кожухов из изоляционных матери

алов являются их значения для соответствующих материалов.

6> Тепловой классификацией является тепловой класс по IEC 60085. уменьшенный (учитывая предпола

гаемую разницу между средним и максимальным значением температуры) на:

- классы А и Е — 5 ®С;

- классы В и F — 10 *С;

  - классы or Н до 250—15 *С.

7} Измеренная температура не должна превышать 80 'С. если более высокое значение не заявлено из

готовителем.

е> Измеренная температура не должна превышать 125 *С. если более высокое значение не заявлено

изготовителем.

Для механических выключателей максимальная допустимая температура не должна превышать значе ний. обеспечивающих безопасную эксплуатацию материала. Материал должен выдержать испытание по раз делу 21. псотому необходимо измерить температуру.

Таблица 14 — Температуры для термостойких материалов, применяемых в электронных выключателях

| Часть | Максимальная температура |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальные условия (16.3.2 и 16.3.3). *С | Ненормальные условия (раздел 23). ’С |
| Материал, используемый в качестве изоляции, кроме материала, указанно го для проводов: |  |  |
| - меламинформаледегидная. фенолформальдегидная или фвнопфурфу- рольная смола | 135 (225)" | 145 (225)п |
| - карбамидформальдегидная смола | 115 (200) | 125 (200)11 |
| Прессованные материалы из: |  |  |
| - фенолформальдегида с наполнителем из целлюлозы | 110(200)° | 165(200)° |
| - фенолформальдегида с минеральным наполнителем | 125 (225)4 | 185(225)" |
| - меламинформаледегида | 100 (200)п | 175 |
| - карбомидформальдегида | 90(175) ° | 175 |
| - полиэстера, усиленного стекловолокном | 135 | 185 |
| - силиконовой резины | 170 | 225 |
| - политетрафторэтилена | 290 | 290 |

" Значения в скобках применяют, если материал находится в контакте с горячими металлическими ча стями. но не подвергается электрическому воздействию.

## Износостойкость

  - Общие требования

    - Выключатели  должны  выдерживать   без   чрезмерного   износа   или   других   вредных   послед ствий электрические, тепловые и механические нагрузки, возможные при нормальной эксплуатации.

Соответствие всех выключателей, кроме электронных, проверяют по 17.1.2. Соответствие электронных выключателей проверяют по 17.1.3.

Примечание — Различные типы испытаний указаны в 17.2.4.

    - Последовательность испытаний всех выключателей, кроме электронных, следующая:

- испытание при высокой скорости — по 17.2.4.3; это испытание применяют только к выклю чателям более чем с одном полюсом и при типе соединения с изменением полярности:

- испытание при низкой скорости — по 17.2.4.2;

- испытание при повышенном напряжении при очень высокой скорости — по 17.2.4.1: это ис пытание не применяют к выключателям, классифицированным по 7.1.2.9:

- испытание с заблокированным ротором при очень высокой скорости — по 17.2.4.9; это ис пытание применяют только к выключателям, классифицированным по 7.1.2.9:

- испытание при очень высокой скорости — по 17.2.4.4:

- испытание при очень низкой  скорости  —  по  17.2.4.10:  это  испытание  проводят  только  для выключателей, указанных в 13.1:

- испытание на превышение температуры по 16.2. за исключением того, что его проводят

при номинальном токе и температуре окружающей среды (25 ± 10) *С:

- испытание электрической прочности по 15.3, за исключением того, что образец не подвер гают воздействию влаги перед приложением испытательного напряжения. Испытательное напря жение должно составлять 75 % соответствующего испытательного напряжения по 15.3.

    - Электронные выключатели испытывают по таблице 15 и в соответствии со следую щими условиями испытаний в зависимости от их классификации по 7.1.17:

- при условиях функционального испытания — по 7.1.17.1. при тепловом токе или при макси мальном номинальном активном токе, если тепловой ток не заявлен, и без принудительного охлаж дения:

- при условиях имитационного испытания — по 7.1.17.2. при типе нагрузки по 7.1.2 с охлажде нием по 7.1.15 и при условиях испытаний по таблицам 17 и 18:

- при  конкретных  испытательных  условиях  реального  применения  —  по  7.1.17.3.  в  приборе

или вместе с ним и с охлаждением прибора:

- при условиях испытания согласно типу режима работы —  по  7.1.17.4:  испытания  могут  быть проведены в сочетании с условиями имитационного испытания или с конкретными испыта тельными условиями реального применения.

Примечание	—    Дополнительные     механические     управляющие     средства     {например,     такие органы    управ ления. как устройства ограничения скорости электрических инструментов) во внимание не принимают.

Электрические,  тепловые  и  механические  условия  этих  испытаний   должны   быть   такими, как указано в 17.2.1—17.2.3.

    - После    проведения    всех    указанных    испытаний    образцы    должны    соответствовать   требова

ниям 17.2.5.

Таблица	15     —    Испытания     на     электрическую      износостойкость      различных      типов   электронных     выключателей с электрическим^ ми) коктактом(ами) или без него(них)

| Тип электронного выключателя |  | Условия испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функциональное испыта ние <7.1.17.1} |  | Имитационное испытание <7.1.17.2) (таблицы 17. ia> |  | Конкретные испытатель ные условия реального применения (7.1.17.Э) |  |
|  |  | Полный выключа тель | Только ком- такты | Полный выключа тель | Только кон такты | Полный выключа тель | Только кон такты |
| ПКУ1’ без элек трического^) контакта(ов) |  | TL1.TC5. ТС6. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ |  | TL3.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1, ТЕЗ |  | TL4.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ |  |
| ПКУ с по следователь ным (ыми) контактом(ами) |  | TL1.TC5, ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Последо вательный конгакт:ТС1. TC4cTL2, ТЕ1 — ТЕЗ [ПКУ эаиснутс накоротко)21 | а) TL1.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | а) Последо вательный контакт:Т13. ТС1. TCL4. ТЕ1 —ТЕЗ (ПКУ замкнуто накоротко)21 | TL4.TC5, ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Последо- ватвлы-ый контакт:ТС7 cTL4. ТЕ1 — ТЕЗ (ПКУ эамснуто на коротко) 21 |
|  |  |  |  | Ь) TL3.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Ь) Последо вательный k o h t 3Kt :TL3. ТС1.ТС7. ТЕ1 —ТЕЗ (ПКУ замкнуто накоротко)2' |  |  |
| ПКУ с парал- лельным(ыми) контвктом(ами) |  | TL1.TC5. ТСб, ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Парал лельный конгакт:ТС1, ТС4 с TL2. ТЕ1 — ТЕЗ (ПКУ отсоеди нено) | TL3.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Параллельный контзкг:ТС1. TC7cTL3. ТЕ1 — ТЕЗ (ПКУ отсоеди нено) | TL4.TC5. ТСВ.ТЕ1. ТЕЗ | Парал лельный контакт:ТС7 cTL4. ТЕ1 — ТЕЗ(ПКУ отсоединено) |
| ПКУ с по следователь- ным(ыми) и паралледь- ным(ыми) кон тактом (ами) |  | TL1.TC5, ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Последо вательный конгакт:ТС1. ТС4 с TL2. ТЕ1—ТЕЗ [ПКУ замкнуто накоротко)2t | а) TL1.TC5. ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | а) Последо вательный контакт:ТТ-3, ТС1 еТС4. ТЕ1 — ТЕЗ (ПКУ замкнуто накоротхо)21 | TL4.TC5, ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Последо вательный контакт:ТС7 cTL4. ТЕ1 — ТЕЗ(ПКУ замкнуто на коротхо) 21 |
|  |  |  | Парал лельный конгакт:ТС1. ТС4 с TL2. ТЕ1—ТЕЗ (ПКУ отсоеди нено) | Ь) TL3.TC5, ТСб. ТС8.ТЕ1. ТЕЗ | Ь) Парал- лельный k o h t 8Xt :TL3. ТС1 сТС7. ТЕ1-ТЕЗ (ПКУ отсоединено) |  |  |
|  |  |  |  |  | а) и Ь) Па раллельный контакт: TL3. ТС1 с ТС7. ТЕ1 — ТЕЗ (ПКУ отсо единено) |  | Парал лельный контакт:ТС7 с TL4. ТЕ1-ТЕЗ (ПКУ отсо единено) |

Окончание таблицы 15

TL                              —                           ran                                испытательной                                  нагрузки: TL1 — тепловой ток или максимальный номинагъный активный ток. если тепловой ток не заявлен; TL2 — максимальный номинагъный активный ток;

TL3— номинальная нагрузка (7.1.2):

TL4 — заявленная конкретная нагрузка.

ТС — тип условия испытания:

ТС1— испытание при повышенном напряжении на очень высокой скорости (17.2.4.1); ТС2—            испытание            при            низкой             скорости            (17.2.4.2): ТСЗ—           испытание            при           высокой            скорости            (17.2.4.3); ТС4— испытание при очень высокой скорости (17.2.4.4);

ТС5— ручное функциональное испытание: 20-кратное переключение вручную с максимальной ско

ростью    для    выполнения    полного    функционирования    электронного    выключателя    (17.2.4.5); ТС6— испытание при минимальной нагрузке (17.2.4.6);

ТС7— условие испытания по ТС4, количество циклов срабатывания — 1000 или заявленное, если оно меньше (17.2.4.7):

ТС8— полное количество циклов срабатывания при очень высокой скорости (17.2.4.8).

ТЕ        —       метод        оценки         соответствия: ТЕ1— функциональное соответствие (17.2.5.1); ТЕ2—  тепловое  соответствие  (17.2.5.2): ТЕЗ— изоляционное соответствие (17.2.5.3).

ПКУ— полупроводниковое коммутирующее устройство.

2> Короткое замыкание цепи выполняют так. чтобы зажимы, выводы, контакты и другие части, предназначенные для работы при максимальном номинальном токе, были нагружены этим максимальным номинальным током.

3) Для сочетаний ПКУ и механических контактов, когда функции ПКУ и механических контактов независимы друг от друга, требования настоящего стандарта применяют к механическим контактам.

а/Ь) Испытания проводят по методу а) или Ь). Для испытания полного выключателя и контактов должен ис

пользоваться один и тот же метод. В выключателях с последовательными и параллельными контактами испы тания параллельных контактов проводят дополнительно к испытанию по методу а) или Ь). Испытания по обоим методам а) и Ь) не требуются.

(введены дополнительно, техническая поправка Сот 1:2009)

  - Испытания на электрическую износостойкость

    - Электрические условия

      - Выключатель должен  быть  нагружен,  как  указано  е  таблице  17  и/или  таблице  18.  и присоединен в соответстеии со схемой(ами). указанной(ыми) в таблице 2. если применимо, с уче     том заявленного типа по 7.1.13.

Выключатели  с  особо  заявленным  типом  и/или   подключением  присоединяют  и  нагружают,  как указано изготовителем.

Цепи  и  контакты, которые  не  предназначены  для  внешних  нагрузок,  работают  при предусмо

тренной нагрузке.

Если в таблице 2 не испытательной схеме изображен вспомогательный выключатель А. ис пытания для двух положений *ВКЛ.» образца S выполняют на двух отдельных наборах испытуемых образцов. Присоединение к испытательной нагрузке для двух испытаний проводят по схеме табли    цы 2 при различных положениях вспомогательного выключателя А.

Выключатели на много направлений,  классифицированные  по  7.1.13.4.2—7.1.13.4.5.  нагружают по таблице 16.

Таблица 16 — Испытательные нагрузки для выключателей на много направлений

| Циклы срабатывания | Положение выключателя | Тил выключателя (пункты) | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая половина | Наибольшая нагрузка | 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5 |  |
|  | Следующая меньшая нагрузка | 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5 | 0.8 -/R |
|  | Далее следующая меньшая нагрузка | 7.1.13.4.5 | 0.533- |
| Вторая половина | Наибольшая нагрузка | 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5 |  |
|  | Следующая меньшая нагрузка | 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5 | 0.5/r |
|  | Далее следующая меньшая нагрузка | 7.1.13.4.5 | 0.333-/r |

Нагрузка для других положений выключателя должна быть такой, чтобы она создавала ука занные выше условия.

Для  цепей,  соответствующих  7.1.2.7.  с  нагрузкой  в  виде  специальной  лампы  присоединение  и испытательную нагрузку выполняют, как указано изготовителем, с применением максимального пускового тока при комнатной температуре.

Для выключателей, рассчитанных на нагрузку 20 мА (классифицированных по 7.1.2.6). испытания на злектрическую износостойкость не требуются.

Примечание   —     Для   нагрузки   8   виде   специальной   лампы   рекомендуется,    чтобы   образец   испытывался с   реальными   эксплуатационными,   а   не    с    искусственно    создаваемыми    нагрузками.    Принудительное    охлаждение  нагрузки   в   виде   специальной   лампы   может    применяться    для    обеспечения    сопротивления    в    холодном    состоянии    для каждого цикла срабатывания и сокращения времени испытания.

Для алектронных выключателей испытательная схема показана на рисунке 19. Заявленная на грузка должна быть установлена при номинальном напряжении до включения в цепь злектронного выключателя.

      - Когда указаны условия повышенного напряжения, то применяют электрические на грузки для номинального напряжения, а затем увеличивают напряжение до 1.15 номинального на пряжения.

При испытаниях цепей с  емкостной  нагрузкой  и  испытаниях  с  нагрузкой,  имитирующей  лам пу. для переменного тока испытательное напряжение равно номинальному напряжению, а испыта тельные токи увеличивают в 1.15 раза по сравнению с номинальными.

Таблица	17    —    Испытательные     нагрузки     для    испытаний     на    электрическую     износостойкость     для цепей    пере менного тока

| Тип цепи по классификации 7.1.2 | Срабатывание контакта | Испытательно* напряжение | Испытательный так (среднекаадратичоское значение) | Коэффициент мощности 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существенно активная {классифицированная П0 7.1.2.1) | Замыкание и размыкание | Номинальное напряжение | I—R | г 0.9 |
| Активная и/или индуктив ная (классифицированная по 7.1.2.2) | Замыкание2* | Номинальное напряжение | 6(J—М) или 1— R11 | 0.60 (+0.05) г 0.9 |
|  | Размыкание | Номинальное напряжение | f—R или М11 | i 0.9 г 0.9 5» |
| Цепь для особой нагрузки в виде двигателя с затор моженным ротором с ко эффициентом мощности не менее 0.6 (классифици рованная по 7.1.2.9) | Замыкание | Номинальное напряжение | 6(/—М) | 0.60 (+0.05) |
|  | Размыкание | Номинальное напряжение | 6(/—М) | 0.60 (+0.05) |
| Цегъ для индуктивной на грузки (классифицирован ная по 7.1.2.8) | Замыкание 3> | Номинальное напряжение | 6 (1-1) | 0.60 (+0.05) |
|  | Размыкание | Номинальное напряжение | f—t | 0.60 (+0.05) |
| Активная и емкостная (клас сифицированная по 7.1.2.3) | Замыкание и размыкание | Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9а |  |  |
| Нагрузка в виде вольфра мовой лампы накаливания (классифицированная no 7.1.2.4) | Замыкание и размыкание | Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9а** Номинальное напряжение i 110 В (переменного тока). X = 16 Номинальное напряжение < 110 В (переменного тока). X = 10 |  |  |

| Тип цепи по классификации 7 1.2 | Срабатывание контактов | Испытательное напряжение | Испытательный тон (средиеквавратическое значение} | Коэффициент мощности 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь для нагрузки в виде специальной лампы (клас сифицированная по 7.1.2.7) | Замыкание и размыхание | Номинальное напряжение | В соответствии с нагрузкой |  |
| Особо заявленная нагруз ка (классифицированная по 7.1.2.5) | Замыкание и размыкание | Номинальное напряжение | В соответствии с нагрузкой |  |

11 Выбирают наибольшее значение, а в случае равенства — наиболее неблагоприятное.

31 Указанные условия замыкания поддерживают в течение 5 —100 мс, затем уменьшают до указанных условий размыкания с помощью вспомогательного выключателя.

Для всех выключателей, за исключением электронных, испытательный ток мажет быть уменьшен до I—R введением в цепь резистора. Допускается кратковременное, не превышающее 50—100 мс. прерывание испы тательного тока во время уменьшения до /—R.

Для    электронных     выключателей     уменьшение     тока     размыкания     должно     быть    достигнуто     без  какого-либо

разрыва  цепи  имитации  индуктивных   нагрузок   для   предотвращения   генерации   ненормальных   переходных   на пряжений.

Типовой споооб достижения этого показан на рисунке 19.

31 Резисторы и катушки индуктивности не соединяют параппегъно. за исключением случая использова ния кагушки индуктивности без сердечника, и тогда резистор, потребляющий примерно 1 % тока через катушку индуктивности, соединяют параллельно с ней. Катушки индуктивности с железным сердечником могут быть использованы при условии, что форма тока близка к синусоидальной. Для трехфазных испытаний применяют катушки индуктивности с тремя сердечниками.

41 В случае, когда испытания проводят с вольфрамовыми пампами накаливания, применяют следующие условия испытаний:

        - отношвте X - 16 или X * 10 должно быть достигнуто:

        - холодное сопротивление ламп должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания:

        - сопротивление соединений в цепи нагрузки (например ламповых розеток) должно быть постоянным;

        - правильное функционирование ламп, создающих нагрузку, должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания.

Испытагегъная цепь для испытания электронных выключателей по рисунку 18 должна быть суще ственно активной.

Примечание — (—/— ток индуктивной нагрузки:

I—М — ток нагрузки в виде двигателя:

t—R — ток активной нагрузки.

Таблица	18	—	Испытательные	нагрузки	для	испытаний	на	электрическую	износостойкость	для	цепей постоянного тока

| Тип цепи по классификации 7.1.2 | Срабатывание контактов | Испытательное напряжение | Испытательный ток | Постоянная времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существенно активная нагрузка | Замыкание и размыкание | Номинальное напряжение | f—R | LjR<\ 15 мс |
| Нагрузка в виде вольфрамовой пампы накаливания (классифициро ванная no 7.1.2.4) | Замыкание и размыкание | Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9Ь Номинальное напряжение i 110 В (постоянным ток). X = 16 Номинальное напряжение < 110 В (постоянный ток). Х = 1011 |  |  |
| Активная и емкостная нагрузка (классифицированная по 7.1.2.3) | Замыкание и размыкание | Испытывают по схеме, приведенной на рисунке 9t> |  |  |
| Цегъ для нагрузки в виде специ альной пампы (классифицированная по 7.1.2.7) | Замыкание и размыкание | Номинальное напряжение | В соответствии с нагрузкой |  |
| Особо заявленная нагрузка (класси фицированная по 7.1.2.5) | Замыкание и размыкание | Номинальное напряжение | В соответствии с нагрузкой |  |

1> В случае, когда испытания проводят с вольфрамовыми лампами накаливания, применяют следующие условия испытаний:

        - отношение X = 16 или X = 10 должно быть достигнуто:

        - холодное сопротивление ламп должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания:

        - сопротивление соединений в цели нагрузки (например ламповых розеток) должно быть постоянным;

        - правильное функционирование ламп, создающих нагрузку, должно быть обеспечено для каждого цикла срабатывания.

Примечание — /—R — ток активной нагрузки.

    - Температурные условия

      - Для выключателей, соответствующих 7.1.3.2 и 7.1.3.4.2. испытания по 17.2.4.4 и 17.2.4.7 проводят дпя первой половины испытательного периода при максимальной  температура  окружаю  щего воздуха Т' | еС, а дпя второй половины испытательного периода — при (25 ± 10) еС или при ми нимальной температуре окружающего воздуха 7^ °С. если Т меньше 0 еС.

      - Дпя   выключателей,   соответствующих   7.1.3.3.   во   время   испытаний   по   17.2.4.4

и 17.2.4.7 те части, которые заявлены для эксплуатации от 0 еС до 55 еС, должны быть подвергну*

ты воздействию температуры в этом интервале на протяжении всего испытания.

Температура окружающего воздуха оставшейся части выключателя в первой половине испыта тельного периода должна поддерживаться при максимальной температуре окружающего еоздухаГ' £ вС.

Во второй половине испытательного периода испытания проводят при (25 ± 10) еС или при ми

нимальной температуре окружающего воздуха Т% еС, если Т меньше 0 еС.

    - Ручные и механические условия управления

      - Выключатели управляются посредством их органа управления вручную или с помощью соответствующего устройства, обеспечивающего имитацию нормального приведения е действие.

Рабочая скорость для циклов срабатывания должна быть следующей:

Для испытаний выключателей, за исключением электронных.

- для низкой скорости:

- примерно 9 Ус для вращательного приведения в действие на угол поворота s 45е:

- примерно 18 Ус для вращательного приведения в действие на угол поворота > 45е:

- примерно 20 мм/с для линейного приведения в действие:

- ) для высокой скорости орган управления необходимо приводить в действие вручную   настолько быстро, насколько это возможно. Если выключатель обычно поставляется без органа управления, из готовитель должен предоставить подходящий орган управления для проведения данного испытания:

- для очень высокой скорости:

- примерно 45 7с для вращательного приведения в действие на угол поворота s 45°:

- примерно 90 Ус для вращательного приведения в действие на угол поворота > 45е:

- примерно 80 мм/с для линейного приведения в действие. Для испытаний электронных выключателей:

- для низкой скорости:

- примерно 9 Ус для вращательного приведения в действие:

- примерно 5 мм/с для линейного приведения в действие:

в) для высокой скорости орган управления необходимо приводить в действие вручную с макси мально возможной скоростью. Если выключатель поставляется без органа управления,  изготови  тель должен предоставить подходящий орган управления для проведения данного испытания:

f) для очень высокой скорости:

- примерно 45*/с для вращательного приведения в действие:

- примерно 25 мм/с для линейного приведения в действие.

      - Для выключателей с самовозератом орган управления должен перемещаться до огра ничения рабочего хода в противоположном направлении.

      - При  проведении  испытания  при  низкой  скорости  необходимо  обеспечить,  чтобы испьн

тательная аппаратура перемещала орган управления должным  образом  и  без  значительного  люф та между аппаратурой и органом управления.

      - При проведении испытания при очень высокой скорости:

а) необходимо обеспечить, чтобы испытательная аппаратура позволяла органу управления работать свободно и чтобы не было никаких помех нормальной работе механизма:

b) для выключателей с вращательным приведением в действие, у которых движение не огра ничено е обоих направлениях, три четверти общего количества циклов срабатывания в каждом испытании выполняют по часовой стрелке и одну четверть — против часовой стрелки:

с}  для  выключателей,  предназначенных  для  вращательного  приведения  в  действие  только    в одном направлении, испытание проводят в атом направлении при условии, что орган управления невозможно повернуть в обратном направлении при использовании крутящего момента, необходи  мого для приведения в действие в назначенном направлении:

d) дополнительную смазку не применяют во время зтих испытаний:

в) усилия, прикладываемые к ограничителям хода органов управления, не должны превышать заявленных значений (если они заявлены) для вращательного и линейного движения. Во время зтих испытаний применяют заявленный полный ход органа управления (если заявлен).

        - Насколько позволяет конструкция, за исключением испытаний с заторможенным ро тором по 17.2.4.9 и испытаний с емкостной нагрузкой и нагрузкой, имитирующей лампу, по рисун    кам 9а и 9Ь выключатели переключают со скоростью:

- 30 срабатываний в минуту, если номинальный ток не превышает 10 А:

- 15 срабатываний в минуту, если номинальный ток составляет более 10 А. но менее 25 А:

- 7.5 срабатываний в минуту, если номинальный ток составляет 25 А или более, с периодом

«ВКЛ ». равным примерно 25 %. и периодом «ВЫКЛ.». равным примерно 75 % цикла срабатывания.

Для  выключателей,  классифицированных  по  7.1.13.2.3.  7.1.13.2.5.  7.1.13.2.7  и  7.1.13.2.9. период

«ВКЛ.» должен составлять примерно 50 % общего периода.

        - При испытаниях с емкостной нагрузкой и нагрузкой, имитирующей лампу, по рисун кам 9а и 9Ь выключатели должны находиться 2с в положении «ВКЛ.» и 15 с в положении «ВЫКЛ.».

        - Для   испытаний   с   заторможенным   ротором   выключатели   должны   находиться

- с в положении «ВКЛ.» и 30 с в положении «ВЫКЛ.».

    - Ти п ы условий проведения испытаний (ТС)

      - Испытание при повышенном напряжении при очень высокой скорости (ТС1)

Электрические условия — по 17.2.1 для повышенного напряжения. Способ работы — по 17.2.3 при очень высокой скорости.

Количество циклов срабатывания — 100.

      - Испытание при низкой скорости (ТС2)

Электрические условия — по 17.2.1.

Способ работы — по 17.2.3 при низкой скорости. Количество циклов срабатывания — 100.

      - Испытание при высокой скорости (ТСЗ)

Данное испытание применяют только для выключателей с более чем одним полюсом и когда происходит изменение полярности.

Электрические условия — ло 17.2.1.

Способ работы — по 17.2.3 при высокой скорости. Количество циклов срабатывания — 100.

      - Испытание при очень высокой скорости (ТС4)

Электрические условия для всех выключателей, за исключением злектронных. — ло 17.2.1. Электрические условия для злектронных выключателей — по таблице 15.

Температурные условия — по 17.2.2.

Количество циклов срабатывания, как заявлено е 7.1.4. за вычетом фактически выполненных циклов при проведении испытаний по 17.2.4.1—17.2.4.3.

Для выключателей, классифицированных по 7.1.13.4.2—7.1.13.4.5. общее количество циклов срабатывания не должно превышать 200 000.

Способ работы — по 17.2.3. при очень высокой скорости.

      - Ручное функциональное испытание (ТС5)

Полупроводниковые коммутирующие устройства, включая встроенные в электронные выклю чатели их электронные элементы управления, подвергают следующим функциональным испытаниям.

Электронный выключатель нагружают тепловым током или максимальным номинальным активным током, если тепловой люк не заявлен, при номинальном напряжении до достижения установившегося температурного состояния.

После проведения испытания при максимальном номинальном активном токе напряжение уве личивают до 1.1 номинального напряжения и вновь добиваются стабильного состояния.

Выключатель переключают вручную 20 раз с максимальной возможной скоростью по всему диа пазону от минимального до максимального положения и обратно с помощью его органа управления.

Во время и после испытания образцы должны функционировать правильно.

      - Функциональное испытание при минимальной нагрузке (ТС6)

Электронные выключатели с установленными изготовителем минимальной нагрузкой или ми нимальным  током  дополнительно  испытывают  при  указанной   минимальной   нагрузке   или   токе при 0.9 номинального напряжения.

Выключатель  переключается  10  раз  по  всему  диапазону  от  минимального  до  максимального

положения и обратно с помощью органа управления.

Кроме того, если применимо, выключатель переключают 10 раз по всему диапазону от мини мального до максимального положения и обратно с помощью средств дистанционного управления.

Во время и после испытания образцы должны функционировать правильно.

      - Испытание при ограниченном количестве срабатываний (ТС7)

Электрические условия — по таблице 15.

Температурные условия — по 17.2.2.

Количество  циклов  срабатывания  —  1000  или  заявленное  количество,  в  зависимости  от того.

что меньше.

Способ работы — по 17.2.3. при очень высокой скорости.

      - Испытание на износостойкость (ТС8)

Полное    количество   циклов    и   алектрические   условия   срабатывания   должны   соответствовать

указанным в таблице 15 при очень высокой скорости.

(Измененная редакция, техническая поправка Сот 1:2009)

      - Испытание с заторможенным ротором (ТС9)

Для выключателей, классифицированных по 7.1.2.9. условие испытательной нагрузки для за мыкающего срабатывания для активной нагрузки и/или нагрузки  в виде двигателя с номинальным  током	и с коэффициентом мощности 0.6 применяют для срабатывания замыкания и раз мыкания.

Примечание — Испытание имитирует условие двигателя с заторможенным ротором.

Способ работы — по 17.2.3. при очень высокой скорости. Количество циклов срабатывания — 50.

      - Испытание при очень низкой скорости

Электрические условия — по 17.2.1.

Выключатели переключают посредством их органа управления с помощью соответствующе   го устройства, обеспечивающего имитацию нормального приведения в действие.

Для механических выключателей рабочая скорость для циклов срабатывания должна быть следующей:

- примерно 1 Ус для вращательного приведения в действие.

- примерно 0.5 мм/с для линейного приведения в действие.

Количество циклов срабатывания — 100.

    - Оценка соответствия

      - Функциональное соответствие (ТЕ1)

После всех соответствующих испытаний по 17.2.4 выключатель считают  соответствую  щим. если:

- все действия выполняются, как заявлено:

- не произошло ослабления электрических или механических соединений:

- заливочный компаунд не вытек до такой степени, что части, находящиеся под напряжением, оголились.

      - Тепловое соответствие (ТЕ2)

После всех соответствующих испытаний по 17.2.4 выключатель считают соответствующим, если превышение температуры на  зажимах  и  выводах  составляет  не  более  55  К  при  испытании по 16.2. за исключением того, что испытание на превышение температуры проводят при номи  нальном токе и температуре окружающей среды (25 ±10) *С.

      - Соответствие изоляции (ТЕЗ)

После всех соответствующих испытаний по 17.2.4 выключатель считают  соответствую  щим. если:

- он выдержал испытание на электрическую прочность по 15.3. за исключением того,  что  об разцы не подвергают воздействию влаги перед приложением испытательного напряжения. Испы тательное  напряжение  должно  составлять  75  %  соответствующего  испытательного  напряжения   по 15.3;

- не возникает перекрытия между частями, находящимися под напряжением, и заземленными металлическими частями, доступными металлическими частями или органами управления.

# Механическая прочность

  - Выключатели  должны   иметь   достаточную   механическую   прочность   и   быть   сконструированы  так. чтобы выдерживать грубое обращение, возможное при нормальной эксплуатации.

Доступные   части   органов   управления   выключателей   для   приборов   классов   I  и  II   должны   иметь  до

статочную механическую прочность или быть защищены так. чтобы необходимая защита от  поражения  электрическим током сохранялась и при разрушении органа управления.

Соответствие проверяют испытаниями по 18.2—18.4. выполняемыми последовательно, в за висимости от применяемости.

  - проверку    проводят   нанесением    ударов    по   выключателю   пружинным   ударным  устрой-

ством по IEC 60068-2-75.

Орган управления и все поверхности, доступные после монтажа выключателя как при нор мальной эксплуатации, испытывают пружинным ударным устройством.

Встроенные	выключатели	устанавливают	на	испытательном	устройстве,    как	показано

на рисунке 11. Для выключателей, классифицированных по 7.1.3.2. с температурой окружающего воздуха ниже О "С испытание проводят при минимальной температуре окружающего воздуха Т% "С.

Выключатели,   у   которых   после   монтажа   по   указанию   изготовителя   доступным является

только орган управления, устанавливают на металлической пластине,  показанной  на  рисунке  11. так. чтобы они были расположены между пластиной и листом фанеры.

Удары наносят по всем доступным поверхностям, включая органы управления, перпендикуляр   но поверхности испытуемой точки.  Пружинное  ударное  устройство  должно  быть  отрегулировано на энергию удара (0.5 ± 0.04) Н м. При испытании выключателей, приводимых в действие ногой, пружинное ударное устройство должно быть отрегулировано на энергию удара (1.0 ± 0,05) Н м.

По всем таким поверхностям наносят по три удара в каждую точку, которую считают слабой.

Необходимо обеспечить, чтобы результаты  одной  серии  из  трех ударов  не оказывало  влияния на результаты следующей серии  ударов.  Если  возникли  сомнения  относительно  того,  что  появле ние дефекта обусловлено ранее нанесенными ударами, то этот дефект не учитывают, и такие же три удара, которые привели к дефекту, наносят в аналогичном месте нового образца,  который должен выдержать испытание.

Выключатели, приводимые в действие ногой, дополнительно подвергают воздействию силы, прикладываемой с помощью стального круга диаметром 50 мм. Усилив  нажатия  постепенно  в  те чение 1 мин увеличивают с 250 до 750 Н. после чего максимальное усилие поддерживают в течение

1 мин. Выключатели устанавливают, как при нормальной эксплуатации, на горизонтальной панели       с выступающими средствами управления и прикладывают усилие один раз.

После  этих  испытаний  выключатель  должен  соответствовать  требованиям  разделов  9.  13.

15 и 20. Изоляционные накладки, барьеры и другие аналогичные детали не должны ослабнуть. Долж     на иметься возможность снятия и замены  съемных  и  других  внешних  частей,  таких  как  крышки, без повреждения этих частей и их изоляционных накладок.

Должна быть возможность приведения в действие органа управления, обеспечивающего не обходимое разьединение.

В случае сомнения дополнительную или усиленную изоляцию испытывают на электрическую прочность по 15.3.

Повреждение отделки, небольшие вмятины, которые не  снижают  пути  утечки  или  зазоры  ниже значений, установленных в разделе 20. и мелкие отколотые части, которые не влияют на за щиту от поражения электрическим люком или от влаги, во внимание не принимают. Невидимые не вооруженным глазом трещины, поверхностные трещины на армированных волокном прессованных частях и аналогичных частях в расчет не принимают. Если за декоративной крышкой расположена внутренняя крышка, повреждение декоративной крышки  не  принимают  во  внимание  при  условии,  что внутренняя крышка выдерживает испытание после снятия декоративной крышки.

  - Выключатели с тяговым шнурком подвергают дополнительному испытанию тянущим усилием.  Выключатель  монтируют,  как  заявлено  изготовителем.  К   шнурку   прикладывают   усилие  без  рывков  сначала в  течение  1  мин в нормальном направлении, а затем в течение 1 мин        в направлении под углом не более 45е к нормальному.  Минимальные  значения  тянущего  усилия  должны соответствовать, указанным в таблице 19. или в пум раза превышать значения усилия нормального срабатывания (применяют большее из этих значений).

Таблица 19 — Минимагъные значения тянущего усилия

| Номинальны* ток. А | Усилие.Н |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормальное направление | Под углом 4S* к нормальному направлению |
| До 4 в ключ. | 50 | 25 |
| Са.4 | 100 | 50 |

После этого испытания выключатель не должен иметь повреждений, влияющих  на  соответ  ствие настоящему стандарту.

  - Выключатели, оснащенные или предназначенные для оснащения органами управления, ис пытывают. как указано ниже.

Сначала е течение 1 мин прикладывают осевое тянущее усилие, пытаясь вытянуть орган управления.

Обычно прикладывают усилие 15 Н. но если при нормальной эксплуатации орган управления предназначен для вытягивания, усилие увеличивают до 30 Н.

Затем к органу управления в течение 1 мин прикладывают толкающее усилие 30 Н.

При   проведении   этих   испытаний   допускается   смещение   органа   управления   по   отношению

к средствам управления, если это не приводит к неправильному указанию положения выключателя.

После этих двух испытаний' образец не должен иметь повреждений, влияющих на соответствие настоящему стандарту.

Если выключатель представлен на испытания без органа управления, с которым предполага

ется его эксплуатировать, к средствам управления прикладывают тянущее  и  толкающее  усилия ЗОН.

Клеи, за исключением самозатвврдевающих. не считают достаточными средствами для пре дотвращения ослабления органа управления.

# Ви нты , токоведущие части и соединения

  - Общиа требования к электрическим соединениям

Электрические соединения должны быть сконструированы  так.  чтобы  контактное  давление  не  пе редавалось  через  изоляционный  материал  (кроме  керамики,   чистой   слюды   или   материала   с   аналогич   ными  свойствами),  за  исключением  случаев,  когда  упругость   металлических   частей   позволяет   компен сировать возможную усадку или деформацию изоляционного материала.

- Соответствие  материалов  рассматривают  в  части  неизменности  их  размеров  в  температурных пределах работы выключателя.

- Это     требование    не    применяют	к   внутренним	соединениям    выключателя,    предназначенным для подключения индикаторных ламп при токе в их цепи не более 20 мА.

Соответствие проверяют осмотром.

  - Винтовые соединения

    - Электрические  или другие  винтовые   соединения   должны   выдерживать   механические   на грузки. возникающие при нормальной эксплуатации.

    - Винты,    передающие    контактное    давление,    должны    ввинчиваться     в    металлическую   резь

бу.   Такие   винты   не   должны   быть   изготовлены   из   мягкого   или   склонного    к   текучести    металла,    такого как цинк или алюминий.

    - Механические  соединения,  используемые   при   установке   выключателей,   могут   быть   выпол нены   с   помощью   формирующих    или   нарезающих    резьбу    винтов,    но   только    в том   случае,   когда   винты

поставляются вместе с частями, в которые они должны вкручиваться.  Нарезающие  резьбу  винты,  пред  назначенные   для   использования    при    установке,    должны    быть    кеаыпадающими    из    соответствующей части выключателя.

    - Формирующие резьбу винты (для листового металла) не должны использоваться для сое динения   токоведущих   частей,    за   исключением    случаев,    когда   они   прижимают    эти   части   непосредствен но   друг   к   другу   и   снабжены   средствами   от   ослабления.   Нарезающие   резьбу   винты   (самонарезающие)   не   должны   использоваться   для    электрических    соединений    токоведущих    частей,    если    они    не   формиру ют полноценную метрическую  резьбу,  соответствующую  стандартам  ISO,  или резьбу  с  эквивалентными свойствами. Однако  такие  винты  не  должны  использоваться,  если  ими.  возможно,  будет  оперировать пользователь или монтажник, кроме случаев, когда резьба сформирована штамповкой.

Резьбы типов SI. ВАи Unified считают эквивалентными метрической резьбе ISO.

Соответствие проверяют осмотром, а дпя винтов и  гаек,  которыми,  возможно,  будут  опери  ровать при монтаже и подключении выключателя, следующими испытаниями.

Винты и гайки затягивают и отпускают:

- 10 раз для винтов, ввинчиваемых в резьбу изоляционного материала:

- 5 раз для всех остальных случаев.

ГэОки. расположенные концентрически по отношению к кнопке или рычагу, затягивают и от пускают пять раз. Если какая-нибудь резьба выполнена в изоляционном материале, то крутящий момент равен 0.8 Н м. Если обе резьбы металлические, то крутящий момент равен 1.8 Н м.

Винты, ввинчиваемые в резьбу  изоляционного  материала,  каждый  раз  полностью  вывинчива ют и снова ввинчивают. При  испытании  винтов  и  гаек  зажимов  в  зажим  вводят  провода  с  площа  дью поперечных сечений по разделу 11. Для зажимов, не предназначенных для подключения кабелей    или шнуров питания, или зажимов с номинальной площадью поперечного сечения не более 6 мм2 применяют одножильный провод: в других случаях применяют многожильный провод.

Для зажимов, предназначенных дпя подключения кабелей или шнуров  питания,  проводники  должны иметь наибольшую указанную площадь поперечного сечения.

Винты  и  гайки затягивают  и  отпускают  с  помощью  подходящей  отвертки  или гаечного  ключа с приложением затягивающего крутящего момента по соответствующей графе таблицы 20. если    не указано иное.

Таблица 20 — Значения крутящих моментов

| Номинальный диаметр резьбы, мм |  | Крутящий момент. Н м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свыше | До и включительно | 1 | II | ill | IV | V |
| — | 1.6 | 0.05 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| 1.6 | 2.0 | 0.10 | — | 0.2 | 0.2 | — |
| 2.0 | 2.8 | 0.2 | — | 0.4 | 0.4 | — |
| 2.8 | 3.0 | 0.25 | — | 0.5 | 0.5 | — |
| 3.0 | 3.2 | 0.3 | — | 0.6 | 0.6 | — |
| 3.2 | 3.6 | 0.4 | — | 0.8 | 0.8 | — |
| 3.6 | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 4.1 | 4.7 | 0.8 | 12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 4.7 | 5.3 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5.3 | 6 | — | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 8 | — | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 |
| 8 | 10 | — | 3.5 | 4.0 | 10.0 | 6.0 |
| 10 | 12 | — | 4.0 | — | — | 8.0 |
| 12 | 15 | — | 5.0 | — | — | 10,0 |

Провод перемещают после каждого отпускания винта или гайки.

Значения, указанные в графе I. применяют к винтам без головок, если они не выступают из от верстия после завинчивания, и к другим винтам, которые не могут быть затянуты с помощью от вертки. лезвие которой шире диаметра винта.

Значения, указанные в графе II. применяют к гайкам колпачковых зажимов, затягиваемым от верткой.

Значения, указанные в графе III. применяют к другим винтам, которые затягивают отверткой. Значения,  указанные  в  графе  IV.  применяют  к винтам  и гайкам,  кроме гаек колпачковых зажи

мов. затягиваемым инструментом, отличным от отвертки.

Значения, указанные в графе V. применяют к гайкам колпачковых зажимов, затягиваемым ин струментом. отличным от отвертки.

Если винт имеет шестигранную головку со шлицом, а значения, указанные в графах III и IV. раз личаются. испытание проводят дважды, сначала прикладывая к головке винта крутящий момент, указанный  в  графе  IV.  а затем  на  другом  наборе образцов  — крутящий момент, указанный в графе

- с помощью отвертки. Если значения е графах III и IV одинаковые, то выполняют испытание с по мощью отвертки.

В процессе испытания зажимы не должны ослабнуть и получить повреждения, такие как по

ломка винтов, шликов головок винтов, резьбы, шайб или скоб,  которые  могут  повлиять  на  дальней шее использование винтового соединения.

Для колпачковых зажимов за номинальный диаметр принимают диаметр шпильки с прорезью.

Форма лезвия испытательной отвертки должна соответствовать  шлицу  в  головке  испытуе мого винта. Винты и гайки не должны затягиваться рывками.

Примечание  —  К  вингам  или гайкам,  которыми,  возможно,  будут   оперировать   при   установке   и   подклю чении выключателя, относят винты и гайки зажимов, винты крепления крышки и пр.

    - Выключатели с завинчиваемыми сальниками подвергают следующему испытанию.

В завинчиваемые сальники устанавливают цилиндрический металлический стержень, имеющий диаметр, равный ближайшему целому числу миллиметров внутреннего диаметра уплотнителя сальника. Затем сальники затягивают в течение 1 мин с помощью подходящего гаечного ключа крутящим моментом, указанным в таблице 21.

Таблица 21 — Значения крутящих моментов для завинчиваемых сальников

| Диаметр испытат ел иного стержня, им |  | КрутящоО момент. Н и |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше | До о включительно | Металлические сальники | Сальники i/j озолпционноео материала |
|  | 14 | 6.25 | 3.75 |
| 14 | 20 | 7.5 | 5.0 |
| 20 | — | 10.0 | 7.5 |

После испытания ни сальники, ни кожух образца не должны иметь повреждений, нарушающих требования настоящего стандарта.

    - Должно    быть   обеспечено    правильное   введение    винтов    в   резьбовые   отверстия    или  гайки,

которыми оперируют при монтаже или подключении выключателя.

Требование   правильного   введения   винта   удовлетворяется,   если   предотвращается    введение    винта  под   углом,   например,   направлением   винта   посредством   закрепляемой   части,   выточкой   во    внутренней резьбе или применением винта с удаленными начальными витками резьбы.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием, выполняемым вручную.

    - Винты,   обеспечивающие   механическое   соединение    различных    частей    выключателя,    долж ны   быть   защищены   от   ослабления,   если    соединение    является    токоведущим.    Заклепки,    используемые для   токоведущих   соединений,   должны   быть   защищены   от   ослабления,   если   эти   соединения   подверга ются кручению при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием, выполняемым вручную.

Пружинные  шайбы  могут   обеспечивать   достаточную   защиту   от   ослабления.   Для   заклепок   при менение   некруглой   формы   стержня   или   соответствующего    паза   может   обеспечить    достаточную    защиту  от ослабления.

Герметизирующий	компаунд,	который	размягчается	при	нагревании,	обеспечивает	достаточное фиксирование только винтовых соединений, не подвергаемых кручению при нормальной эксплуатации.

    - Винты  и  гайки  для  зажима  проводов  должны  иметь  метрическую  резьбу  ISO  или  резьбу   с эквивалентным шагом и механической прочностью.

Соответствие проверяют осмотром и проведением испытаний по 19.2.

Резьбы  типов  SI. ВА  и  UN  считают   эквивалентными   по   шагу   и   механической   прочности   метриче ской резьбе ISO.

19.3	Токоведущие части

Токоведущие  части  и  части  в  цепях   заземления   должны   быть   изготовлены   из   металла,   имеющего при возникающих в выключателе условиях достаточную механическую прочность и стойкость к коррозии.

Пружины, упругие детали, зажимные винты и подобные элементы зажимов не считают частями, предназначенными в основном для проведения электрического тока.

Примерами	коррозиестойких	металлов,	используемых	в	пределах	допустимых	температур

и при нормальных условиях химического загрязнения, являются:

- медь;

  - сллае.   содержащий   не   менее   58   %   меди   для   частей,    не   нагревающихся    при    эксплуатации, или не менее 50 % меди для других частей;

  - нержавеющая сталь, содержащая не менее 13 % хрома и не более 0.09 % углерода;

- сталь, имеющая гальваническое цинковое покрытие по ISO 2081 толщиной не менее:

- 5 мкм для условий эксплуатации № 1 по стандарту ISO для незащищенных выключателей;

  - 12 мкм для условий эксллуатации №2 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX1 — IPX4;

  - 25 мкм для условий эксллуатации №3 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX5 — IPX7;

  - сталь, имеющая гальваническое покрытие из никеля и хрома по ISO 1456 толщиной не менее:

  - 20 мкм для условий эксплуатации №2 по стандарту ISO для незащищенных выключателей;

  - 30 мкм для условий эксллуатации №3 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX1 — IPX4:

  - 40 мкм для условий эксллуатации №4 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX5 — IPX7;

  - сталь с гальваническим покрытием из олова по стандарту ISO 2093 толщиной не менее:

    - 12 мкм для условий эксллуатации №2 по стандарту ISO для незащищенных выключателей;

- 20 мкм для условий эксллуатации №3 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX1 — IPX4;

    - 30 мкм для условий эксллуатации №4 по стандарту ISO для выключателей со степенями за щиты IPX5 — IPX7.

Части,	которые	могут	подвергаться	воздействию	дугового	разряда	или	механическому	износу,

не должны изготавливаться из стали с гальваническим покрытием.

Соответствие проверяют осмотром и при необходимости химическим анализом.

Примечания

- Это требование не применяют к коммутирующим и скользящим контактам.

- Это требование не применяют к токовеаущим частям с током не более 20 мА.

# 20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе

Выключатели   должны    быть    сконструированы    так.    чтобы    зазоры,    пути    утечки,    твердая    изоляция  и  покрытия  жестких  печатных  плат  в  сборе  были  достаточными  для  выдерживания   электрических, механических    и    тепловых    нагрузок,    возникающих    во    время    ожидаемого    срока    службы    выключателя,    с учетом влияния окружающей среды.

Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких  печатных  плат  в  сборе  должны  соот ветствовать 20.1—20.4.

Примечание — Требования и испытания основаны на IEC 60664-1.

20.1   Зазоры

Зазоры должны иметь  такие  размеры,  чтобы  выдерживать  номинальное  импульсное  напряжение, заявленное изготовителем по 7.1.10. с  учетом  номинального  напряжения  и  категории  перенапряжения, приведенных в приложении К. и степени загрязнения, заявленной изготовителем по 7.1.6.

Для измерений:

  - съемные части удаляют,  а подвижные части, которые могут быть установлены в различ  ных положениях, устанавливают в наиболее неблагоприятное положение.

Примечание	1    —    Подвижными     частями     являются,     например,     шестигранные     гайки, положение    граней которых не контролируется при сборке:

  - расстояния через щели или отверстия в поверхностях изоляционного материала измеряют    до металлической фольги, контактирующей с зтими поверхностями. Поверхность считается по крытой металлической фольгой до тех мест, к которым можно прикоснуться стандартным испы тательным пальцем по IEC 60629:

  - при проведении измерений к неизолированным проводникам и доступным поверхностям при кладывают усилие для проверки возможности уменьшения зазоров.

Усилие составляет:

  - 2 Н для неизолированных проводников:

•ЗОН для доступных поверхностей.

Усилие прикладывают с помощью прямого нешарнирного испытательного пальца, имеющего такие же размеры, что и шарнирный испытательный палец no IEC 60529 (рисунок 1).

Когда  усилие  прикладывают  к  отверстиям,  как  указано  в  9.1.  расстояние по  изоляции между

частями, находящимися под напряжением, и металлической фольгой не должно уменьшиться ниже установленных значений.

Примечания

- Для измерения зазоров и путей утечки см. приложение А.

- Блок-схема алгоритма определения размеров зазоров приведена в приложении В.

    - Зазоры по основной изоляции

Зазоры по основной изоляции должны быть не меньше значений, приведенных в таблице 22.

Однако   могут   быть   применены    меньшие    зазоры,    за    исключением    тех.    которые    обозначены сноской     5     в    таблице     22,     если     выключатель     выдерживает     испытание     импульсным     напряжением по    приложению    М.    Но    это    испытание    применяют    только    тогда,    когда    части    являются     жесткими  или их положение определяется  формовкой,  или если  конструкция  такова,  что отсутствует  вероятность уменьшения   расстояний   в   результате   деформации   или   смещения   частей   во   время    установки,  подключения и при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют измерением и. если необходимо, испытанием по приложению М.

    - Зазоры по функциональной и з о ля ции

Зазоры  по  функциональной  изоляции  должны  быть  не  меньше  значений,   установленных   для   ос  новной изоляции в 20.1.1.

Соответствие проверяют измерением и. если необходимо, испытанием по приложению М.

    - Зазоры по дополнительной и з о ля ции

Зазоры по дополнительной изоляции должны быть не меньше значений, приведенных в таблице 22. Соответствие проверяют измерением.

Таблица 22 — Минимагьные зазоры по основной изоляции

| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение кВ | Минимальные зазоры • воздухе до 2000 м над уровнем поре ** ^ мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Степень загрязнения 1 | Степень загрязнения 2 | Степень загрязнения 3 |
| 0.33 | 0.01 | 0.24>в¦ | 0.8 4 |
| 0.50 | 0.04 | 0 2 4>-51 | 0.8 *> |
| 0.80 | 0.10 | 0.2 4>181 | 0.8 *> |
| 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 6> |
| 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4.0 | 3 | 3 | 3 |
| 6ei | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

Окончание таблицы 22

11 Зазоры для высот выше 2000 м над уровнем моря должны быть умножены на поправочный коэффици ент по высоте, указанный в приложении N.

21 Эго напряжение равно:

      - для функциональной изоляции — максимальному импульсному напряжению, ожидаемому по зазору:

      - для основной изоляции, непосредственно или в значительной степени подверженной переходным перенапряжениям низковольтной питающей сети, — номинальному импульсному выдерживаемому напряже нию вьключателя:

      - для другой основной изоляции — наибольшему импульсному напряжению, которое может возник нуть в цепи.

31 Степени загрязнения более подробно описаны в приложении L.

41 Для печатных плат применяют значения для степени загрязнения 1. но не менее 0,04 мм.

51 Минимальные значения зазоров основаны на опытных, а не на фундаментальных данных.

61 Эго напряжение применимо только при использовании усиленной изоляции для номинального им

пульсного выдерживаемого напряжения 4.0 кВ.

7> Зазоры на жестких печатных платах не применяют при выполнении требований раздела 23 и при усло вии. что защита от сверхтока обеспечивает полное отключение.

Примечание — Значения, приведенные в таблице 22. соответствуют IEC 60664-1 и не были увеличены, так как ожидается только незначительное уменьшение зазоров, например, из-за механического ис тирания в течение срока службы выключателя, и по причине того, что чаще всего выключатели для приборов имеют небольшие размеры.

    - Зазоры по усиленной изоляции

Зазоры  по  усиленной  изоляции  должны  быть  не  меньше  значений,  установленных  для   основной изоляции  е  20.1.1.  но  с  применением  следующего  более  высокого   номинального   импульсного   выдер живаемого напряжения по таблице 22. Зазоры меньше установленных в таблице 22 не допускаются.

Соответствие проверяют измерением.

    - Зазоры по отключению

Для электронного отключения зазоры не установлены.

      - Микроотключекие

Зазоры между зажимами,  выводами  и  неразъемными  соединениями  должны  соответствовать  тре бованиям. установленным для функциональной изоляции в 20.1.2.

Для расстояний между контактами зазоры не установлены.

Зазоры между  другими  токоведущими  частями,  разъединяемыми  в  результате  срабатывания  вы ключателя.   должны   быть   не   меньше   фактического   расстояния   между    соответствующими    контактами. Однако они должны составлять не менее  0,5 мм  для  выключателей  с  номинальным  импульсным  вы держиваемым напряжением не менее 1.5 кВ.

Примечание  —  Значения  для  зазоров  на  жестких  печатных  платах  не  применяют  при   выполнении   тре бований раздела 23 и при условии, что защита от сверхтока обеспечивает полное отключение.

      - Полное отключение

Зазоры  по  полному  отключению  должны  быть  не  меньше  значений,  установленных  для  основной изоляции в 20.1.1. за исключением того, что зазоры меньше установленных в таблице 22 не допускаются.

Если в выключателях зазоры в любом полюсе между частями, разъединяемыми  выключателем, обеспечиваются    несколькими    последовательными    разрывами,    то    зазор     по    отключению     рассматривают как   сумму   расстояний   по   разрывам.   Каждый   отдельный   разрыв   должен    составлять    не    менее    одной трети требуемого расстояния.

20.2	Пути утечки

Пути   утечки   должны   иметь    такие    размеры,    чтобы    они    соответствовали    напряжению,    ожидаемо му   при    нормальной    эксплуатации,    с    учетом    степени    загрязнения,    заявленной    изготовителем    по    7.1.6, и группы материала.

Для измерений:

  - съемные  части  удаляют,  а  подвижные   части  и  части,  которые  могут  быть  установлены   е различных положениях, устанавливают в наиболее неблагоприятное положение.

Примечание 1   —   Подвижными   частями   являются,   например,   шестигранные   гайки,   положение   граней которых не контролируется при сборке:

  - расстояния через щели  или отверстия  е поверхностях  изоляционного  материала измеряют до металлической фольги, контактирующей с этими поверхностями. Поверхность считается по* крытой металлической фольгой до тех мест, к которым можно прикоснуться стандартным испьь тательным пальцем по IEC 60529:

- при проведении измерений к неизолированным проводникам и доступным поверхностям при* кладывают усилие для проверки возможности уменьшения зазоров.

Усилие составляет:

- 2 Н для неизолированных проводников:

- 30 Н для доступных поверхностей.

Усилие прикладывают с помощью прямого нешарнирного испытательного пальца, имеющего такие же размеры, что и шарнирный испытательный палец по IEC 60S29 (рисунок 1).

Примечания

- Для измерения путей утечки см. приложение А.

- Блок-схема алгоритма определения размеров путей утечки приведена в приложении В.

- Путь утечки не может быть меньше соответствующего ему зазора.

Соответствие	между	группой	материала	и	значениями	контрольного	индекса	трекингостойкости (КИТ) следующее:

- материал группы 1:600 S КИТ;

- материал группы II: 400 s КИТ < 600;

- материал группы Ша: 175 s КИТ < 400;

- материал группы ШЬ: 100 £ КИТ < 175.

Эти   значения   КИТ   получены   при   проведении   испытания   на   контрольный   индекс    трекингостойко   сти по приложению D.

Примечания

- Следует   учитывать   тот   факт,   что   в   некоторых   частях    IEC    60335-2    используется    минимальное    значение КИТ. равное 250.

- Для  стекла,  керамики  и  других  неорганических материалов,  не  подверженных   образованию   токопроводящих мостиков, пути утечки могут быть не больше соответствующего им зазора.

    - Пути утечки по основной изоляции

Пути утечки по основной изоляции должны быть не меньше значений, приведенных в таблице 23. Соответствие проверяют измерением.

Таблица 23 — Минимагъные пути утечки по основной изоляции

| Номинальное напряжение (средкекоадратичесаое значение) В | Пути утечщ мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень загрязнения 1 | Степень загрязнения 2 |  |  | Степень загрязнения Э |  |  |
|  |  | Материал группы |  |  | Материал группы |  |  |
|  |  | 1 | II | Ша/ШЬ | 1 | и | Ша |
| 50° | 0,2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
| 125 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 250 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| 320 | 0.75 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 |
| 400 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
| 500 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |

Это напряжение приведено к номинальному напряжению и является рационализированным значени ем из IEC 60664-1 (таблицы За и ЗЬ).

0> Степени загрязнения более подробно описаны в приложении L.

с| Для БСНН необходимо учитывать последний абзац 9.1.

    - Пути утечки по функциональной изоляции

Пути утечки по функциональной изоляции должны быть не меньше значений, приведенных в та блице 24.

Соответствие проверяют измерением.

Таблица 24 — Минимальные пути утечки по функциональной изоляции

| Рабочее напряжение (среднеквадратическое значение) ". В | Пути утечки, мы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жесткие печатные платы |  | Степень загрязнения 2*'*1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «3¦ | 24' | 1э> | 2 |  |  | Э |  |  |
|  |  |  |  | Материал группы |  |  | Материал группы |  |  |
|  |  |  |  | 1 | И | ■И» | 1 | И | III 5> |
| 10 | 0.025 | 0.04 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 12.5 | 0.025 | 0.04 | 0.09 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 0.025 | 0.04 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 20 | 0.025 | 0.04 | 0.11 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 25 | 0.025 | 0.04 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 32 | 0.025 | 0.04 | 0.14 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 40 | 0.025 | 0.04 | 0.16 | 0.56 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 50 | 0.025 | 0.04 | 0.18 | 0.6 | 0.85 | Л2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 63 | 0.04 | 0.063 | 0.2 | 0.63 | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
| 80 | 0.063 | 0.1 | 0,22 | 0.67 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| 100 | 0.1 | 0.16 | 0,25 | 0.74 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| 125 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.75 | 1.05 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
| 160 | 0.25 | 0,4 | 0.32 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| 200 | 0.4 | 0.63 | 0.42 | 1 | 1.4 | 2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 250 | 0.56 | 1 | 0.56 | 1.25 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.2 |
| 320 | 0.75 | 1.6 | 0,75 | 1.6 | 2.2 | 32 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| 400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 500 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
| 630 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 800 | 2.4 | 4 | 2.4 | 4 | 5.6 | В | 6 | 9 | 10 |
| 1000 | 32 | 5 | 3.2 | 5 | 7.1 | 10 | 10 | 11 | 12.5 |
| 11 Для промежуточных значений допускается интерполяция. 21 Степени загрязнения более подробно описаны в приложении L. э> Материалы групп 1. II. Ша и Itlb. 41 Материалы групп 1. И. 111а. 51 Материалы группы III. включая Ша и ШЬ. 61 Пути утечки на жестких печатных платах не применяют при выполнении требований раздела 23 и при условии, что защита от сверхтока обеспечивает полное отключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Пути утечки по дополнительной изоляции

Пути утечки по дополнительной изоляции должны быть не меньше значений, установленных для основной изоляции в 20.2.1.

Соответствие проверяют измерением.

    - Пути утечки по усиленной изоляции

Пути утечки по усиленной изоляции должны быть не меньше удвоенных значений, установленных для основной изоляции в 20.2.1.

    - Пути утечки по отключению

Пути утечки по отключению должны быть не меньше значений, установленных для функциональной изоляции в 20.2.2.

Соответствие проверяют измерением.

Примечания                                             1 Для токопроводящего загрязнения см. последний абзац приложения L.

2  Пути  утечки  на  жестких  печатных  платах  не  применяют  при выполнении   требований   раздела   23   и   при   ус  ловии. что защита от сверхтока обеспечивает полное отключение.

  - Твердая изоляция

Твердая  изоляция  должна   выдерживать   длительные   электрические,   механические   и   тепловые   на грузки.  а  также  воздействия  окружающей  среды,  которые  могут   возникать   во   время   ожидаемого   срока  службы выключателя.

Соответствие проверяют во время испытаний по разделам 14—17.

Расстояние через доступную дополнительную твердую изоляцию должно быть не менее 0.8 мм. Расстояние через доступную усиленную твердую изоляцию должно быть не менее:

- 0.8 мм для номинального импульсного выдерживаемого напряжения 1500 В и менее;

- 1.5 мм для номинального импульсного выдерживаемого напряжения 2500 В и более.

Примечания

- Эти значения  расстояний  установлены  с  учетом  возможных  трещин   как   одиночных   повреждений   твердой изоляции.  Установленные значения  для  основной   изоляции   соответствуют   указанным   в   таблице   22   при   степени загрязнения 3.

- Минимальная     толщина      не     установлена      для      функциональной,      основной,      недоступной      дополнительной и недоступной усиленной изоляции.

Соответствие проверяют осмотром и измерением.

Примечание 3 — Испытание на истирание доступной изоляции находится на рассмотрении.

  - Покрытия жестких печатных плат в сборе

Покрытия  жестких  печатных  плат  в  сборе  должны  обеспечивать  защиту  от  загрязнения   и/или   изо  ляцию в зависимости от примененного покрытия типа А или В.

Примечание — Разъяснения по применению покрытий типов А и В приведены е приложении Р.

    - Покрытие типа А

Изолированные  расстояния  для  жестких  печатных  плат  в  сборе  с  заявленным   изготовителем   по крытием   типа    А    должны    соответствовать    наибольшим    значениям    зазоров,    указанным    в    таблице    22. и путям утечки, указанным в таблице 24. для степени загрязнения 1.

Соответствие  проверяют  измерением   и   для   покрытия   типа   А   подходящими   испытаниями по IЕС 60664-3 (раздел 6) с уровнями и условиями испытаний по таблице 25.

Примечание — Измерение изолированных расстояний покрытых печатных плат более подробно опи сано в приложении О.

Таблица 25 — Уровни и условия испытаний

| Паараивл <ЕС 60664-3 | Уровни и условия испытаний |
| --- | --- |
| 6.6.1 Хранение при пониженной температуре | Минус 25 ’С |
| 6.6.3 Быстрое изменение температуры | Степень жесткости 2 (от минус 25 *С до 125 ’С) |
| 6.7 Электрическая миграция | Не применяют |
| 6.8.6 Частичный разряд | Не применяют |

Испытуемые образцы могут быть:

- стандартными испытуемыми образцами, как указано в IEC 60664-3 {подразделы 5.1 и 5.2), или

- любыми представленными жесткими  печатными  платами  в  сборе,  как указано  в  IEC 60664-3 (подраздел 5.3).

    - Покрытие типа В

Жесткая печатная плата  в  сборе  с  заявленным  изготовителем  покрытием  типа  В  должна  соот  ветствовать требованиям, установленным для твердой изоляции в  20.3.  Зазоры  и  пути  утечки  между  проводниками на печатных платах гюд покрытием не устанавливаются.

Соответствие для покрытия типа В проверяют подходящими  испытаниями  по  IEC  60664-3  (раздал  6)  с  уровнями  и  условиями испытаний  по  таблице  25  на  испытуемых образцах, указанных   в 20.4.1.

# Пожароопасность

  - Теплостойкость

Части из неметаллических материалов должны быть теплостойкими.

Это   требование   не   применяют   к   мелким   деталям,    декоративным    накладкам,    органам    управления, не  являющимся  одновременно  средствами  управления,  и  к  другим   частям,   испытания   которых   не   тре буются.

Примечен и е — Определение мелких деталей приведено в IEC 60695-2*11 (пункт 3.1).

Соответствие проверяют на новых образцах, проводя испытание давлением шарика по IEC 60695-10-2. при следующих температурах:

- при (20 ± 2) *С плюс максимальное значение температуры при испытании на нагрев по 16.3

или заявленное значение или при (75 * 2) *С. в зависимости от того, что больше. Для частей, ко  торые  доступны,  когда  выключатель  установлен,  как  заявлено,  и  износ  которых  может  привести к тому, что выключатель станет опасным (например, по причине снижения заявленной степени за щиты или уменьшения путей утечки и зазоров ниже значений, установленных в разделе 20):

- ) при  ТЬ  ±2  *С.  где  ТЬ  равно  Т  ♦  20  вС  с  минимальным  значением  125  *С.  или  при  20  *С плюс максимальное значение температуры при испытании на нагрев  по  16.3.  или  при  125  *С,  е зависимо сти от того, что больше:

- для частей,  находящихся  в  контакте  с  злектрическими  соединениями,  поддерживающих  или удерживающих их в определенном положении, включая части, которые поддерживают злвктри- чвскив  соединения за счет силы пружины, например соединение внутри выключателя, удерживаемое     в определенном положении пружиной и неметаллической частью, повреждение которой  может  при вести к перегреву.

- для частей, находящихся в контакте с ислючниками  тепла  или  поддерживающих  их  (напри мер. радиаторы).

  - Ст о й к ос т ь к ненормальному нагреву

Части из неметаллических материалов должны быть стойкими к ненормальному нагреву.

Для   декоративных   накладок,   органов   управления,   не   являющихся   одновременно   средствами управления,  и  частей,  воспламенение  которых   или   участие   которых   в   распространении   огня   маловеро   ятно. испытания не требуются.

В  случае  если  невозможно   провести   испытания   на   готовом   выключателе,   например,   из-за   его слишком     малых     размеров     или     неудобной     формы,     испытания     проводят     на     образце     материала,  из  которого  изготовлена  соответствующая  часть.  Размеры  образца   должны   быть   не   менее   60   *   60   мм   при толщине, равной минимальной измеренной толщине соответствующей части.

Примечание	—   выключатель    считают    подходящим    для    испытания,    если    можно    вписать    в   испытуемую поверхность круг диаметром 15 мм. Раскаленную проволоку необходимо прикладывать в центр этого круга.

Соответствие  проверяют  на   одном   новом   образце   испытанием   раскаленной   проволокой по IEC 60695-2-11 при заявленной1 температуре раскаленной проволоки:

- или 650 *С. или 750 *С. или 850 *С для частей, находящихся в контакте с злектрическими соеди нениями. поддерживающих или удерживающих их в определенном положении, включая части, которые поддерживают злвктричвские соединения за счет силы пружины, например соединение внутри выклю чателя. удерживаемое в определенном положении пружиной и неметаллической частью, повреждение которой может привести к перегреву при заявленной температуре раскаленной проволоки;

- ) 650 *С для других частей.

Испытуемый образец считают выдержавшим испытание, если его горение или тление пре кратилось в течение 30 с после отвода раскаленной проволоки и не произошло воспламенение слоя папиросной бумаги.

Факт отсутствия воспламенения образца должен быть занесен в протокол испытаний.

- Ст о й к ос т ь к коррозии

Части из черных металлов, коррозия которых может снизить безопасность, должны быть надежно

#### защищены от коррозии.

Соответствие проверяют следующим испытанием.

С испытуемых частей удаляют всю смазку, погружая их на 10 мин в соответствующий обе зжиривающий раствор. Затем части погружают на 10 мин в 10%-ный водный раствор хлористого аммония при температуре (25 ±10) "С.

Затем без просушки, стряхнув все капли, части помещают на 10 мин в камеру влаги при тем пературе (25110) *С и относительной влажности не менее 95 %. после  чего  эти  части  сушат  в  ка мере тепла при температуре (100 ± 5) °С в течение 10 мин и проверяют на отсутствие признаков коррозии на их поверхностях.

Следы  коррозии  на  острых  краях  и  всякую  желтоватую  пленку,  удаляемую  протиранием,    не учитывают. Для небольших винтовых пружин и аналогичных деталей, а также для недоступных частей, подвергающихся трению, слой смазки может обеспечивать надежную защиту от коррозии. Такие детали подвергают испытанию  только  в  случае  сомнения  в  эффективности  смазки  и  прово  дят его без предварительного удаления смазки.

# Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей

Выключатели  должны  быть  сконструированы   так.   чтобы   при   ненормальных   условиях   работы   опас ность возгорания и механического повреждения, снижающего  безопасность  или защиту  от  поражения электрическим током, была минимальной.

Соответствие проверяют следующими испытаниями:

- измерением температуры при ненормальных условиях по 23.1:

- проверкой защиты от поражения электрическим током при ненормальных условиях по 23.2:

- проверкой защиты от короткого замыкания по 23.3:

- проверкой защиты в случае отказа охлаждения по 23.4.

Допускается проводить испытания на одном и том же образце при условии, что после замены встроенного плавкого предохранителя выключатель может функционировать в соответствии с уста новленными номинальными параметрами. В противном случае должны использоваться новые образцы.

  - Когда выключатели  работают  при  ненормальных  условиях,  ни  одна  часть  не  должна  достигать такой температуры, чтобы возникала опасность возгорания окружающих выключатель частей.

Соответствие проверяют в условиях неисправностей по 23.1.1. подвергая выключатели  ис пытанию на нагрев.

Во время испытания температура не должна превышать знамений, приведенных в таблицах 13 (графа 3) и 14 (графа 3).

    - Если не указано иное, испытания проводят на выключателях, установленных, подклю

ченных и нагруженных по 16.3.3.

Каждое из ненормальных условий, указанных в 23.1.1.1 и 23.1.1.2. применяют по очереди.

Примечание  —  Во  время  испытания  могут  возникать  другие  неисправности, являющиеся   прямым   след   ствием вводимых неисправностей.

Ненормальные условия применяют в порядке, наиболее удобном для испытаний.

      - Имитируют следующие ненормальные условия:

- короткое замыкание путей утечки и зазоров, не соответствующих требованиям раздела 20 (если их значения меньше приведенных в таблицах 22—24):

- короткое замыкание изоляционных покрытий, состоящих, например, из лака или эмали.

Такие покрытия не учитывают при оценке путей утечки и зазоров.

Если  изоляцией  провода  является  эмаль,  то  наличие  эмали  учитывают  прибавлением  1  мм  к значениям путей утечки и зазоров.

Примечания

- Испытание изоляции из эмали находится на рассмотрении.

- Термин «покрытие» не применяют к герметизации (заливке компаундом);

- короткое замыкание полупроводниковых компонентов:

- короткое замыкание или обрыв полупроводниковых компонентов, не соответствующих тре бованиям 24.2 или 24.3:

- короткое замыкание зажимов и выводов со стороны нагрузки встроенных в шнур выключате лей и самостоятельно устанавливаемых выключателей.

Следует избегать накопления механических напряжений в результате последовательного вы полнения испытаний, при необходимости используют дополнительные образцы. Однако следует пы таться свести количество дополнительных образцов к минимуму методом анализа схем.

Ненормальные условия вводят поочередно и устраняют повреждения перед введением следу ющего ненормального условия.

Если на ненормальное условие, вводимое при испытании, влияют  другие ненормальные  условия, то все эти ненормальные условия вводят одновременно.

Если  температура  выключателя  ограничивается  срабатыванием  автоматических  защитных

устройств (включая плавкие предохранители), то температуру измеряют в течение 2 мин после срабатывания устройства.

Если  устройство  ограничения  температуры  не  срабатывает,  то  температуру выключате

лей с непрерывным режимом работы (тип режима работы S1) измеряют после достижения устано вившегося состояния или через 4 ч, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для  выключателей  с  кратковременным  режимом  работы  (тип  режима  работы  S2) темпера

туру измеряют в течение 2 мин после срабатывания выключателя.

Для выключателей с повторно-кратковременным режимом работы (тип режима работы S3) температуру измеряют после достижения установившегося  состояния  или через 4 ч. в зависимо  сти от того, что наступит раньше.

Если температура ограничивается плавким предохранителем, то проводят следующее до полнительное испытание:

- плавкий предохранитель закорачивают и измеряют ток при соответствующих условиях не исправности:

- затем  выключатель  включают  на  период  времени,  соответствующий  максимальному вре

мени плавления данного типа предохранителя, установленному в  IEC  60127,  при  соответствую щем измеренном выше токе. Температуру измеряют в течение 2 мин по окончании этого периода.

      - Следующие испытания на перегрузку проводят на встроенных в шнур электронных вы

ключателях и самостоятельно устанавливаемых электронных выключателях. Выключатели испы тывают:

- без  встроенных  устройств  ограничения  температуры  или  без  встроенных  плавких  предо

хранителей — по 23.1.1.2.1:

- защищенные автоматическими защитными устройствами (включая плавкие предохраните ли. не соответствующие 1ЕС 60127) — по 23.1.1.2.2:

- защищенные  встроенными  плавкими  предохранителями,  соответствующими  1ЕС  60127. —

по 23.1.1.2.3:

- защищенные как встроенными плавкими предохранителями, так и автоматическими за щитными устройствами — по 23.1.1.2.4.

Выключатель оставляют в наиболее неблагоприятном положении кВКЛ.».

Температуру измеряют после достижения установившегося состояния или через 30 мин. в за висимости от того, что наступит раньше.

        - Выключатели с непрерывным режимом работы (тип режима работы S1) нагружа ют в течение 1 ч током, равным стандартному току плавления предохранителя стационарной электроустановки, который будет защищать выключатель.

Для выключателей с краткоеременным режимом работы (тип  режима  работы  S2)  темпера  туру измеряют в течение 2 мин после срабатывания выключателя.

Для выключателей с повторно-кратковременным режимом работы (тип режима работы S3) температуру измеряют после достижения установившегося  состояния  или через 4 ч. в зависимо  сти от того, что наступит раньше.

Стандартные токи плавления, которые необходимо применять при этих испытаниях, указаны     в таблице 26.

Таблица 26 — Стандартные тот плавления в зависимости от номинагъного тока

| Выключатели | Номинальный ток. А | Стандартный ток плавления **. А |
| --- | --- | --- |
| Встроенные в шнур | До 16 8КЛЮЧ. | 26 |

Окончание таблицы 26

| выключатели | Номинальный так. А | Стандартный ток плавления Ч А |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельно устанавливаемые | До 16 екпюч. | 26 |
|  | Се. 16 до 32 включ. | 51 |
|  | Се. 32 до 63 включ. | 101 |
| ^Эти значения взяты из IEC 60269-1. |  |  |

        - Выключатели с непрерывным режимом работы (тип режима работы S1) нагружают током, равным 0.95 тока, при котором защитное устройство срабатывает через 1 ч.

Для выключателей с кратковременным режимом работы (тип  режима работы S2) темпера  туру измеряют в течение 2 мин после срабатывания выключателя.

Для  выключателей  с  повторно-кратковременным  режимом  работы  (тип  режима  работы  S3)

температуру измеряют после достижения установившегося состояния  или через 4 ч. в зависимо  сти от того, что наступит раньше.

        - Плавкие  предохранители  заменяют  вставками  с  низким  сопротивлением  и  нагру

жают выключатели так. чтобы ток через эту вставку был равен 2.1 номинального тока плавкого предохранителя.

Для выключателей с  непрерывным режимом  работы  (тип режима  работы S1) температуру из

меряют после достижения установившегося  состояния или через 30 мин. в зависимости от того,   что наступит раньше.

Для  выключателей  с  кратковременным  режимом  работы  (тип  режима  работы  S2) темпера

туру измеряют в течение 2 мин после срабатывания выключателя.

Для выключателей с повторно-кратковременным режимом работы (тип режима работы S3) температуру измеряют после достижения установившегося  состояния  или через 4 ч. в зависимо  сти от того, что наступит раньше.

        - Встроенные в шнур электронные выключатели и  самостоятельно  устанавливае мые электронные выключатели нагружают, как указано или в 23.1.1.2.3 для встроенных плавких предохранителей, или в 23.1.1.2.2 для других автоматических защитных устройств, при этом про водят испытание, требующее наименьшую нагрузку.

23.1.1.2.1—23.1.1.2.4 (Введены дополнительно, техническая поправка Сот 1:2009)

  - Защита от  поражения  электрическим  током  должна  обеспечиваться  и  во  время  ненормальной работы выключателя, и после нее.

Соответствие проверяют испытаниями по 23.1.

Во время проведения этих испытаний выключатель должен соответствовать требованиям раздела 9.

  - Встроенные	в	шнур	электронные	выключатели	и	самостоятельно	устанавливаемые

электронные   выключатели   должны   выдерживать    короткие    замыкания,    которым    они    могут    подвергаться, не создавая опасности своему окружению.

Соответствие проверяют следующим испытанием.

выключатель испытывают в безындуктивной цепи последовательно с нагрузочным импедан  сом и устройством для ограничения пропускной способности t2t.

Ожидаемый  среднеквадратичвский  ток  короткого  замыкания  источника  питания  должен   со

ставлять 1500 А при напряжении, равном номинальному напряжению испытуемого выключателя.

Ожидаемое значение пропускной способности l2t должно составлять 15 000 А2 с.

Примечания

- Ожидаемым  током  является  ток.  который  будет  протекать  в   цепи,   если   выключатель,   ограничительное   устройство  и  нагрузочный  импеданс   заменяются   перемычкой   с   очень   низким   сопротивлением   без   любых   других изменений в цепи.

- Ожидаемое  значение  пропускной   способности   l2t   —   это   значение,   которое   будет   пропускаться  ограничительным устройством  при замене  выключателя  и  нагрузочного импеданса  перемычкой  с   очень   низким сопротивлением.     Значение    121     может     ограничиваться     открытым     проволочным     плавким     предохранителем, игнитроном или другим подходящим устройством.

- Значение  Ft. составляющее  15 000 А2  с. соответствует  неблагоприятному  значению  пропускной способно

сти 1*1 миниатюрных прерывателей цепи на 16 А. измеренному при ожидаемом токе короткого замыкания 1500 А.

Схема цепи для испытания выключателя показана на рисунке 17.

Полное сопротивление 2, (полное сопротивление для короткого замыкания) регулируют так. чтобы оно соответствовало указанному ожидаемому току короткого замыкания.

Полное сопротивление Z2 (полное сопротивление для нагрузки) регулируют  так.  чтобы  на  грузка на выключатель была минимальной или составляла приблизительно 10% номинальной на грузки (выбирают большее значение).

Примечание 4 — Нагрузка необходима для установления выключателя во включенное состояние.

Цепь калибруют со следующими  допустимыми  отклонениями.  +5  %/0  %  для  тока.  *10  %/0  %  для напряжения. +5 %/0 % для частоты. ±10 % для l2t.

Встроенный плавкий предохранитель при его наличии, рекомендованный изготовителем.  вставляют в испытуемый выключатель.  Регулирующее  устройство  при  его  наличии  устанавли  вают в положение максимальной мощности, любое обходное устройство устанавливают в от  крытое положение.

Короткое замыкание выполняют шесть раз вспомогательным выключателем А без синхрони зации с волной напряжения.

Примечания

- Испытание выполняют шесть раз. чтобы избежать сложной синхронизации с точкой волны.

- Опыт показывает, что результат по крайней мере  одного  из  этих  испытаний  будет  близок  к  требуемому максимальному значению l2t.

- Следует    иметь     в    виду,     что    соленоид,     управляемый     пневматическими     устройствами,     может     приводить к непредсказуемым результатам при синхронизации.

В процессе испытания не должны появляться пламя или горящие частицы.

Закрытые выключатели обертывают в папиросную бумагу.

На бумаге не должны появляться следы горения или ее прогорания.

Примечание  8  —   Папиросная   бумага,   указанная   в   ISO   4046-4   (пункт   4.215).   является   мягкой   и   проч   ной  легкой  оберточной  бумагой  плотностью  от  12  до   30   г/м3.   В   основном   она   используется   для   защитной   упаковхи хрупких предметов и для упаковки подарков.

Открытые части частично закрытого выключателя испытывают с сухой гигроскопической хирургической ватой, расположенной на расстоянии 6—10 мм от их поверхностей.

Не должно происходить воспламенение ваты.

После испытания доступные металлические части не должны оказаться лод напряжением.

Необязательно,	чтобы    образцы	оставались    работоспособными.	Однако	контакты	любого встроенного автоматического защитного устройства не должны свариваться между собой, за ис ключением случаев, когда очевидно, что выключатель является неработоспособным.

  - Защита от огня в случав отказа охлаждения

Выключатели с заявленным тепловым током, предназначенные для применения с принуди тельным охлаждением, устанавливают и подключают по 16.3.2, но без принудительного охлаждения   во время испытания.

Выключатель нагружают номинальным током, который пропускают до достижения устано вившегося состояния или до отключения выключателем нагрузки.

В процессе испытания не должно появляться пламя или горящие частицы.

Если изготовителем заявлено, что выключатель размыкается при таких условиях испытаний, то это необходимо проверить.

# Компоненты для электронных выключателей

Компоненты,   которые   при   их    повреждении    могут    вызвать    опасность    поражения    электрическим током   или   возгорания   (например,   трансформаторы   БСНН.   защитные    импедансы.    плавкие    предо хранители.     конденсаторы,     которые     могут     вызвать     поражение     электрическим     током,      и     конденсато ры    для     подавления     электромагнитных     помех),     должны     соответствовать     требованиям     или     настоя щего    стандарта,    или    соответствующих    стандартов    IEC    на     компоненты,     насколько     это     приемлемо для применения.

Если    компоненты    маркированы    своими    рабочими     характеристиками,     то    условия    их    применения в   электронном   выключателе   должны   соответствовать    этим    маркировкам,    если    в   настоящем    стандарте не указано иное.

Испытание компонентов, которые соответствуют другим стандартам, в общем случае про водят отдельно по подходящему стандарту следующим образом.

Если компонент маркирован и применяется в соответствии со своей маркировкой, количество образцов выбирают исходя из требований соответствующего стандарта.

При отсутствии стандарта IEC или когда компонент не был испытан согласно подходящему

стандарту 1ЕС. или применяется не в соответствии со своими указанными номинальными параме трами. компонент испытывают в условиях, возникающих в зпектронном выключателе.

Компоненты,  встроенные  в  электронный  выключатель,  подвергают  всем  испытаниям  по  на-

спюящему стандарту как компоненты электронного выключателя.

Примечание —  Соответствие   конкретного   компонента   стандарту   IEC   необязательно   гарантирует   соот ветствие требованиям настоящего стандарта.

  - Защитные устройства

Защитные устройства должны соответствовать подходящим стандартам МЭЕ и/или дополнительным требованиям следующих пунктов:

- 24.1.1 для плавких предохранителей:

- 24.1.2 для автоматических прерывателей;

- 24.1.3 для защитных устройств, только уменьшающих ток;

- 24.1.4 для плавких резисторов.

    - Плавкие предохранители

Плавкие   предохранители,    при   их   наличии,    должны    соответствовать    IEC   60127-2    или   IEC   60269-3 и иметь номинальную размыкающую способность не ниже 1500 А.  если  любой  аварийный  ток  через предохранитель не ограничивается до размыкающей способности предохранителя.

    - Автоматические прерыватели

Автоматические  прерыватели   должны   иметь   достаточную   замыкающую   и   размыкающую   способ   ность.  выбираться  для  применения  на  необходимое  количество  срабатываний   и   соответствовать   тре бованиям к испытаниям, установленным в следующих пунктах:

- 24.1.2.1 для одноразовых автоматических прерывателей;

- 24.1.2.2 для многоразовых автоматических прерывателей без самовосстановления;

- 24.1.2.3 для самовосстанавливающихся автоматических прерывателей.

Соответствие  проверяют  испытаниями  трех  образцов   в   соответствии   со   следующими   об щими требованиями и дополнительными испытаниями, установленными для конкретного типа.

Если автоматический прерыватель в электронном выключателе подвергается воздействию заявленной температуры, выходящей  за  пределы  значений  от  О  “С  до  35 *С или  от  О "С до 55 *С  (по 7.1.3.4.2 или 7.1.3.2 и 7.1.3.3). то образцы испытывают при этой заявленной температуре.

В   процессе   испытания   другие   условия   должны   соответствовать   условиям,   возникающим в электронном выключателе.

В процессе испытания не должна поддерживаться длительная дуга.

После испытания образцы не должны иметь повреждений, ухудшающих их дальнейшую эксплуатацию или нарушающих безопасность электронного выключателя.

Частота срабатывания автоматического прерывателя может быть увеличена по сравнению      с частотой срабатывания, свойственной электронному выключателю, при этом не должен увели чиваться риск повреждения защитного устройства.

Если нет возможности испытать автоматический прерыватель отдельно, то необходимо представить дополнительные образцы электронного выключателя с используемым автоматическим прерывателем.

      - Одноразовые автоматические прерыватели

Одноразовые автоматические прерыватели должны быть термозвеньями по (ЕС 60961 или биме таллическими устройствами однократного действия по IEC 60730-2-9.

Соответствие проверяют испытаниями по 24.1.2.

После испытания источник питания должен быть отключен и температура не должна превы сить максимальную температуру, установленную изготовителем, или значений, указанных в та блице 13 для ненормальных условий.

      - Многоразовые автоматические прерыватели без самовосстановления

Многоразовые	автоматические	прерыватели	без	самовосстановления	должны	отвечать	требова ниям IEC 60730-1 и соответствующих стандартов части 2.

Соответствие    проверяют    испытаниями	по	24.1.2	и	следующими	дополнительными	испы таниями.

Многоразовые автоматические прерыватели без самовосстановления в цепи нагрузки элек тронного  выключателя  испытывают  при 1.1 номинального напряжения электронного выключателя   и с указанными ниже нагрузками.

Автоматические прерыватели  возвращают  в  исходное  положение  после каждого  срабатывания и таким образом вынуждают их последовательно срабатывать 10 раз.

Автоматические  прерыватели  электронных  выключателей  для  ламп  накаливания испытыва

ют в безындуктивной цепи и нагружают соответствующим люком плавления защитного плавкого предохранителя.

Автоматические  прерыватели  электронных  выключателей  для  схем  контроля  скорости  под

вергают двум циклам по 10 срабатываний.

В  первом  цикле  испытуемый  автоматический  прерыватель  замыкает  цепь  с   люком   9/„  (cosq>  >  0.8 ±  0,05),  этот  люк  отключают  с  помощью  вспомогательного   выключателя   через 50—100 мс после каждого замыкания.

Во влюром цикле цепь с током 6/„ fcosip  = 0.6  ± 0.05}  замыкают  вспомогательным  выключате лем и размыкают испытуемым автоматическим прерывателем.

Автоматические  прерыватели  для   других  типов  нагрузки  испытывают  при  размыкающем    и замыкающем люках, заявленных изготовителем.

Примечания

- Значения 6/„ и 9/„ являются предварительными.

- «/пя  —  это  номинальный  ток  электронного выключателя. Если  электронный   выключатель   имеет   номинальную нагрузку   вместо   номинального   тока,   то   рассчитывают   при    предположении,    что    cosq»    нагрузки    в    виде    двигателя  равен 0.6.

      - Самовосстанавливающиеся автоматические прерыватели

Самоеосстанавливающиеся	автоматические	прерыватели	должны	соответствовать	требованиям стандартов серии IEC 60730.

Соответствие проверяют испытаниями по 24.1.2 и  следующими  дополнительными  испы  таниями.

Самовосстанавливающиеся автоматические прерыватели в цепи нагрузки электронного вы ключателя испытывают при 1.1 номинального напряжения электронного выключателя и с указан ными ниже нагрузками:

- автоматические прерыватели электронных выключателей для ламп накаливания срабаты вают автоматически в течение 200 циклов  в  безындуктивной  цепи  при  нагрузке  их  соответствую  щим люком плавления защитного плавкого предохранителя.

Примечание	—    Автоматические     прерыватели     электронных     выключателей      для     других     типов     нагрузки испытывают, как заявлено изготовителем.

    - Защитные устройства, только уменьшающие ток (например РТС-резисгоры)

Защитные  устройства,   только   уменьшающие   ток.   должны   быть   герморезисторами,   соответствую   щими IEC 60730-1 (приложение J). или PTC-S-терморезисторами no IEC 60738-1.

Соответствие  проверяют  испытаниями  по  24.1.2  и  следующими  дополнительными испыта

ниями.

Для PTC-S-терморезисторов с мощностью рассеивания более 15 Вт для номинального сопро тивления нулевой мощности при температуре  окружающей  среды  25 "С оболочка  или  корпус  долж ны соответствовать категории горючести FV1 или лучше по IEC 60707.

Соответствие критерию горючести проверяют no IEC 60707.

    - Плавте резисторы

Плавкие  резисторы  должны  иметь  соответствующую  разрывную   способность   и   не   выделять   пламя   или горящие частицы во время разрушения в условиях неисправности.

В  случае  сомнения  испытание  повторяют  на  новом  образце  такого  же  резистора.  Если ре

зистор опять прерывается таким же образом, то его счилзают плавким резистором для защиты

от соответствующего условия неисправности.

  - Конденсаторы

Конденсаторы:

- которые  могут  вызвать  опасность  возгорания   или   поражения   электрическим   током   и   конденса-   торы для подавления электромагнитных помех:

- короткое  замыкание  или обрыв  которых  приводит  к  несоответствию   требованиям   функциониро   вания в условиях неисправности в части опасности возгорания или поражения электрическим током;

- короткое замыкание которых приводит к току более 0.5 А через выводы конденсатора, должны соответствовать требованиям IEC 60384*14 и таблицы 27.

Продолжительность    испытания    на    влажное    тепло    в    установившемся    состоянии    по    IEC  60384-14

(подраздел 4.12) должна составлять 21 сут.

При определении тока плавкие предохранители считают замкнутыми накоротко. Другие за щитные устройства заменяют резистивным элементом с амбивалентным сопротивлением.

Таблица 27 — Требования к конденсаторам

| Применение конденсаторов | Типы конденсаторов (по IEC 60334-14) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UHS125B | 125 в < Uh S 250 В |  |
|  |  | Без зашиты от сеерхтока | С защитой от соерхтока |
| Между проводником, находящимся под напря жением (L или N). и заземлением (РЕ) | Y4 | Y2 | Y2 |
| Между проводниками, находящимися под на пряжением (L и N или L1 и L2): - без последовательного сопротивления - с последовательным сопротивлением, ко торое при коротком замыхании конденсатора ограничивает ток до: - 0.5 А и выше - ниже 0.5 А | Х2 ХЗ Нет специального требования | Х1 Х2 Нет специального требования | Х2 ХЗ Нет специального требования |
| 11 Плавкий резистор (встроенный или внешний). |  |  |  |

  - Резисторы

Резисторы  для  защитных   импедансов   по   9.1.1   и   резисторы,   короткое   замыкание   или   обрыв   кото рых  приводит  к  нарушению   требований   функционирования   в   условиях   неисправности   (см.   раздел   23). должны   иметь   достаточно   стабильное   значение   сопротивления   в    условиях    перегрузки    и    соответство вать требованиям IEC 60065 (подраздел 14.1).

# Требования к электромагнитной совместимости

Выключатели  для  приборов  должны  соответствовать  требованиям  по   помехоустойчивости   и   из  лучению помех при их эксплуатации в соответствии с требованиями изготовителя.

Электронные	выключатели,	предназначенные	для	встраивания	в	прибор,	должны	соответство вать требованиям по помехоустойчивости и излучению помех для конкретного прибора.

Соответствие проверяют злектронным выключателем, встроенным  в  прибор  или  используе  мым вместе с прибором.

Примечание	—    Электронные     выключатели,     предназначенные     для     встраивания     в   прибор,    испытывают только в том случае, если это требуется изготовителем.

Встроенные в шнур электронные выключатели и  самостоятельно  устанавливаемые  электронные  выключатели  должны  соответствовать  требованиям   по   помехоустойчивости   и   излучению   помех,   как   за явлено изготовителем.

Соответствие проверяют по 25.1 и 25.2 при испытании встроенного в шнур злектронного выключателя или самостоятельно устанавливаемого злектронного выключателя как отдельного устройства или совместно с соответствующим прибором.

25.1   Помехоустойчивость

Механические    выключатели,    на    которые    распространяется    настоящий    стандарт,    не    чувствительны  к электромагнитным помехам, и поэтому испытания на помехоустойчивость для них не требуются.

Электронные   выключатели   должны   быть   сконструированы   так.    чтобы    положение    выключателя (кВКЛ.»   или   «8ЫКЛ.»)   и/или    установленное    значение    были    защищены    от    воздействия    электромаг нитных помех.

При проведении следующих испытаний электронный выключатель устанавливают, как при нор- мальной эксплуатации, и нагружают по разделу 17 так. чтобы при номинальном напряжении была получена номинальная нагрузка.

Каждый электронный выключатель испытывают, если применимо, в следующих состояниях:

- в положении «ВКЛ.» при верхнем установленном значении:

- ) в положении «ВКЛ.» при нижнем установленном знамении:

- в положении «ВЫКЛ.» при верхнем установленном значении:

- в положении «ВЫКЛ.» при нижнем установленном значении.

    - Провалы и прерывания напряжения

Электронный выключатель должен  быть  испытан  на  испытательном  оборудовании,  указан-  ном е IEC 61000-4-11. как установлено е 25.1. е соответствии с таблицей 28 последовательностью    из трех провалое/прерываний с минимальным интервалом 10 с между каждым таким испытанием.

Резкие изменения питающего напряжения должны происходить при  переходе  через  нуль. Выходной  импеданс  генератора   испытательного   напряжения  должен   быть   низким,   в   том   числе  и во время переходного процесса.

Перепады напряжения должны быть резкими.

Примечание — 100 % U, соответствует номинальному напряжению.

Испытательный уровень 0 % соответствует полному прерыванию питающего напряжения.

Таблица 2в — Испытательные уровни и продолжительность провалов и прерываний напряжения

| Испытательный уровень, % U, | Напряжение проеала/прерываиия. % 0, | Количество циклов при поминальной частоте |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 10 |
| 40 | 60 | 10 |
| 70 | 30 | 10 |

So время испытания положение электронного выключателя и/или его регулировка могут изменяться.

Случайное мигание ламл или неравномерное вращение двигателя во время испытания не учи тывают.

После  испытания  электронный  выключатель  должен  остаться  в  первоначальном  положении  и его регулировка не должна изменяться.

    - Устойчивость к импульсам 1,2/50 мкс

Примечание	—    Если    электронный     выключатель     предназначен     для    использования     с различным!    вида ми нагрузками, то для этих испытаний выбирают свмую(ые) тяжелую(ые) нагрузку(и).

Испытания проводят по IEC 61000-4-5 при испытательном напряжении без нагрузки  1  кВ  (уро вень 2).

Во время испытания положение выключателя и/или его регулировка не должны изменяться. Случайное мигание ламл или неравномерное вращение двигателя во время испытания не учи

тывают.

После  испытания  электронный  выключатель  должен  остаться  в  первоначальном  положении  и его регулировка не должна изменяться.

    - Испытание наносекундными импульсами

Электронный	выключатель	должен	быть	подвергнут	воздействию	повторяющихся	наносекундных импульсов на эажимах/выеодах/соединениях источника питания и управления.

Испытания проводят по IEC 61000-4-4 следующим образом.

Уровень повторяющихся  наносекундных  импульсов,  подаваемых  на  зажимы/еыеоды/совдино-  ния источника питания и управления электронного выключателя, выбирают по таблице 29.

Таблица 29 — Наносекунднывимпульсы

| выходное испытательное напряжение без нагрузки 110% |  |
| --- | --- |
| Зажимы/выеоаы/соедииеиия источника питания | Ээжимы/выоодм'соеаинения управления |
| 1 кВ (уровень 2) | 0.5 кВ (уровень 2) |

Обязательным является приложение двух полярностей испытательного напряжения. Продолжительность испытания должна составлять не менее 1 мин.

Во время испытания положение злектронного выключателя и/или его регулировка могут из меняться.

Случайное мигание  ламп  или  неравномерное  вращение двигателя  во  время  испытания не  учи

тывают.

После испытания выключатель должен остаться в первоначальном положении.

Примечание	—    При    любом    изменении    регулировки    должна    иметься    возможность   установления    перво начального значения средствами управления.

    - Испытание электростатическими разрядами

Электронный выключатель, установленный, как при нормальной эксплуатации, должен выдерживать электростатические контактные и воздушные разряды.

Испытания проводят по IEC 61000-4-2. прилагая по одному положительному и одному отри цательному разряду обоих типов (воздушного и контактного), если необходимо, к каждой из 10 вы бранных точек. определенных изготовителем.

Применяют следующие значения испытательного напряжения:

- 4 кВ для контактного разряда:

- 8 кВ для воздушного разряда.

Во время испытания положение выключателя и/или его регулировки могут изменяться. Случайное  мигание  ламп  или  неравномерное  вращение  двигателя  во  время  испытания  не учи

тывают.

После испытания злвктронный выключатель должен остаться е первоначальном положении.

Примечания

- При    любом    изменении    регулировки    должна    иметься    возможность    установления     первоначагъного     значе ния средствами управления.

- Некоторые  электронные  выключатели  (например  пассивные   инфракрасные   выключатели)   с   регулируемым временем   задержки   срабатывания   должны   быть   отрегулированы   так,    чтобы    время    задержки    срабатывания    было больше времени испытаний.

- Допускается   принимать   в   качестве   результата    измеренные    значения    в    пределах    испытательных    значений до выяснения ситуации с неопределенностью измерений.

    - Испытание на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

Электронный выключатель, подвергающийся воздействию злектромагнитных полей, генериру емых портативными радиоприемопередатчиками или любыми другими устройствами, излучающими непрерывную радиочастотную электромагнитную энергию, испытывают следующим образом.

Испытание проводят по IEC 61000-4-3 при напряженности поля 3 В/м.

Примечание	—    На    рассмотрении    находится    вопрос    замены    испытаний    по    IEC   61000-4-3    испытаниями по IEC 61000-4-6.

После  испытания  электронный  выключатель  должен  остаться  в  первоначальном  положении  и его регулировка не должна измениться.

во время испытания положение электронного выключателя и/или его регулировка могут из меняться: другие изменения недопустимы.

Случайное мигание ламп или неравномерное вращение двигателя не учитывают.

    - Испытание магнитным полем промышленной частоты

Данное испытание применимо только к электронным выключателям, содержащим устройства,

#### чувствительные к магнитным полям, например датчики Холла, электродинамические микрофоны и т.д.

Электронные	выключатели	должны	выдерживать	испытание	магнитным	лолем	промышленной частоты.

Испытание проводят по IEC 61000*4*8 приложением магнитного поля 3 А/м с частотой 50 Гц. Во время испытания положение электронного выключателя не должно изменяться.

Случайное мигание ламп или неравномерное вращение двигателя не учитывают.

  - Излучение помех

Электромагнитные     помехи     могут     генерироваться     механическими     коммутирующими      устройства  ми. на  которые  распространяется  настоящий  стандарт,  только  во  время  срабатывания.   Так   как   сраба тывание непродолжительно, то испытания на излучаемые помехи не требуются.

    - Низкочастотное излучение

Электронные   выключатели,   предназначенные   для   присоединения   к   бытовым   низковольтным    си стемам   электропитания,   должны   быть    сконструированы    так.    чтобы    они    не    создавали    чрезмерные помехи в этих сетях.

Соответствие проверяют проведением испытаний по IEC 61000*3*2 и 1ЕС 61000*3*3 или 1ЕС 61000*3*5.

Требования  считаются  выполненными,  если  электронный  выключатель  соответствует  кри

териям. установленным в этих стандартах, за исключением того, что для гармоник порядка выше 11-го используют режим быстрого обзора спектра.

Если  этот  обзор  показывает,  что  огибающая  спектра  монотонно  убывает  при  повышении

порядка гармоник, то измерения могут быть ограничены гармониками 11*го порядка.

    - Радиочастотное излучение

Встроенные в шнур электронные выключатели и  самостоятельно  устанавливаемые  электронные  выключатели должны быть сконструированы так, чтобы они не создавали чрезмерных радиопомех.

Электронный	выключатель	должен	соответствовать	требованиям	CISPR	14-1	или	CISPR	15.

Для электронных выключателей, используемых для электрического освещения, применяют CISPR 15.

CISPR 15 (подпункты 8.1.4.1 и 8.1.4.2) применяют со следующими изменениями.

Соответствие проверяют следующим образом:

- на сетевых зажимах и выводах (CISPR 15. подпункт 8.1.4.1).

Начальный обзор или сканирование всего частотного  диапазона  от  9  кГц  до  30  МГц  должны  быть проведены в положении *ВКЛ.»  при  верхнем  установленном  значении.  Кроме  того,  на  следую щих частотах и на всех частотах, на которых локальные максимумы помех превышают условный уровень, на 6 дБ ниже  пределов, указанных в CISPR  15.  должна быть проведена проверка максималь  ных помех при подключении к максимальной нагрузке:

9. 50. 100. 150. 240. S50 кГц. 1. 1.4. 2, 3.5. 6. 10. 22 и 30 МГц:

- ) на зажимах и выводах нагрузки и/ипи управления (CISPR 15. подпункт 8.1.4.2).

Начальный обзор или сканирование всего частотного диапазона от 150кГцдо30 МГц должны

быть проведены в положении *ВКЛ.» при  верхнем  установленном  значении.  Кроме  того,  на  следую щих частотах и на всех частотах, на которых локальные максимумы помех превышают  условный уровень на 6 дБ ниже пределов,  указанных  в  CISPR  15.  должна  быть  проведена  проверка  максималь ных помех при подключении к максимальной нагрузке:

150. 240. 550 кГц. 1. 1.4. 2. 3.5. 6. 10. 22 и 30 МГц.

Рисунок la — Зажимы без прижимных пластин

Рисунок 1Ь — Примеры колонковых зажимов с прижимными пластинами

О — пространство для проводника [не определено);

9 — расстояние между мжимэюшиы винтом и ограничителем (не определено)

Рисунок 1 — Примеры колонковых зажимов

| ВНеоОвыггапьно - * | [чГ/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т% |  |  |  |
| ш/жмт |  |  |  |  |

(пар?

Рисунок 2Ь — Шпилечные зажимы

А — закрепленная часть:

в— шайба или прижмнная пластина.

С — устройство для предотвращения выскальзывания.

й — пространство для проводника <ме определено): Е — шпилька

Рисунок 2 — Примеры винтовых и шпилечных зажимов

А — прижикная планка:

В — наконечник провода или шина: С — шпилька.

О — пространство для проводника <ие определено)

Рисунок 3 — Примеры зажимов с прижимной планкой

А — фиксирующие средства.

В — наконечник провода или шина.

Е — закрепленная част»:

F — шпилька

Рисунок 4 — Примеры зажимов под наконечник

А — закрепленная часть.

О — пространство для проводника (не определено)

Нижняя часть пространства для проводника должна быть немного закруглена для обеспечения надежного соединения

Рисунок 5 — Примеры колпачковых зажимов

Рисунок 6а — Безвинтовой зажим с прижимом косвенного действия и с элементом для выполнения рассоединения

Рисунок 6Ь — Безвинтовой зажим с прижимом прямого действия, рассоединение выполняется с помощью

инструмента

Рисунок 6с — Безвинтовой зажим с прижимом прямого действия и с элементом для выполнения рассоединения

А — провод.	F — инструмент (отвертка):

В — токопроводящая част».	G — прижимная пружина:

С — фиксирующая пружина:	Н — элемент для рассоединения.

О — отверстие для провода:	I — часть выключателя Е — отверстие для инструмента.

Рисунок 6 — Примеры бвэвинтоеых зажимов Рисунок 7 — (Пробел)

Размеры гнезд

Размеры а миллиметрах

| Гнездо для вставки | 83max | Ijmax | £3(пак |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8 * 0.5 | 3.8 | 2.3 | 0.5 |
| 2.8 к 0.8 | 3.8 | 2.3 | 0.5 |
| 4.8 * 0.5 11 | 6.0 | 2.9 | 0.5 |
| 4,8 * 0.6 | 6.0 | 2.9 | 0.5 |
| 6.3 * 0.8 | 7,8 | 3.5 | 0.5 |
| 9.5 * 1.2 | 11.1 | 4.0 | 0.5 |
| 1> Номинальный размер 4.8 * 0.5 не рекомендуется применять для новых разработок. |  |  |  |

Рисунок 8 — Испытательное гнездо плоского вгьмного соединителя

- Eft. где Е — номинальное напряжение и I— номинальный активный ток или номинальный ток лампы:

Яг - ft, 1414^ X -1), где X — отношение между пиковым пусковым током и номинальным активным током или между ликоеым пусковым током холодной лампы и номинальным током лампы:

Р 3 -{800/Х| ft* С ft3  - 2S00 мкс.

О — полупроводниковый выпрямительный мост. S — образец

Элементы схемы и импеданс источника питания выбирают такие, чтобы обеспечить 10%-ную точность пускового тока, пикового пусковою тока колодной лампы, номинального активною тока или номинального тока лампы

Рисунок 9а — Схема для испытания с емкостной нагрузкой и схема для имитации вольфрамовых ламп

накаливания для переменного тока

ft, - Eft. где £ — номинальное напряжение и I — номинальный активный ток или номинальный ток лампы.

R2 - Я,/| X - Ifc. гае X — отношение между пикоаым пусковым током и номинальным активным током или между пусковым током колодной лампы и номинальным током лампы:

«3 -(вОО/XI ft,.

С Рг  - 2500 мхе:

S — образец

Элементы схемы и импеданс источника питания выбирают такие, чтобы обеспечить 10%-иую точность пускового тока, пикоаото пускового тока холодной лампы, номинального активного тока или номинального тока лампы.

Рисунок 9Ь — Схода для испытания с емкостной нагрузкой и схема для имитации ламповой нагрузки для постоянного тока

ft, -25 0м;

ft3 - 3.95 Ом: ft3 - 2000 Ом: С - 636 мк«

Рисунок 10 — Характеристики испытательной цели с емкостной нагрузкой для испытания выключателей с номинальными параметрами 10/100 А 250 В -

А  —  сменная  стальная  пластина  толщиной  t.5 мы:

в — алюминиевая пластина толщиной 8 ым: С — лист фанеры толщиной в мм.

О— стальная опора массой (10 • 1)кг.

Е — вырез а стальной пластине для образца

Рисунок 11 — Монтажное устройство для испытания на удар

Рисунок 12 — Устройство для вдавления шарика

N — работе при постоянной нагрузке.

мпми —  максимальная достигнутая температура <1)

Рисунок 14 — Непрерывный режим работы (тип режима работы S1}(c m. 7.1.16.1)

N — работа при постоянной нагрузке

**mai ~ максимальная достигнутая температура

Рисунок 15 — Кратковременный режим работы (тип режима работы S2) (см. 7.1.16.2}

N — работа про постоянной нагрузке:

R — выключенное состояние;

«твх  — максимальная достигнутая температура

Рисунок 16 — Повторно-кратковременный режим работы (тип режима работы S3) (см. 7.1.16.3)

А — осломотательный выключатель для создания короткого замыкания.

L — устройство для ограничения пропускной способности А. S — образец.

— полное сопротивление для установления ожидаемого тока короткого замыкания (безындуктианое);

22 — полное сопротивление для установления нагрузки (безындуктианое)

Рисунок 17 — Схема для испытания на короткое замыкание

А — вспомогательный выключатель для установления нагрузки выключателя.

R — активная нагрузка;

S — испытуемый образец

Рисунок 18 — Схема для испытания на нагрев

А - вспомогательный выключатель для установления нагрузки выключателя; Ai - вспомогательный выключатель для получения тока «размыкания».

S - испытуемый образец.

2| - активная нагрузка для тока размыкания.

2г - нагрузка для тока замыкания.

Испытательную нагрузку для тока замыкания устанавливают при замкнутых вспомогательных выключателях А и Ат регу лировкой Zf

Испытательную нагрузку для тока размыкания устанавливают при замкнутом вспомогательном выключателе А и  разом кнутом всломогательном выключателе А, регулировкой 21

Во время ислытений на электрическую износостойкость вспомогательный выключатель А разомкнут.

Первоначально выключатель Ат находится в замкнутом положении и размыкается после замыкания испытуемого образца через время задержки для уменьшения нагрузки замыкания до нагрузки размыкания. После того как испытуемый образец S будет разомкнут, вспомогательный выключатель А| замыкают до выполнения следующего замыкания испытуемого образца.

При испытаниях механических контактов время задержит должно составлять 50—100 мс. При испытаниях электронных выключателей, когда фазный угол коммутируемой нагрузки изменяется при перемещении органа управления, время задержит выбирают так. чтобы в зависимости от рабочей скорости исполнительного механизма испытательного оборудования вспомога тельный выключатель Ai был разомкнут при максимальном фазном угле.

П р и м е ч а н и е ' — Некоторые имитируемые нагрузки, например 12(2) А. требуют дополнительных вспомогательных вы ключателей для установления необходимой нагрузки для тока размыкания.

Рисунок 19 — Схема для испытания на износостойкость

Приложение А (обязательное)

Измерение зазоров и путей утечки

Ширина паза X в примерах 1—11 зависит ог степени загрязнения следующим образом:

Степен|» загрязнения

1

##### 2

3

Минимальные значения ширины пазов X

0.25   мм

1.0  мм

1.5 мм

Если соответствующий зазор составляет менее 3 мм. то минимальная ширина паза X может быть уменьшена до одной трети этого зазора.

Методы измерения путей утечки и зазоров показаны на примерах 1—11. В этих примерах не делается раз личий между щелями и пазами или типами изоляции.

В указанных примерах приняты следующие допущения:

- любую впадину считают перекрытой изоляционной перемычкой, имеющей длину, равную указанной шири не X. установленной в самое неблагоприятное положение (см. пример 3);

- если расстояние между верхними краями паза равно указанной ширине X или более, то путь утечки изме ряют по контуру паза (см. пример 2):

- пути утечки и зазоры между честями, которые могут занимать различные положения относительно друг

друга, измеряют при самом неблагоприятном положении этих частей.

Пояснение к примерам 1—11:

зазор

путь утечки

Пример                                                               1 Условие: рассматриваемый путь включает паз любой глубины шириной менее X с параллельными или схо

дящимися сторонами.

Правило: путь утечки и зазор измеряют непосредственно над пазом, как показано на рисунке.

Пример 2

Условие: рассматриваемый путь  включает  паз любой  глубины  шириной  не  менее  Xс  параллельными  сторонами. Правило: зазором является расстояние по прямой линии. Путь утечки проходит по контуру паза.

•Xim

Пример                                                               3 Условие: рассматриваемый путь включает паз V-образной формы шейной более X.

Правило: зазором является расстояние по прямой линии. Путь утечки проходит по контуру паза, но дно паза перекрывают перемычкой шириной X.

Пример 4

Условие: рассматриваемый путь включает ребро.

Правило: зазором является кратчайшее расстояние по воздуху через вершину ребра. Путь утечки проходит по контуру ребра.

Л *1Ж1	*Хы*

Пример 5

Условие: рассматриваемый путь  включает  неплотное  ооодинение  с  пазами  шириной  менее  X  с  каждой  стороны. Гфавило: путем утечки и зазором является кратчайшее расстояние по прямой лижи, как показано на рисунке.

Пример                                                     6 Условие: рассматриваемый путь включает неплотное соединение с пазами шириной не менее X с каж

дой стороны.

Правило: зазором является кратчайшее расстояние по прямой линии. Путь утечки проходит по контурам

пазов.

iXW	«Vtiti

Пример                                                                7 Условие: рассматриваемый путь включает неплотное соединение с пазами шириной менее X с одной сторо

ны и не менее X с другой стороны.

Правило: зазор и путь утечки измеряют, как показано на рисунке.

Пример 8

Условие: путь утечки через неплотное соединение мею>ше. чем путь утечки поверх перегородки. Правило: зазором является кратчайшее расстояние по воздуху поверх вершины перегородки.

Пример 9

Промежуток между гол сякой винта и стенкой выемки является достаточно большим и принимается во вни

мание.

■Уш

s Xim

Пример                                                     10 Промежуток между головкой винта и стенкой выемки является слишком узким и не принимается во внима

ние. Путь утечки измеряют от винта до стенки, когда расстояние равно X.

Пример 11

С — смещающаяся часть. Зазором является расстояние dt + d2. Путем утечки также является расстояние

dt*d2.

Приложение В (справочное)

Блок-схема алгоритма определения размеров зазоров и путей утечки

|  | мумим |  | wmmim |  | Ж¦ИИ1» |  | П/лушт |  | мм&кммю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •фт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| •ЛОт+П | T.1J |  | ммт |  | 7.1J |  | ШмиДЯ |  | и» |

Примечание — Включая все цепи, находящиеся под значительным влиянием внешних динамических перенапряжений.

Приложение D (обязательное)

Испытание на контрольный индекс трекикгостойкости

Испытание на контрольный индекс трекингостоокости (КИТ) проводят по IEC 60112. При испытании по /казанному стандарту променяют следующее;

- в разделе 5 «Испытуемый образец» первое предложение абзаца после примчалия 2 не применяют.

Однако примечание 3 и последний абзац применяют также при испытании на КИТ по 10.1:

- должен использоваться испытательный раствор А. указанный в 7.3;

- если испытания выполняются не платиновыми электродами (см. приложение В), то это должно быть отражено в протоколе испытаний:

- в 7.4 допуск на интервал между падениями капель должен быть ±1 с;

в)  в  разделе   10   «Порядок   проведения   испытаний»   напряжение,   указанное   в  10.1.   выбирают   из   ряда 100.

- 400 и 600 В и устанавливают в соответствии со значением, заданным в 20.2 настоящего стандарта в за висимости   от   групп   материала   по  таблицам   23  или   24  настоящего   стандарта   для   измеренного   пути   уте<ки с  учетом  заявленной  степени  загрязнения   и   напряжения   (номинального   напряжения),   ожидаемого   при   нормаль ной эксплуатации. Кроме того, испытание на КИТ должно быть проведено по 10.1 на пяти образцах.

Приложение F (справочное)

Указания по применению выключателей

  - В   реальней   приборах   выключатели   управляют   цепями   различных    типов    и   работают    в   широком    диапа зоне    токов.    Экономически    нецелесообразно    испытывать    каждый    выключатель     для     каждой     применяемой     нагрузки. При    проведении    сертификационных    испытаний    необходимо    определить     стандартные     условия     испытания     для     це пей.   представляющих    типичные    цели,    применяемые    в    приборе.    Электрические    номинальные    параметры    выклю чателя   затем   проверяют   с    использованием    стандартных    условий    испытаний    для    цепей.    Следующие    указания    мо гут    быть    использованы    для     определения     пригодности     выключателя     с    конкретными     номинальными     параметрами для управления цепями в условиях реального применения.

    - Номинальные токи для активной нагрузки

Номинальный    ток    для    активной    нагрузки    устанавливается    при    использовании    существенно    активной    нагруз    ки с коэффициентом мощности не менее 0.95.

      - Выключатели   с   номинальным   значением    для    активной    нагрузки    могут    использоваться    для    управле  ния нагрузкой в виде двигателя при условии, что:

  - коэффициент мощности составляет  не  менее  0.8.  ток  нагрузки  в  виде  двигателя  не  превышает  60  %  номи нального  тока  выключателя  для   активной   нагрузки   и   значение   пускового   тока   не   превышает   значение   тока   для   ак тивной нагрузки: или

  - коэффициент мощности составляет не менее 0.6 и ток  нагрузки  в  виде  двигателя  не  превышает  16  %  но  минального тока выключателя для активной нагрузки.

      - Выключатели     с    номинальным     значением     для    активной     нагрузки     могут    использоваться     для управле

ния   нагрузкой   в   виде   вольфрамовой   лампы   накаливания   при   условии,   что    установившийся    ток    нагрузки    8    виде лампы не превышает 10 % номинального тока выключателя для активной нагрузки.

    - Номинальный ток для активной нагрузки и/или нагрузки в виде двигателя

Номинальный   ток   для   нагрузки   в   виде   двигателя   устанавливается   при   использовании   нагрузки   с   коэффици ентом мощности 0.6 при замыкании цепи и с коэффициентом мощности 0.95 при размыкании цепи.

      - Выключатели   с   номинальными   параметрами   как   для   активной   нагрузки,   так   и   для   нагрузки   в   виде  дви

гателя    не    подходят     для     управления     комбинированной     нагрузкой,     состоящей     из    максимальной     активной     нагрузки и   максимальной   нагрузки   в   виде   двигателя.   Такие   выключатели   могут   испогъзоваться   для   управления   комбиниро  ванной  нагрузкой,  состоящей  из  активной  нагрузки  и  нагрузки  в   виде   двигателя,   при   условии,   что   векторная   сумма активного   тока   и   увеличенного   в   шесть   раз   установившегося   тока   двигателя   не   превышает    либо    номинальный    ток  для  активной  нагрузки,  либо   увеличенный   в   шесть   раз   номинальный   ток   для   нагрузки   в   виде   двигателя   (в   зави симости   от   того,   что   больше)   и   в   зависимости   от   коэффициента   мощности   комбинированной   нагрузки.    Векторная сумма   активного   тока   и   установившегося   тока   двигателя   не   должка    превышать    номинальный    ток    для    активной нагрузки выключателя.

Примечание   —   Примером   является   выключатель,   в    котором    одни    и    те    же    контакты    используются для управления цепью тепловентилятора, которая состоит из нагревательного элемента и двигателя.

      - Выключатели  с  номинальными параметрами  как для  активной   нагрузки,   так   и   для   нагрузки   в   виде  двигателя   могут   использоваться   для   нагрузок   в   виде   вольфрамовых   ламп   накаливания   при   условии,   что   уста новившийся ток  нагрузки  в  виде  лампы  не  превышает  10  %  номинального тока  для  активной  нагрузки  или 60  % номинального тока для нагрузки в виде двигателя (в зависимости от того, что больше}.

      - Выключатели только с номинальными значениями  для  нагрузки  в  виде  двигателя  могут  быть  класси фицированы:

  - по 7.12.2 заявлением активной нагрузки, равной нагрузке в виде двигателя:

  - по 7.1.2.5 для особо заявленной нагрузки.

    - Сочетание номинальных параметров для емкостной и активной нагрузок

Примечание — Примером является цель для звука и изображения в радиоприемной аппаратуре.

    - Номинальные параметры для особо заявленной нагрузки Примечания

- Примерами являются нагрузки в виде люминесцентных ламп и индуктивные нагрузки с коэффициентом

мощности менее 0.6.

- Выключатели, представляемые на рассмотрение вместе с прибором, могут испытываться в цели прибора и классифицироваться по 7.1.2.5 как для особо заявленной нагрузки.

    - Номинальный ток. не превышающий 29 мА

Примечание — Примерами являются выключатели, управляющие целят с газоразрядными ламповы ми индикаторами и другими сигнагъными пампами.

Приложение Н (справочное)

Плоские втычные соединители, метод выбора гнезда

При     испытаниях     выключателей     со     вставками     необходимо     использовать     одобренные     гнезда     с    размерами по IEC 60760.

В    случае    сомнения    гнезда,    показанные    на    рисунке     8.    подвергают    следующим    испытаниям.     Ест    испытания

пройдут успешно, то для испытания выключателей используют новые гнезда из той же производственной партии.

Шесть    образцов    гнезд    снабжают    проводами     со    сродней     или    заявленной     площадью     поперечного     сечения по   таблице   4.   В   каждое   гнездо   вводят   и   затем   извлекают   неиспользованную    вставку.   Одну   и   ту   же   вставку   вводят и  извлекают  еще  пять  раз.  Усилия  введения  и  извлечения  прикладывают  без   рывков   вдоль   оси;   значения   усилий   измеряют при каждом введении и извлечении.

Значения усилия введения и извлечения должны соответствовать указанным в таблице Н.1.

Таблица Н. 1 — Значения усилия введения и извлечения для плоских етычных соединителей

| Раамер вставки. им | Первое введение | Первое извлечение |  |  | Шестое имлечеиие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное | Максимальное усилие. Н | Минимальное усилие |  | Минимальное усилие |  |
|  | единичное усилие.Н |  | Среднее. Н | Единичное. Н | Среднее. Н | Единичное. Н |
| Лагунные выводы и гнезда без покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 53 | 44 | 13 | 9 | 9 | 5 |
| 4.8 | 67 | 89 | 22 | 13 | 13 | 9 |
| 6.3 | 80 | во | 27 | 18 | 22 | 18 |
| 9.5 | 100 | 80 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Лагунные выводы без покрытия и гнезда с оловянным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 53 | 44 | 13 | 9 | 9 | 5 |
| 4.8 | 67 | 89 | 22 | 13 | 13 | 9 |
| 6.3 | 76 | 76 | 22 | 13 | 18 | 13 |
| 9.5 | 100 | во | 40 | 23 | 40 | 23 |

Приложение	К (обязательное)

Соотношение между номинальным импульсным выдерживаемым напряжением, номинальным напряжением и категорией перенапряжения

Таблица	К.     1    —    Номинальное     импульсное     выдерживаемое     напряжение     для   выключателей,     непосредственно подключенных к низковольтной сети литания

| Номинальное напряжение сети питания no IEC 6003В ". В |  | Напряжение «линия — нейтраль». | Номинальное импу•л4ь1снчо\ е выдерживаемое напряжение * \ кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехфазное | Однофазное | переменных или постоянных напряжений до и включительно. В | Категория перенапряжения |  |  |
|  |  |  | 1 | (I | ill |
|  | 120—240 | 50 | 0.33 | 0.5 | 0.8 |
|  |  | 100 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
|  |  | 150 | 0.8 | 1.5 | 2.5 |
| 230/400: |  | 300 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| 277/480 |  |  |  |  |  |

11 Наклонная черта указывает на четырехпроеодкую трехфзэную распредели тельную систему. Меньшее

значение является напряжением «линия — нейтраль», а большее — напряжением «линия — линия».

31 Выключатели с этими номинальными импульсными выдерживаемыми напряжениями могут быть ис пользованы в установках по IEC 61140.

31 Для выключателей, способных генерировать перенапряжения на зажимах и выводах выключателя, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение означает, что выключатель не генерирует перенапря жение, превышающее это значение, при использовании соответствующего стандарта на прибор и инструкций изготовителя.

Примечания

      - Более подробная информация приведена в IEC 60664-1. Например, для категории перенапряжения см. 2.22.ЛЛ.

      - В общем случае считают, что выключатели для приборов имеют категорию перенапряжения II. Пере напряжение категории I применяют, если в приборе предусмотрены специальные меры по снижению переход ных перенапряжений.

Степень загрязнения

Степень   загрязнения    изоляции    определяется    микроокружением.    Однако    при    рассмотрении    микроокружения следует принимать ео внимание макроокружение.

В  выключателе, предназначенном  для  конкретной  степени  загрязнения, кожухи   или   герметизация   могут   ис пользоваться  для   уменьшения   зазоров   и   путей   утечки   до   значений,   соответствующих   более   низкой   степени   загряз нения.  Такие  средства,  снижающие  загрязнение,   могут   оказаться   неэффективными,   если   выключатель   подвержен конденсации влаги.

Малые зазоры могут  быть  полностью  перекрыты  твердыми  частицами,  пылью  и  водой,  поэтому  определены минимальные зазоры в тех случаях, когда е микроокружении мажет присутствовать загрязнение.

Примечание  —   Загрязнение   становится   токопроводящим    при    присутствии    влаги.    Загрязнение,    вызван    ное загрязненной водой, сажей, металлической или угольной пылью, само по себе является токопроводящим.

Степени                                                               загрязнения                                                               микроокружения Для целей оценки путей утечки и зазоров применяют следующие три степени загрязнения микроокружения:

  - степень  загрязнения  1:  загрязнение  отсутствует  или имеет  место  гогъко  сухое  непроводящее   загрязнение. Загрязнение не оказывает нжакого влияния:

  - степень    загрязнения    2:    имеет    место    только    непроводящее    загрязнение,    иногда    возможна    временная    про

водимость вследствие конденсации:

  - степень   загрязнения   3:   имеет   место   проводящее   загрязнение    или    сухое    непроводящее    загрязнение,    кото рое становится проводящим вследствие ожидаемой конденсации.

Токопроводящее     загрязнение      ионизированными      газами      и     металлическими      отложениями      может      возникать в  дуговых  камерах  выключателей. Для   этого   тила   загрязнения   степень   загрязнения   не   установлена.   Безопасность проверяют во время испытаний по разделу 17.

Испытание импульсным напряжением

Целью  данного  испытания  является  проверка  того,  выдерживают  ли  зазоры  установленное  переходное   пе ренапряжение. Испытание  импульсным  выдерживаемым напряжением  проводят  импульсами  с  формой   1.2/50   мкс.   указанными   в   1ЕС    60060-1.    для    имитации    перенапряжений    атмосферного    происхождения.    Такие    же    перенапряже ния возникают при переключениях в низковольтном оборудовании.

Испытание     должно     быть     выполнено,     как     минимум,     тремя     импульсами     каждой     полярности     с   интервалом

не менее 1 с между импульсами.

Примечание	—	Полное	выходное	сопротивление	импульсного	генератора	не	должно	превышать

500   Ом.   Если   испытуемые   образцы   имеют   встроенные   компоненты   в   испытательной   цепи,    может    быть    использо вано более низкое выходное сопротивление.

Если  внутри  образца   имеется   ограничитель   перенапряжений,   то   импульс   должен   иметь   следующие   харак теристики:

- форму 1.2/50 мкс для напряжения без нагрузки с амплитудой согласно таблице М.1:

- форму 8/20 мкс для соответствующего тока перегрузки.

Примечание	—    Эти    формы    импульсов    источника    испытательного    напряжения    используют   в   зависимо сти от  наличия  или отсутствия  в  образце  ограничителя   перенапряжений.   Если   образец   имеет   ограничитель   перена пряжений. то импульсное напряжение может ограничиваться им. но  после  испытания  образец  должен  нормально  функционировать.

Если   образец   не   имеет   ограничителя   перенапряжений   и   выдерживает   импугъсное   напряжение,   то    форма импульса не будет заметно искажена.

Таблица М.1 — Испытательное напряжение для проверки зазоров на уровне моря

| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 0. «в | Импульсное испытательное напряжение не уровне моря U. кв |
| --- | --- |
| 0.33 | 0.35 |
| 0.5 | 0.55 |
| 0.8 | 0.91 |
| 1.5 | 1.75 |
| 2.5 | 2.95 |
| 4,0 | 4.8 |
| 6.0 | 7.3 |

Примечания

- При испытании зазоров связанная с ними твердая изоляция будет также подвергаться испытательному напряжению. Так как импульсное испытательное напряжение в таблице М.1 увеличено по сравнению с номи нальным импульсным выдерживаемым напряжением, то твердая изоляция должна иметь соответствующую конструкцию. Это увеличивает импульсное выдерживаемое напряжение твердой изоляции.

- Испытание мажет выполняться при давлении, приведенном к значению давления на высоте 2000 м (80 кПа) при 20 *С с испытательным напряжением, приведенным к номинальному импульсному выдерживае мому напряжению. В этом случае твердая изоляция не будет подвергаться такому же напряжению, как при ис пытании на уровне моря.

- Пояснения относительно воздействующих факторов (давление воздуха, высота, температура, влаж

ность) и их влияние на электрическую прорость зазоров приведены в IEC 60664-1 (пункт 4.1.1.2.1.2).

Поправочные коэффициенты по высоте

Зазоры, /казанные в таблице 22. действительны для высот не более 2000 м над уровнем моря, а зазоры для высот более 2000 м должны быть умножены нв приведенный ниже поправочный коэффициент.

Таблица N. 1 — Поправочные коэффициенты по высоте

| Высота, м | Нормальное атмосферное равнение. кПа | Поправочный коэффициент для эаэорое |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 80.0 | 1.00 |
| 3 000 | 70.0 | 1.14 |
| 4 000 | 62.0 | 1.29 |
| 5 000 | 54.0 | 1.48 |
| 6000 | 47.0 | 1.70 |
| 7 000 | 41.0 | 1.95 |
| 8 000 | 35.0 | 2.25 |
| 9 000 | 30.5 | 2.62 |
| 10 000 | 26.5 | 3.02 |
| 15 000 | 12.0 | 6.67 |
| 20 000 | 5.5 | 14.50 |

Типы покрытий жестких печатных плат в сборе

Покрытие    типа    А    обеспечивает    тогъко    защиту    от    загрязнения     пространства     между    печатными    проводника ми  под   покрытием   улучшением   окружения   до   степени   загрязнения   1.   Требования   к   зазорам   и   путям   утечки   по   20.1  и 20.2 применяют к таким покрытым жестким печатным платам в сборе.

Покрытие  типа  В   обеспечивает   защиту   от   загрязнения   и   изоляцию.   Это   достигается   путем   покрытия   прово дников  твердой  изоляцией  так.  что требования  к  зазорам  и  путям  утечки  по  20.1  и  20.2  не  применяют  между   про водниками под таким покрытием.

Примечания

- Покрытие   мсокет   быть   эффективным   между   двумя    токопроводящими    частями,    если    оно    покрывает    одну или   обе   токопроводящие   части   и   не   менее   чем   80   %   пути   утечки   между   ними.   Поэтому   покрытые   печатные   платы а сборе могут использоваться при большем напряжении  или с  уменьшенными  зазорами  и  путями  утечки  между токопроводящими частями по сравнению с такими же жесткими печатными платами в сборе без покрытия.

- Требования  к  зазорам  и  путям  утечки  по  20.1  и  20.2  применяют  ко  всем   непокрытым   участкам   жесткой   печатной платы в сборе и между токопроводящими частями над покрытием.

Измерение изоляционного расстояния печатной платы с покрытием типа А

Рисунок Q.1 — Измерение изоляционного расстояния Изоляционное расстояние измеряют под покрытием по материалу основания.

Приемо-сдаточные испытания

  - Введение

Обязательные  приемо-сдаточные  испытания  необходимо   проводить   е   тех   случаях,   когда   100%-ная   проверка является необходимой для обеспечения безопасности.

  - Общие условия

Если   выключатель   не   выдерживает   соответствующие   испытания,   должны   быть   проведены    корректирующие действия.

  - Приемо-сдаточные испытания, которые должны проводиться при уменьшенных зазорах

Зазоры   по   основной   или   функциональной   изоляции,   размеры    которых    меньше    указанных    в    таблице    22, должны проверяться на приемо-сдаточных испытаниях, применяя испытание по приложению М.

  - Приемо-сдаточные	испытания,	которые	должны	проводиться	на	встроеиныхв	шнур	выключате лях и самостоятельно устанавливаемых выключателях

На    встроенных    в    шнур    выключателях    (IEC    61058-2-1}    и    самостоятельно     устанавливаемых     выключателях  (IEC 61058-2-4) должны проводиться следующие испытания:

- непрерывность    заземления   проверяют   по   10.4,   но   при   испытательном   токе   не   менее   10   А.   Испытание  про

водят в течение времени, необходимого для выполнения измерения:

- для   неразборных   выключателей   с    опрессованными    гибкими    кабелями    проводят    испытание    на    электриче скую  прочность  по  разделу  15  без воздействия  влаги.   Это   испытание   проводят   между   доступными   металлическими частями   выключателя   и   частят,   находящимися   под    напряжением.    Испытание    проводят    в   течение    1   с   при    значе нии напряжения, указанном в таблице 12.

Выборочные испытания

  - Введение

Настоящее  приложение  предлагается  в   качестве   руководства   для   подтверждения   того,   что   продукция,   изго товленная    после    испытаний    типа    по    настоящему    стандарту,    по-прежнему    соответствует    заявленным    характеристи кам.   Планы   проведения    испытаний,    отличные    от    описанных    в    настоящем    приложении,    могут    быть    использованы при наличии доказательства этим целям.

  - Общие условия

Испытания,   указанные   в   настоящем   приложении,   могут   рассматриваться   как   часть    плана    по   контролю    каче ства выпускаемой продукции. Испытания продукции проводятся в процессе изготовления выключателей.

В  случае  если  выключатель  не  выдерживает  соответствующих   испытаний,   должны   быть   проведены   коррек тирующие действия.

Испытания   по   разделу    S.3   проводят    на   образцах,    отобранных    с   производственной    линии    случайным    образом в   соответствии   с   установленными   процедурами.   Необходимость,   назначение,   периодичность   испытаний    и    размер выборки, используемой для этих испытаний, могут зависеть от:

- конструкции изделия:

- применяемой системы менеджмента качества:

- количества изготавливаемых изделий.

Испытания    могут    проводиться    с    помощью    методов,    отличных    от    методов,    применяемых    при    испытаниях типа, если эти альтернативные методы испытаний являются равноценными.

Применяемая      система     менеджмента      качества     должна      включать      элементы      системы     менеджмента  качества

no   iSO   9000.   применяемой   к   производственным   системам.   Система   менеджмента   качества   может    соответствовать другим требованиям.

  - Испытания

    - Следующие   испытания    проводят    как    часть    плана    выборочного    контроля    всей    продукции    независимо от типов и классификации выключателей:

- проверка содержания маркировки по разделу 8 и стойкость маркировки по 8.9.

Примечание	—    Испытание     может    не    проводиться     при    обеспечении     постоянного  соответствия    (напри мер. при использовании литья, гравировки или аналогичных технологических процессов):

- испытание электрической прочности по разделу 15 без воздействия влаги.

Примечание	—    Испытание     может    не    проводиться     при    обеспечении     постоянного  соответствия    (напри мер. за счет конструкции).

    - Следующие    испытания    должны    проводиться     в    приведенной     последовательности     с    периодичностью   по документированным процедурам:

- испытание электрической прочности по разделу 15:

- испытание на нагрев контактов, зажимов и выводов по 16.2:

- испытание на износостойкость по разделу 17.

Исгытания    должны    проводиться    на    конкретных    типах    выключателей,     выбранных     из    семейств    выключателей по   приложению   Т.   Количество   испытуемых   образцов   выбирают   по    таблице    1    настоящего    стандарте.    Они    могут  быть   сгруппированы   в   семейства   выключателей   по   приложению    Т.    тогда    испытания    могут    проводиться    на    образ цах.  отобранных  по  приложению  Т.  В  приложении  Т   приводится   пример   системы   по   группированию   для   этой   цели   типов выключателей в семейства. Для этой цели могут также применяться другие системы группирования.

    - С    периодичностью    по    документированным     процедурам    на    образцах    материалов,    представляющих   раз

личные   конструкции   и   материалы   производимых   выключателей,    должны    проводиться    испытания    раскаленной    про волокой  и  давлением  шарика  по  разделу   21   и   контрольные   испытания   на   грекингостойкость   по   приложению   D.   Од   нако   эти    испытания    не   проводят,    если    другим    способом    подтверждается,    что   одинаковые    сырье,    питейные    формы и   производственные   процессы   используются   и   для   подтверждения   исгытания   типа.   Это   может   быть    частью    про граммы   подтверждения   соответствия   процесса   литья.   Эти   испытания    скорее    могут    быть    частью    входного    контроля, чем частью испытаний в процессе производства.

Семейства выключателей

Т.1 Введение

В  данном   приложении   приведен   пример   системы   группирования   типов   выключателей   в   семейства   для   ис пытаний  no  S.3.2.  Для  этой  цели  могут  применяться  и  другие  системы  группирования.  Применяемый   в   настоящем приложении    термин    «семейство    выключателей»     понимается    как    единичная     группа     различных     типов     выключателей со схожими характеристиками и конструкцией.

Т.2 Общие положения

Типы   выключателей   при   проведении   испытания   могут    быть    сгруппированы    в   семейства    таким    образом,    что бы самый спожньм случай для семейства выключателей мог быть представлен на испытания.

Альтернативно,     когда     семейства     выключателей     включают      типы     выключателей      с    различными     номинальны ми     параметрами,     выключатели     должны     быть     отобраны     для     испытания     пропорционально     объему     производства,  и предельные номинальные параметры отобранных типов выключателей должны испытываться каждый раз.

В семейство могут входить:

- выключатели, обладающие различными номинальными электрическими параметрами, которые имеют:

  - одинаковую базовую конструкцию контактов, за исключением диаметра, толщины или материала контактов;

  - одинаковую конфигурацию внутренних контактов, основания и органа управления:

  - одинаковое количество полюсов;

- различные внешние части, такие как зажимы, выводы и органы управления;

- выключатели на одно, два и много направлений:

- нормально разомкнутые и нормально замкнутые выключатели с само возвратом;

- различные    конструкции    контактов    при    следующих    условиях:    выключатели     с    одинаковыми     или    различны ми   номинальными   электрическими   параметрами,   которые   имеют   базовую   конструкцию   контактов,   за    исключением диаметра,   толщины   или   материала   контактов,    могут    быть    включены    в   одно    семейство    выключателей    при   условии, что они  имеют  одинаковую   конфигурацию   внутренних   контактов,   основание   и   орган   управления   и   одинаковое   ко личество полюсов;

- однополюсные,     двухполюсные     и    многополюсные     выключатели     с    одинаковыми     номинальными     электриче

скими параметрами и подобной конфигурацией внутренних контактов, основания и органа управления:

- выключатели   с   различными   комбинациями   номинальных   электрических   параметров,   температуры   и   коли   чества циклов срабатывания при идентичных конструкциях.

Т.З Руководство по выбору выключателей из семейства для проведения испытаний

Т.3.1  Для  выключателей на  одно   или   на   два   направления   или   выключателей   с   самовозврагом   одного   семей   ства выбор должен производиться из имеющихся е наличии выключателей.

Т.3.2   При   различном   количестве   полюсов   в   одном   семействе   выбор   должен   изменяться    пропорционально    объему производства.

Т.3.3    При    различном    количестве    циклов    срабатывания    для    одинаковых    номинальных    электрических    пара метров   внутри   идентичных   конструкций   и   разтчных    комбинаций    номинальных    параметров    (электрических,    тем пературных	и	количества	цжлов	срабатывания)	выбор	должен	изменяться	пропорционально	соответствующему объему производства каждого типа.

Т.3.4  При одинаковых  контактах,  но  различных  номинальных  электрических параметрах  а  одном  семействе выключателей    (если    оно    включает    различные    номинальные    параметры)     выбор     должен     изменяться     пропорцио нально    соответствующему    объему     производства     каждого     типа.     Испытание     на    износостойкость     должно     проводить ся    при    максимагъном    номинальном    значении    параметра    «напряжение/гак»    при    наивысшем    напряжении,    применя емом   к   выбранному   типу   выключателей.   Испытание   на    нагрев    должно    проводиться    при    наиаысшем    номинальном токе, применяемом к выбранному типу выключателей.

Т.3.5   При   различных   контактах    и    различных    номинальных    параметрах    в    одном    семействе    выключателей выбор   типов   выключателей   для   испытания   должен   изменяться   пропорционально    объему    выпуска    каждого    исполь зуемого   типа   контактов.    Испытание    на    износостойкость    должно    проводиться    при    максимальном    номинальном    зна чении    параметра    «напряжение/ток»    при    наивысшем    напряжении,    применяемом     к    выбранному     контакту     каждый    раз.    Испытание    на    нагрев    должно    проводиться    при    наивысшем    номинальном    токе,    применяемом    к    выбранному типу контактов каждый раз.

Т.3.6   Для   согласованных   номинальных   электрических   параметров   (например,   одинаковых   еольтамперных номинальных   параметров   при    различных    номинальных    напряжениях    и    токах)    в    одном    семействе    выключателей выбор    должен    изменяться    в    зависимости     от    объема     выпуска     с    учетом    максимагъных     номинальных     параметров в семействе выключателей, как указано в Т.3.4.

Размеры вставок, являющихся частью выключателя

ке U.1.

  - Вставки,     являющиеся     частью     выключателя,      должны     соответствовать     размерам,     указанньш     на     рисун

  - Вставки    могут    иметь    дополнительные    удерживающие    фиксаторы.    Фиксаторы    в   виде    круглого    или прямо

угольного  углубления  и   фиксаторы   в   виде   отверстия   должны   располагаться   в   зоне   «EF»   вдоль   центральной   оси вывода, как показано на рисунке U.1.

  - Средства для ключа, обеспечивающие неразъемные  соединения,  могут  располагаться в  зоне  «ЕР»  вдоль центральной оси вывода, как показано на рисунке U.1.

Размеры в миллиметрах

| Номинала* ныи размер | А (обяза тельный) max | В I обяза тельный) mm | С (обяза тельный) * 0.04 - 0.03 | 0 (обяза тельный) - 0.Т - 0.1 | Е (необяза тельный) max | F (необяза тельный) тех | G (обяза тельный) min | Н2 (обяза тельный) mm | (и себя за' тельный) диаметр max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 * 0.5*' | 0,7 | 7.0 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
| 2.8 * 0.8 | 0,7 | 7.0 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 0,6 | 1.3 | 1.0 |
| 4,8* 0.5 *' | 1.2 | 6.2 | 0,5 | 4.7 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 1.0 |
| 4.8 « 0.8 | 1.2 | 6.2 | 0.6 | 4.7 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 1.0 |
| 6.3 к 0.8 | 1.3 | 7.8 | 0.6 | 6.3 | 5.7 | 2.5 | 0.6 | 2.8 | 1.3 |
| 9.5 * 1.2 | 1.3 | 12.0 | 1.2 | 9.5 | 6.5 | 2.5 | 0.6 | 2.8 | 1.8 |
| Номинальные размеры 2.8 * 0.5 и 4.8 * 0.5 не рекомендуются для применения в новой разработке. ь> Размеры В, и Н, в таблице не указаны. с¦ Вид X показывает примеры I. II и III различных возможных способов фиксации. На конце вставки снята фасха для облегчения введения в гнездо. Вставки, изготовленные по размерам, указанным на рисунке U.I. будут совместимы с гнездами, соот ветствующими IEC 60760. Усилия введения и извлечения приведены в приложении Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок U.1 — Вставки плоских вгычных соединителей

Требования и испытания по стойкости к ненормальному нагреву для приборов, работающих без надзора 1)

V.1 Приборы,  работающие  без надзора,  испытывают  no  IEC 60335-1:2006  (пункты  30.2.3.1  и  30.2.3.2).  Однако  испытания не проводят на:

- частях, поддерживающих сварные соединения:

- частях, поддерживающих соединения в маломощных цепях, описанных в IEC 60335-1:2001 (пункт 19.11.1);

- паяных соединениях на печатных платах:

- соединениях   малых   компонентов,   установленных   на   печатных    платах    и   частях,    находящихся    на    расстоя нии не более 3 мм от таких соединений.

Примечание 1 — Примерами малых компонентов  являются  диоды,  транзисторы, резисторы,  катушки  ин дуктивности и дроссели, интегральные схемы и конденсаторы, не подсоединенте непосредственно к сети питания.

Части   из   неметаллического   материала,   поддерживающие   соединения   с   током   более   02   А    в    нормальном режиме  работы,  и  части  из  неметаллического материала,  находящиеся  на  расстоянии  не   более   3   мм   от   таких   со единений.   подвергают   испытанию   раскаленной   проволокой   no   IEC   60695-2-11   при   температуре   850   *С.    Однако испытание   раскаленной   проволокой   не   проводят   на    частях    из    материалов,    имеющих    индекс    горючести    не    менее 850 *С  no   IEC   60695-2-12.   Если   отсутствует   подтверждение   индекса   горючести   раскаленной   проволокой   образца, имеющего  толщину,  отличающуюся от  толщины  соответствующей  части  не  более   чем   на   ±   0.1   мм.   то   испытуемый образец должен иметь толщину, равную ближайшему меньшему предпочтительному значению по IEC 60695-2-12.

Примечания

- Предпочтительными значениями по IEC 60695-2-12 являются (0.75 ±0.1). (1.5 ±0.1) и (3.0 ± 0,2) мм.

- Контакты в компонентах, например контакты выключателя, считают соединениями.

- Жало раскаленной проволоки прикладывают к части, находящейся вблизи соединения.

Испытание  раскаленной  проволокой  не  проводят  также  на  малых   частях,   которые   выдерживают   испытание игольчатым   пламенем   по   IEC   60335-1:2001   (приложение   Е),   или   на   малых   частях   из    материалов,    классифициро ванных  как V-0 или   V-1   no   IEC   60695-11-10.   при   условии,   что   при   классификации   использовались   испытуемые   об разцы не толще соответствующей части в приборе.

Примечание 5 — Определение малых частей приведено в IEC 60695-4.

Если   неметаллический   материал    находится    на    расстоянии    не    более    3   мм    от    токопроводящего    соединения, но   экранирован   ог   него   другим    материалом,    то    испытание    раскаленной    проволокой    по    1ЕС    60695-2-11    проводят при    соответствующей    температуре    жала    раскаленной    проволоки,    прикладываемого    к    промежуточному    экранирую щему материалу, а не прямо к экранируемому материалу.

Части    из    неметаллического     материала,     поддерживающие     токопроводящие     соединения,     и    части    из  неметал

лического  материала,  находящиеся  на  расстоянии  не   более   3   мм   от   таких   соединений,   подвергают   испытанию раскаленной    проволокой    по    IEC    60695-2-11.    Однако     испытание    раскаленной     проволокой    не    проводят    на    частях  из  материала,  которые  е  соответствии  с  классификацией   по   IEC   60695-2-13   имеет   температуру   воспламенения  раскаленной проволокой не менее:

- 775 *С для соединений, через которые при нормальном режиме работы проходит ток более 0.2 А:

- 675 *С для других соединений.

Если    отсутствует    подтверждение    температуры    воспламенения    раскаленной     проволокой     для     образца     толщи ной.  отличающейся от  толщины  соответствующей  части  не  более  чем   на   ±   0.1   мм.   то   испытуемый   образец   должен иметь толщину, равную ближайшему меньшему предпочтительному значению по IEC 60695-2-13.

Примечание  6   —   Предпочтительными   значениями    по   IEC    60695-2-13    являются    (0.75    ±   0.1).    (1,5    ±0.1) и (3.0 ± 0.2) мм.

При проведении испытания раскаленной проволокой по IEC 60695-2-11 температура составляет:

- 750 ’С для соединений, через которые при нормальном режиме работы проходит ток более 0.2 А:

- 650 ’С для других соединений.

Примечания

- Контакты в компонентах, например контакты выключателя, считают соединениями.

- Жало раскаленной проволоки прикладывают к части, находящейся вблизи соединения.

^ Согласно 4-й редакции IEC 60335-1:2001. включающей изменение 1:2004 и изменение 2:2006.

Если  часги  выдержали  испытание   раскаленной   проволокой   по   IEC   60695-2-11,   но   при   испытании   появлялось пламя,   которое   продолжалось   более   2   с.    тогда    эти    и    соседние    части    подвергают    следующему    испытанию.    Ча сти.    расположенные    выше    соединения,    находящиеся    внутри    вертикального    цилиндра    диаметром    20    мм    и    высотой 50 мм. подвергают испытанию игольчатым пламенем по IEC 60335-1:20О1 {приложение Е).

Однако	части,	отделенные	огнестойкой	перегородкой,	выдерживающей	испытание	игольчатым	пламенем

по IEC 60335-1:2001 (приложение Е). не испытывают.

Испытанию   игольчатым   пламенем   не   подвергают   части,    материал    которых    классифицирован    как   V-0   или   V-1 no  IEC 60695-11-10,  при   условии,   что   при   классификации   использовался   испытуемый   образец   не   толще   соответ ствующей части прибора.

Библиография

- IEC 60695-4:2005	Fire hazard testing — Pert 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

(Испытания   на    пожароопасность.    Часть    4.    Терминология,    относящаяся    к    испытаниям на огнестойкость)

- IEC 60695-11-10:2003 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test

methods

(Испытания   на   пожароопасность.   Часть   11-10.   Испытательное    пламя.    Методы    испыта ний горизонтальным и вертикальным пламенем мощностью 50 Вт)

УДК 621.316 — 54.2:006.354	МКС 29.120.40	ЮТ

Ключевые слова: выключатели для электроприборов, требования безопасности, методы испытаний, пе ренапряжение. напряжение номинальное, напряжение импульсное, электромагнитная совместимость

Редактор АД. Чайка

Технический редактор А.И. Белов

Корректор Е.М. Бородулина

Компьютерная верстка А.С. Шаповаловой

Сдано в набор f3.0S.2014. Подписано я печать 20.06.2014. Формат 60-64%.

Уел печ л. 13.95 Уч.-иад. л. 10.68. Тираж 62 акэ Зак. 1254.

Набрано в Издательском доме «Вебстер»

Отпечатано в Калужской типографии стандартов. 248021 Калуга, ул. Московская. 256.

Гарнитура Ариал